## Rohdaten
|  |  | Zulaufbereich | [27 empty] | Biologischer Teil | [18 empty] | Ablauf Kläranlage | [22 empty] | Schlammbehandlung und Verwertung | [18 empty] | Schlammfaulung | [13 empty] | Klärgas / Erdgas | [20 empty] | Energiebilanz | [7 empty] | Allgemein
|  |  | Umwelt | [5 empty] | Abwasserdurchfluss |  |  |  |  | Absetzbare Stoffe | [16 empty] | Ablauf Vorklärung | [12 empty] | Mikroskopisches | [13 empty] | Proben kennzeichnen | [14 empty] | Primärschlamm |  |  | ÜSS-Abzug BB |  |  | ÜSS zum FB | [5 empty] | zur Entwässerung |  |  |  |  | Abgabe entw. |  | Faulbehälter 1 |  |  |  | Faulbehälter 2 | [12 empty] | Klärgas | [9 empty] | Erdgas | [7 empty] | Strombezug EVU |  |  | Stromerzeugung |  |  | Stromverbrauch
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Wetter [1..7] | Lufttemp. min. [°C] | Lufttemp. max. [°C] | Abwasser temperatur [°C] | pH-Wert Min. | pH-Wert Max. | niedrigster Durchfluß [m³/h] | höchster Durchfluss [m³/h] | höchster Durchfluss [l/s] | Tages- durchfluss [m³/d] | Fremdwasser- anteil [%] | Zulauf Vorklärung [ml/l] | Ablauf Vorklärung [ml/l] | Rechengutanfall [m³] | TR-Rechengut [%] | Sandanfall [m³] | TR-Sandfanggut [%] | Probenahmeart [2h/24h] | BSB5 Zulauf Konzentration [mg/l] | BSB5 Zulauf Tagesfracht [kg/d] | CSB Zulauf Konzentration [mg/l] | CSB Zulauf Tagesfracht [kg/d] | NH4-N Zulauf Konzentration [mg/l] | NH4-N Zulauf Tagesfracht [kg/d] | Gesamt N Zulauf Konz. [mg/l] | Gesamt N Zuauf Tagesfracht [kg/d] | Pges Zulauf Konzentration [mg/l] | Pges Zulauf Tagesfracht [kg/d] | Probenahmeart [2h/24h] | BSB5 Konzentration [mg/l] | CSB Konzentration [mg/l] | NH4-N Konzentration [mg/l] | GesN Konzentration [mg/l] | Pges Konzentration [mg/l] | Schlammvolumen im Belebungsbecken [ml/l] | Trockensubstanz des Belebtschlammes [g/l] | Schlammindex [ml/g] | Trockensubstanz des Rücklaufschlammes [g/l] | O2 - Gehalt im Belebungsbecken min [mg/l] | O2 - Gehalt im Belebungsbecken max [mg/l] | O2 - Gehalt im Belebungsbecken Mittel [mg/l] | Bild Schlamm- qualität [S] | Bild Trend [T] | NO3-N im Ablauf Belebungsbecken [mg/l] | NH4-N im Ablauf Belebungsbecken [mg/l] | BSB5 Schlammbelastung [kg/kgTS/d] | Temperatur im biologischen Teil [°C] | Ablauftemperatur [°C] | pH - Wert min | pH - Wert max | abfiltrierbare Stoffe [mg/l] | Fracht abfiltrierbare Stoffe [kg/d] | Trübung [FNU] | Sichttiefe NKB 1 [cm] | Sichttiefe NKB 2 [cm] | Uhrzeit der Probenahme von - bis | Probenart [2h; 24h; Qst] | ATH -Ablauf Konzentration BSB5 [mg/l] | Fracht - BSB5 [kg/d] | CSB Ablauf Konzentration [mg/l] | Fracht - CSB [kg/d] | NH4-N Ablauf Konzentration [mg/l] | NO3-N Ablauf Konzentration [mg/l] | NO2-N Ablauf Konzentration [mg/l] | NGes Ablauf Konzentration [mg/l] | GesN Ablauf Konzentration [mg/l] | Fracht - GesN [kg/d] | Pges Ablauf Konzentration [mg/l] | Fracht - Pges [kg/d] | Fällmittelverbrauch [l/d] | Primärschlamm insgesamt [m³/d] | Trockenrückstand [%] | Glühverlust [%] | ÜSS-Abzug BB insgesamt [m³/d] | Trockenrückstand [%] | Glühverlust [%] | ÜSS zum FB gesamt [m³/d] | Trockenrückstand [%] | Glühverlust [%] | Schlammalter Faulbehälter [d] | Annahme Fäkalschlamm [m³/d] | zur maschinellen Entwässerung [m³/d] | Polymerbedarf [kg/to TS] | Polymerverbrauch [to] | Trockenrückstand [%] | Glühverlust [%] | Trübwasserabzug [m³/d] | entwässert [t/d] | entwässerter Trockenrückstand [%] | Temperatur min [°C] | Temperatur max [°C] | pH - Wert min | pH - Wert max | Temperatur min [°C] | Temperatur max [°C] | pH - Wert min | pH - Wert max | Wärmeerzeugung aus Klärgas [kWh] | Wärmeerzeugung aus Erdgas [kWh] | Wärmeabnahme Faulbehälter [kWh] | Kalkreserve (bis pH 5,0) [ml] | Organische Säuren (bis pH 4,4) [ml] | CH4-Anteil im Faulgas [%] | Gaserzeugung [m³] | Gasverbrauch Gesamt [m³] | Gasverbrauch Erdgas [m³/d] | Betriebszeit Gasfackel [min] | Klärgasverbrauch Gasfackel [m³/d] | BHKW 1 [m³/d] Klärgasverbrauch | BHKW 1 [kWh] Wärmeerzeugun g | BHKW 1 [kWh] Stromerzeugung | BHKW 2 [m³/d] Klärgasverbrauch | BHKW 2 [kWh] Wärmeerzeugun g | BHKW 2 [kWh] Stromerzeugung | Heizung Klärgasverbrauch [m³/d] | Heizung Wärmeerzeugung [kWh] | BHKW 1 [kWh] Erdgasverbrauch | BHKW 1 [kWh] Wärmeerzeugung | BHKW 1 [kWh] Stromerzeugung | BHKW 2 [kWh] Erdgasverbrauch | BHKW 2 [kWh] Wärmeerzeugung | BHKW 2 [kWh] Stromerzeugung | Heizung Klärgasverbrauch [m³/d] | Heizung Wärmeerzeugung [kWh] | Strombezug Hochtarif [kWh] | Strombezug Niedertarif [kWh] | Gesamtanlage Bezug EVU [kWh] | Stromeigener- zeugung gesamt [kWh] | Stromeigener- zeugung gesamt Klärgas [kWh] | Einspeisung Stadtwerke [kWh] | Gesamt Verbrauch | biologischer Teil [kWh] | Brauchwasser- verbrauch [m³/d] | Regenwasser- pumpen [min] | Tagesdurchfluss Zulauf [m³/d] | Bemerkungen
2021-01-01 | Freitag | 08:00 | 2 | -4.8 | 1.3 | 12 | 7.5 | 7.8 | 101 | 341 | 95 | 5374 | [24 empty] | 340 | 2.68 | 127 | 3.34 | 0.2 | 2.2 | 1.1 |  |  | 11.92 | 0.96 |  | 13.4 | 11.2 | 7 | 7 |  |  | 2.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 395 | 26 |  |  | 246 |  |  | 14 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 2230 | 1158 | 1707 |  |  |  | 967 | 668 | 240 | 0 | 0 | 665 | 2230 | 1599 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 978 | 713 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 0 | 643 | 643 | 2312 | 1599 | 73 | 2882 | 1130 | 40 | 0 | 5339
2021-01-02 | Samstag | 07:00 | 6 | -3.3 | -0.9 | 12.2 | 7.6 | 8 | 118 | 359 | 100 | 5665 | [24 empty] | 330 | 2.64 | 125 | 3.34 | 0.8 | 2.2 | 1.5 |  |  | 13.03 | 3.93 |  | 13.4 | 11.1 | 7 | 7 |  |  | 2.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 304 | 29 |  |  | 235 |  |  | 14 |  |  | 30 | 0 | 78 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 36.6 | 38 | 7.4 | 7.5 | 2475 | 1189 | 2062 |  |  |  | 1029 | 723 | 237 | 0 | 0 | 723 | 2475 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 826 | 627 | 55 | 362 | 302 | 597 | 899 | 2369 | 1742 | 22 | 3245 | 1292 | 54 | 0 | 5601
2021-01-03 | Sonntag | 07:00 | 1 | -0.9 | 1.8 | 12 | 7.5 | 7.9 | 108 | 407 | 113 | 5738 | [24 empty] | 330 | 2.66 | 124 | 3.34 | 0.3 | 2.3 | 1.4 |  |  | 16.53 | 1.59 |  | 13.4 | 11.2 | 6.9 | 7 |  |  | 2.6 | 250 | 250 | [14 empty] | 303 | 27 |  |  | 235 |  |  | 12 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.3 | 38 | 7.5 | 7.5 | 2781 | 931 | 1752 |  |  |  | 1050 | 814 | 172 | 0 | 0 | 814 | 2781 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 631 | 448 | 0 | 75 | 0 | 39 | 225 | 0 | 636 | 636 | 2376 | 1927 | 71 | 2941 | 1197 | 41 | 0 | 5726
2021-01-04 | Montag | 08:00 | 1 | -0.4 | 1.6 | 12.9 | 6.8 | 8.4 | 114 | 430 | 120 | 6832 | [24 empty] | 320 | 2.72 | 118 | 3.58 | 0.1 | 2 | 1.2 |  |  | 11.11 | 3.42 |  | 13.7 | 11.3 | 7 | 7.2 |  |  | 2.9 | 240 | 220 | [14 empty] | 395 | 27 |  |  | 201 |  |  | 12 |  |  | 33 | 0 | 86 |  | 0.077 |  |  |  | 20.67 | 21.1 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.5 | 2397 | 1206 | 1752 |  |  |  | 982 | 696 | 253 | 0 | 0 | 696 | 2375 | 1644 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 945 | 723 | 43 | 261 | 1636 | 345 | 1980 | 2368 | 1644 | 20 | 4328 | 2320 | 56 | 0 | 6908
2021-01-05 | Dienstag | 08:00 | 6 | -0.2 | 2.4 | 13.2 | 6.9 | 7.7 | 178 | 460 | 128 | 7184 | [24 empty] | 320 | 3.02 | 106 | 4.14 | 0.4 | 1.9 | 1 |  |  | 2.95 | 0.59 |  | 14.5 | 12 | 6.7 | 7.3 |  |  | 3.5 | 240 | 240 | [14 empty] | 394 | 38 | 3.6 | 86 | 100 |  |  | 8 | 8 | 84 | 28 | 0 | 35 | 18.8 | 0.032 | 3.1 | 68 |  |  | 22.1 | 28.9 | 38.5 | 7.2 | 7.7 | 32.8 | 38 | 7.1 | 7.5 | 2524 | 1085 | 1970 | 19.5 | 0.8 | 61.2 | 1122 | 737 | 225 | 0 | 0 | 736 | 2498 | 1754 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 792 | 613 | 46 | 293 | 1218 | 426 | 1643 | 2367 | 1755 | 7 | 4003 | 2220 | 55 | 0 | 7428
2021-01-06 | Mittwoch | 08:00 | 6 | 0.1 | 1.8 | 11.4 | 7.4 | 9.3 | 233 | 798 | 222 | 10284 | [24 empty] | 310 | 3.44 | 90 | 5.18 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.26 | 0.2 |  | 14.3 | 12.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.3 | 240 | 240 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 2959 | 637 | 1805 |  |  |  | 1218 | 861 | 135 | 0 | 0 | 861 | 2923 | 2041 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 412 | 324 | 39 | 225 | 0 | 1296 | 1296 | 2364 | 2041 | 12 | 3648 | 2041 | 59 | 0 | 10568
2021-01-07 | Donnerstag | 08:00 | 5 | -0.2 | 4.9 | 11.3 | 7.3 | 7.9 | 243 | 767 | 213 | 10244 | [7 empty] | 24h | 300 | 3073 | 465 | 4763 | 32 | 327.8 | 49 | 502 | 3.9 | 40 | [6 empty] | 340 | 3.32 | 102 | 4.86 | 0.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 2.94 | 1.98 |  | 13.3 | 11.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 6.1 | 220 | 220 |  | 24h | 1 | 10.2 | 20 | 204.9 | 1.2 | 2.7 | 0.15 | 4.1 | 5.1 | 52.2 | 0.12 | 1.2 | 395 | 39 |  |  | 195 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 69 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.5 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 2955 | 597 | 1524 |  |  |  | 1252 | 887 | 126 | 0 | 0 | 414 | 1464 | 985 | 473 | 1491 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 405 | 314 | 34 | 192 | 1221 | 185 | 1406 | 2383 | 2067 | 40 | 3749 | 1759 | 69 | 0 | 10275
2021-01-09 | Samstag | 07:00 | 2 | -7.1 | 2.3 | 12.2 | 7.6 | 7.9 | 122 | 460 | 127 | 6612 | [24 empty] | 380 | 3.66 | 104 | 4.52 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.19 | 0.17 |  | 14.1 | 11.8 | 6.9 | 7 |  |  | 6.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 37 |  |  | 289 |  |  | 18 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.5 | 7.6 | 37.4 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3298 | 442 | 2170 |  |  |  | 1356 | 1052 | 69 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1052 | 3237 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 442 | 239 | 701 | 939 | 2398 | 2397 | 16 | 3321 | 1453 | 49 | 0 | 6442
2021-01-10 | Sonntag | 07:00 | 2 | -7.1 | 0.1 | 11.7 | 7.6 | 7.9 | 105 | 386 | 107 | 5965 | [24 empty] | 390 | 3.4 | 115 | 4.56 | 0.1 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.81 | 0.56 |  | 13.6 | 11.4 | 6.9 | 7 |  |  | 3.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 36 |  |  | 289 |  |  | 18 |  |  | 24 | 0 | 30 |  | 0.027 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.5 | 7.6 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3290 | 381 | 1937 |  |  |  | 1348 | 1049 | 61 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1049 | 3213 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 381 | 0 | 930 | 930 | 2398 | 2400 | 20 | 3309 | 1357 | 54 | 0 | 5749
2021-01-11 | Montag | 10:00 | 2 | -8.1 | -3.2 | 12.6 | 7.1 | 8 | 172 | 474 | 132 | 7716 | [7 empty] | 24h | 820 | 6327 | 1185 | 9143 | 48 | 370.4 | 71 | 547.8 | 6.1 | 47.1 | [6 empty] | 360 | 3.34 | 108 | 4.42 | 0.5 | 2.3 | 1.4 |  |  | 5.03 | 3.03 |  | 13.6 | 11.2 | 6.9 | 7 |  |  | 4.3 | 210 | 210 |  | 24h | 1 | 7.7 | 25 | 192.9 | 1.8 | 4.8 | 0.2 | 6.8 | 7.8 | 60.2 | 0.15 | 1.2 | 395 | 38 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 106 |  | 0.095 |  |  |  | 20.79 | 22.1 | 38 | 38.3 | 7.5 | 7.6 | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3496 | 401 | 2371 |  |  |  | 1410 | 1112 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1063 | 3241 | 2400 | 49 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 401 | 1466 | 398 | 1864 | 2401 | 2400 | 8 | 4257 | 2000 | 74 | 0 | 7523
2021-01-12 | Dienstag | 08:00 | 6 | -5.8 | 1.2 | 10.9 | 6.8 | 7.6 | 163 | 1537 | 427 | 15185 | [5 empty] | 4 | [18 empty] | 370 | 3.7 | 100 | 5.14 | 0.4 | 2.5 | 1.3 |  |  | 3.03 | 2.53 |  | 13.5 | 11.4 | 6.9 | 7 |  |  | 40 | 270 | 280 | [14 empty] | 395 | 44 | 3.1 | 83 | 289 |  |  | 19 | 8.3 | 81 | 21 | 0 | 61 | 18.8 | 0.055 | 2.7 | 69 |  | 21.05 | 22.9 | 37.9 | 38.3 | 7.5 | 7.6 | 36.9 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3347 | 491 | 2623 | 18.9 | 0.8 |  | 1385 | 1085 | 74 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1085 | 3277 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 491 | 1884 | 466 | 2350 | 2398 | 2399 | 2 | 4746 | 2388 | 72 | 0 | 15400
2021-01-14 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -2.2 | 2.2 | 13.2 | 7.1 | 7.8 | 231 | 398 | 111 | 9054 | [24 empty] | 360 | 4.6 | 78 | 5.56 | 0.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 2.3 | 0.93 |  | 13.9 | 11.2 | 6.9 | 7 |  |  | 11.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.9 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 36.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4308 | 0 | 2814 |  |  | 59.9 | 1693 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 261 | 811 | 541 | 1110 | 3280 | 2398 | 61 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 459 | 1465 | 2939 | 2939 | 11 | 4393 | 2190 | 53 | 0 | 8005
2021-01-15 | Freitag | 08:00 | 6 | -5.5 | 2 | 13.3 | 7 | 7.6 | 396 | 400 | 111 | 9446 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 360 | 3.9 | 92 | 5.28 | 0.5 | 2.1 | 1 |  |  | 2.36 | 0.52 |  | 14.7 | 12.2 | 7 | 7.1 |  |  | 12 | 190 | 190 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 331 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 51 |  | 0.041 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 36.9 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3886 | 0 | 2298 |  |  |  | 1673 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 88 | 308 | 182 | 1101 | 3279 | 2398 | 81 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 492 | 1810 | 2582 | 2580 | 9 | 4383 | 2185 | 52 | 0 | 7936
2021-01-16 | Samstag | 07:00 | 6 | -2.5 | 0.5 | 12.8 | 7.1 | 7.7 | 396 | 398 | 111 | 9446 | [24 empty] | 390 | 4.16 | 94 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 1.68 | 0.01 |  | 14.9 | 12.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.6 | 150 | 140 | [14 empty] | 305 | 49 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 20 |  | 0.016 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.1 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4077 | 0 | 2608 |  |  |  | 1692 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 190 | 590 | 387 | 1102 | 3295 | 2400 | 55 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 828 | 1145 | 2785 | 2787 | 70 | 3860 | 1760 | 46 | 0 | 6492
2021-01-17 | Sonntag | 07:00 | 5 | -5.6 | 0 | 11.5 | 7.6 | 8 | 396 | 399 | 111 | 9446 | [24 empty] | 390 | 3.88 | 101 | 4.7 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.73 | 0 |  | 14.2 | 12.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.5 | 160 | 150 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.1 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4209 | 0 | 2276 |  |  |  | 1721 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 232 | 728 | 465 | 1107 | 3268 | 2400 | 61 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 | 2864 | 2865 | 222 | 3433 | 1390 | 42 | 0 | 5405
2021-01-18 | Montag | 08:00 | 6 | -2.2 | 3 | 11.5 | 7.4 | 7.8 | 293 | 767 | 213 | 10664 | [24 empty] | 380 | 4.18 | 91 | 5.56 | 0.4 | 2.3 | 1.3 |  |  | 3.58 | 4.13 |  | 13.7 | 11.6 | 7 | 7.1 |  |  | 13.6 | 190 | 200 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 333 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 120 |  | 0.097 |  |  |  | 21.31 | 22.9 | 37.6 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.2 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 4338 | 0 | 2621 |  |  |  | 1647 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1993 | 1391 | 676 | 2008 | 1473 | 96 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 367 | 1792 | 2865 | 2864 | 4 | 4653 | 2173 | 70 | 0 | 10450
2021-01-19 | Dienstag | 10:00 | 3 | -2.4 | 4.5 | 11.5 | 7.1 | 7.8 | 172 | 1562 | 434 | 13977 | [7 empty] | 24h | 370 | 5171 | 560 | 7827 | 36 | 503.2 | 75 | 1048.3 | 4.8 | 67.1 | [6 empty] | 380 | 4.06 | 94 | 5.32 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.25 | 2.71 |  | 13.8 | 11.6 | 7 | 7 |  |  | 29 | 230 | 220 |  | 24h | 2 | 28 | 32 | 447.3 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 4.6 | 5.6 | 78.3 | 0.17 | 2.4 | 394 | 50 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 85 |  | 0.069 |  |  |  | 20.75 | 22.9 | 37.7 | 38.4 | 7.5 | 7.6 | 37.4 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3898 | 140 | 2333 |  |  |  | 1625 | 1191 | 33 | 0 | 0 | 970 | 3217 | 2281 | 170 | 513 | 378 | 51 | 168 | 0 | 0 | 0 | 33 | 140 | 110 | 0 | 0 | 1636 | 682 | 2318 | 2769 | 2659 | 33 | 5054 | 2547 | 68 | 0 | 13830
2021-01-20 | Mittwoch | 08:00 | 5 | -2.7 | 3.3 | 10.6 | 7 | 8 | 297 | 788 | 219 | 10768 | [24 empty] | 360 | 4 | 90 | 6.18 | 0.3 | 2.5 | 1.3 |  |  | 2.84 | 1.63 |  | 12 | 10.2 | 6.9 | 7 |  |  | 20.7 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 46 | 4.5 | 81 | 337 |  |  | 25 | 8.7 | 82 | 18 | 0 | 66 | 19.5 | 0.053 | 2.9 | 67 |  |  | 23.1 | 37.3 | 38.6 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4138 | 0 | 2702 | 19.1 | 0.8 |  | 1733 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 3389 | 2399 | 160 | 479 | 361 | 81 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 519 | 1703 | 2760 | 2760 | 10 | 4453 | 2120 | 71 | 0 | 10795
2021-01-22 | Freitag | 08:00 | 1 | -0.5 | 6.8 | 12.5 | 7.2 | 7.7 | 155 | 669 | 186 | 9542 | [24 empty] | 380 | 3.94 | 96 | 5.02 | 0.3 | 1.5 | 1 |  |  | 3.02 | 1.62 |  | 14.3 | 12 | 7 | 7.1 |  |  | 18.4 | 180 | 170 | [14 empty] | 392 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 66 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.6 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4318 | 0 | 2743 |  |  |  | 1748 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 3458 | 2398 | 229 | 738 | 517 | 43 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 475 | 1770 | 2917 | 2915 | 56 | 4632 | 2416 | 73 | 0 | 9367
2021-01-23 | Samstag | 07:00 | 1 | -1.3 | 4.3 | 12.1 | 7.1 | 7.7 | 238 | 573 | 159 | 7981 | [24 empty] | 360 | 3.98 | 90 | 5.98 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.46 | 0 |  | 14.5 | 12.3 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.8 | 190 | 190 | [14 empty] | 304 | 45 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4421 | 0 | 2420 |  |  |  | 1790 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 3421 | 2400 | 270 | 889 | 582 | 39 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 714 | 1012 | 2979 | 2982 | 52 | 3939 | 1883 | 64 | 0 | 7664
2021-01-24 | Sonntag | 07:00 | 1 | -1 | 3.3 | 11.3 | 7.6 | 8 | 121 | 349 | 97 | 6021 | [24 empty] | 360 | 3.74 | 96 | 5.4 | 0 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.78 | 0 |  | 13.9 | 11.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.6 | 190 | 200 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4180 | 0 | 2309 |  |  |  | 1706 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 978 | 3352 | 2308 | 202 | 696 | 443 | 44 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 | 2751 | 2751 | 126 | 3472 | 1463 | 53 | 0 | 5699
2021-01-26 | Dienstag | 08:00 | 6 | -2.5 | 1.6 | 12.3 | 7 | 7.7 | 183 | 559 | 155 | 8420 | [24 empty] | 370 | 4.1 | 90 | 5.48 | 0.4 | 1.5 | 1 |  |  | 3.96 | 2.58 |  | 14.2 | 11.6 | 7 | 7.1 |  |  | 11.6 | 220 | 210 | [14 empty] | 395 | 53 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 81 |  | 0.07 |  |  |  | 21.29 | 23 | 38 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.1 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4050 | 0 | 2721 |  |  |  | 1617 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 3492 | 2400 | 0 | 71 | 0 | 130 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 471 | 2305 | 2399 | 2400 | 1 | 4702 | 2406 | 82 | 0 | 8117
2021-01-27 | Mittwoch | 13:00 | 6 | -2.3 | 3.7 | 12.7 | 7.3 | 7.7 | 209 | 590 | 164 | 8720 | [7 empty] | 24h | 490 | 4273 | 756 | 6592 | 33 | 287.8 | 56 | 488.3 | 5.3 | 46.2 | [6 empty] | 360 | 4.38 | 82 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 3.8 | 2.11 |  | 14.4 | 12.1 | 7 | 7.1 |  |  | 15.6 | 230 | 240 |  | 24h | 4 | 34.9 | 39 | 340.1 | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 5.4 | 6.4 | 55.8 | 0.17 | 1.5 | 339 | 51 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 84 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 17.5 | 37.8 | 7 | 7.3 | 4339 | 0 | 2567 |  |  | 60.4 | 1658 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3446 | 2399 | 203 | 668 | 455 | 68 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 473 | 1800 | 2854 | 2854 | 7 | 4647 | 2372 | 76 | 0 | 8449
2021-01-28 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 0.9 | 6.8 | 10.3 | 7.1 | 7.7 | 231 | 1579 | 441 | 21373 | [24 empty] | 350 | 4.28 | 82 | 5.58 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |  |  | 2.31 | 2.93 |  | 13.6 | 11.9 | 6.9 | 7.1 |  |  | 55.9 | 180 | 190 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 326 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 86 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.8 | 38.6 | 7.5 | 7.6 | 37 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 4103 | 0 | 2356 |  |  |  | 1643 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 3464 | 2398 | 137 | 480 | 314 | 55 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 589 | 2465 | 2713 | 2712 | 1 | 5177 | 2568 | 49 | 29 | 21778
2021-01-29 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.7 | 10.9 | 10.2 | 7.2 | 7.7 | 378 | 1548 | 430 | 17086 | [24 empty] | 360 | 3.88 | 93 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | 2.4 | 2.25 |  | 11.6 | 9.4 | 6.9 | 7 |  |  | 34.2 | 160 | 160 | [14 empty] | 394 | 35 |  |  | 337 |  |  | 27 |  |  | 21 | 0 | 78 |  | 0.068 |  |  |  | 21.75 | 23 | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4194 | 0 | 2395 |  |  |  | 1763 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 3481 | 2400 | 176 | 576 | 384 | 56 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 594 | 2111 | 2784 | 2784 | 13 | 4881 | 2371 | 67 | 0 | 17417
2021-01-30 | Samstag | 06:00 | 3 | 0.1 | 8.5 | 10.6 | 7.3 | 7.7 | 345 | 1577 | 438 | 14355 | [24 empty] | 360 | 3.74 | 96 | 4.96 | 0.2 | 1.4 | 0.7 |  |  | 1.92 | 0.97 |  | 12.8 | 10.6 | 6.9 | 7.1 |  |  | 28.7 | 170 | 160 | [14 empty] | 305 | 39 |  |  | 337 |  |  | 27 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.7 | 7.5 | 7.6 | 37.3 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4583 | 0 | 2712 |  |  |  | 1793 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 3437 | 2398 | 340 | 1089 | 724 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1071 | 1345 | 3121 | 3122 | 96 | 4369 | 2111 | 47 | 0 | 14335
2021-01-31 | Sonntag | 06:00 | 3 | -1.1 | 2.6 | 9.6 | 7.5 | 7.9 | 260 | 808 | 224 | 11445 | [24 empty] | 360 | 3.82 | 94 | 4.9 | 0.1 | 2.2 | 1 |  |  | 1.48 | 0.4 |  | 11.8 | 10 | 6.9 | 7.1 |  |  | 13.7 | 170 | 170 | [14 empty] | 306 | 37 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 36.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3763 | 0 | 2285 |  |  |  | 1717 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 3497 | 2400 | 0 | 67 | 0 | 69 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 1252 | 2400 | 2400 | 5 | 3647 | 1485 | 48 | 0 | 11272
2021-02-01 | Montag |  | 3 | -2 | 4.8 | 11.7 | 7.3 | 7.8 | 73 | 744 | 207 | 10870 | [24 empty] | 380 | 4.12 | 92 | 5.1 | 0 | 1.7 | 1 |  |  | 2.66 | 4.04 |  | 12.5 | 10.2 | 3.3 | 7 |  |  | 10.8 | 210 | 220 | [14 empty] | 391 | 27 |  |  | 329 |  |  | 25 |  |  | 25 | 0 | 97 |  | 0.084 |  |  |  | 21.39 | 23.1 | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.2 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4180 | 2 | 2606 |  |  |  | 1528 | 1279 | 1 | 0 | 0 | 611 | 2071 | 1420 | 579 | 1800 | 1308 | 89 | 309 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 487 | 1940 | 2730 | 2728 | 7 | 4662 | 2321 | 66 | 0 | 10801
2021-02-03 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 7.1 | 10.3 | 11.4 | 7.4 | 7.9 | 286 | 1540 | 428 | 18354 | [24 empty] | 340 | 4.12 | 83 | 6.2 | 0.5 | 2.5 | 1.1 |  |  | 2.23 | 2.5 |  | 13.5 | 11.7 | 6.9 | 7 |  |  | 40.8 | 220 | 210 | [14 empty] | 395 | 36 | 4.2 | 80 | 337 |  |  | 27 | 8.6 | 81 | 21 | 19.8 | 95 | 19.5 | 0.083 | 3 | 68 |  | 21.75 | 23.1 | 37.6 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.4 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3890 | 35 | 2362 | 22.1 | 0.8 |  | 1722 | 1258 | 8 | 0 | 0 | 175 | 589 | 392 | 1068 | 3260 | 2399 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 1795 | 570 | 2365 | 2790 | 2791 | 1 | 5153 | 2618 | 78 | 0 | 18901
2021-02-04 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.3 | 10.4 | 12.2 | 7.4 | 7.9 | 335 | 596 | 165 | 11632 | [7 empty] | 24h | 340 | 3955 | 594 | 6909 | 32 | 372.2 | 53 | 616.5 | 5.5 | 64 | [6 empty] | 300 | 4.5 | 67 | 7.4 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 2.78 | 0.88 |  | 13.8 | 11.6 | 6.9 | 7 |  |  | 16.7 | 240 | 230 |  | 24h | 3 | 34.9 | 24 | 279.2 | 1.2 | 2.2 | 0.15 | 3.6 | 4.6 | 53.5 | 0.13 | 1.5 | 394 | 37 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 21 | 0 | 58 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.6 | 38.4 | 7.6 | 7.6 | 37.4 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4143 | 0 | 2363 |  |  | 62.1 | 1843 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 257 | 832 | 569 | 1079 | 3250 | 2398 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 575 | 1698 | 2968 | 2967 | 27 | 4639 | 2422 | 64 | 0 | 11712
2021-02-05 | Freitag | 08:00 | 3 | 3.4 | 9.3 | 13 | 7.4 | 7.7 | 289 | 610 | 169 | 10485 | [24 empty] | 340 | 3.76 | 90 | 5.98 | 0.4 | 2.4 | 1.1 |  |  | 3.26 | 0.82 |  | 14.9 | 12.6 | 7 | 7.1 |  |  | 18.3 | 290 | 290 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.6 | 38.4 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 4405 | 0 | 2033 |  |  |  | 1857 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1089 | 759 | 1081 | 3249 | 2400 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 577 | 1682 | 3159 | 3159 | 50 | 4791 | 2572 | 73 | 0 | 10488
2021-02-06 | Samstag | 07:00 | 3 | 3.6 | 8.4 | 12.3 | 7.4 | 7.6 | 277 | 807 | 224 | 10458 | [24 empty] | 330 | 3.96 | 83 | 5.14 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.67 | 0 |  | 15 | 13.1 | 7 | 7.1 |  |  | 18.4 | 180 | 170 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.6 | 7.6 | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4062 | 0 | 2748 |  |  |  | 1778 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 125 | 452 | 271 | 1077 | 3300 | 2399 | 105 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1045 | 1271 | 2669 | 2670 | 38 | 3902 | 1876 | 65 | 0 | 10405
2021-02-07 | Sonntag | 07:00 | 3 | 1.7 | 5.7 | 11.7 | 7.4 | 7.8 | 254 | 794 | 221 | 9392 | [24 empty] | 340 | 3.68 | 92 | 4.96 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.35 | 0.11 |  | 14.5 | 12.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.9 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 38 |  |  | 333 |  |  | 24 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.6 | 7.6 | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4024 | 0 | 2148 |  |  |  | 1715 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 178 | 619 | 386 | 1071 | 3285 | 2399 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 2786 | 2785 | 126 | 3571 | 1544 | 66 | 0 | 9215
2021-02-08 | Montag | 13:00 | 3 | 0.8 | 4.5 | 12.1 | 7.3 | 7.6 | 345 | 775 | 215 | 11863 | [7 empty] | 24h | 280 | 3322 | 505 | 5991 | 28 | 332.2 | 49 | 581.3 | 4.1 | 48.6 | [6 empty] | 340 | 3.68 | 92 | 5.68 | 0.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.65 | 2.16 |  | 14 | 12 | 7 | 7.1 |  |  | 10.3 | 270 | 260 |  | 24h | 1 | 11.9 | 23 | 272.8 | 1.4 | 5.9 | 0.2 | 7.5 | 8.5 | 100.8 | 0.15 | 1.8 | 411 | 40 | 2.3 | 87 | 337 |  |  | 26 | 8.9 | 81 | 20 | 0 | 109 | 19.5 | 0.098 | 3 | 68 |  | 22.99 | 22.7 | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 3774 | 0 | 2471 | 18.9 | 0.7 |  | 1636 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 81 | 258 | 191 | 1060 | 3294 | 2398 | 71 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 452 | 2129 | 2590 | 2589 | 2 | 4717 | 2367 | 73 | 0 | 11860
2021-02-09 | Dienstag | 08:00 | 6 | -1.5 | 1.6 | 12.8 | 7.2 | 7.8 | 296 | 582 | 162 | 10362 | [24 empty] | 330 | 3.74 | 88 | 5.24 | 0.4 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.05 | 1.21 |  | 14.7 | 12.4 | 7 | 7.1 |  |  | 14.6 | 320 | 320 | [14 empty] | 419 | 45 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 80 |  | 0.072 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 36.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3673 | 0 | 2609 |  |  |  | 1527 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55 | 45 | 1022 | 3231 | 2347 | 109 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 564 | 2394 | 2391 | 2392 | 0 | 4785 | 2473 | 94 | 0 | 10368
2021-02-10 | Mittwoch | 08:00 | 6 | -6.7 | 0.3 | 12.3 | 7.3 | 7.8 | 299 | 763 | 212 | 11454 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 310 | 4.84 | 64 | 6.66 | 0.4 | 2.4 | 1.2 |  |  | 4.03 | 1.51 |  | 14.8 | 12.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 20.5 | 250 | 250 | [14 empty] | 415 | 43 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 75 |  | 0.068 |  |  |  | 22.27 | 22.7 | 37.9 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 36.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3784 | 0 | 2499 |  |  |  | 1572 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 3274 | 2398 | 131 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073 | 577 | 2650 | 2398 | 2398 | 0 | 5048 | 2592 | 132 | 0 | 11567
2021-02-11 | Donnerstag | 08:00 | 7 | -10.4 | 1.2 | 12.5 | 7.1 | 7.8 | 2 | 765 | 212 | 10686 | [24 empty] | 300 | 4.06 | 74 | 6.18 | 0.5 | 2.4 | 1.2 |  |  | 3.85 | 2.09 |  | 14.3 | 11.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 19.3 | 210 | 210 | [14 empty] | 419 | 45 |  |  | 369 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 85 |  | 0.079 | [5 empty] | 37.9 | 38.6 | 7.6 | 7.6 | 36.8 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 4323 | 0 | 2876 |  |  | 62.6 | 1668 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 164 | 520 | 368 | 1038 | 3264 | 2400 | 126 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 555 | 2205 | 2768 | 2768 | 3 | 4970 | 2465 | 99 | 0 | 10653
2021-02-12 | Freitag | 07:00 | 7 | -11.7 | -2.4 | 12.2 | 7.1 | 7.7 | 271 | 586 | 163 | 10123 |  | 9 | [5 empty] | 2h | 360 | 3644 | 531 | 5375 | 52 | 526.4 | 70 | 708.6 | 6.2 | 62.8 | [6 empty] | 300 | 4.02 | 75 | 5.7 | 0.3 | 2.4 | 1.2 |  |  | 4.06 | 1.54 |  | 14.4 | 12 | 7.1 | 7.1 |  |  | 16.6 | 150 | 150 |  | 2h | 3 | 30.4 | 38 | 384.7 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 4.1 | 41.5 | 0.14 | 1.4 | 402 | 44 |  |  | 385 |  |  | 31 |  |  | 17 | 0 | 85 |  | 0.079 |  |  |  | 20.59 | 22.7 | 38.1 | 38.6 | 7.6 | 7.6 | 36.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4135 | 0 | 2967 |  |  |  | 1679 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 106 | 353 | 239 | 1079 | 3289 | 2398 | 130 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 560 | 2239 | 2636 | 2637 | 5 | 4870 | 2405 | 57 | 0 | 9977
2021-02-13 | Samstag | 07:00 | 2 | -13.2 | -1.6 | 11.6 | 7.1 | 7.6 | 260 | 517 | 144 | 8650 | [24 empty] | 280 | 4.02 | 70 | 6.36 | 0.4 | 2.7 | 1.1 |  |  | 2.97 | 0.56 |  | 13.9 | 11.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 11.6 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 385 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 61 |  | 0.057 | [5 empty] | 38 | 38.6 | 7.6 | 7.6 | 36.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4242 | 0 | 2975 |  |  |  | 1696 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 159 | 514 | 345 | 1083 | 3312 | 2399 | 110 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1251 | 1503 | 2744 | 2744 | 9 | 4238 | 1888 | 54 | 0 | 8453
2021-02-14 | Sonntag | 07:00 | 2 | -13 | -0.2 | 10.9 | 7.5 | 7.9 | 198 | 476 | 132 | 7744 | [24 empty] | 280 | 4 | 70 | 5.28 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.38 | 0.25 |  | 13.2 | 11.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.7 | 170 | 160 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 385 |  |  | 30 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.6 | 7.6 | 7.6 | 37 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4473 | 0 | 3023 |  |  |  | 1681 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 221 | 709 | 456 | 1094 | 3304 | 2400 | 109 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 819 | 2854 | 2856 | 137 | 3536 | 1357 | 40 | 0 | 7506
2021-02-15 | Montag | 08:00 | 6 | -12.1 | 2.7 | 11.9 | 6.8 | 7.8 | 260 | 584 | 162 | 9507 | [24 empty] | 320 | 3.34 | 96 | 4.98 | 0.4 | 2.4 | 1.3 |  |  | 5.09 | 3.26 |  | 13.2 | 10.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.2 | 230 | 240 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 385 |  |  | 30 |  |  | 17 | 0 | 117 |  | 0.109 |  |  |  | 22.21 | 22.7 | 37.8 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.5 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 4172 | 0 | 3059 |  |  | 60.2 | 1640 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1576 | 1094 | 696 | 2128 | 1537 | 124 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 483 | 2370 | 2632 | 2631 | 1 | 5001 | 2494 | 59 | 0 | 9312
2021-02-16 | Dienstag | 10:00 | 5 | -1.4 | 3.7 | 11.7 | 7 | 7.8 | 284 | 771 | 214 | 11706 | [7 empty] | 24h | 380 | 4448 | 577 | 6754 | 34 | 398 | 54 | 632.1 | 4.8 | 56.2 | [6 empty] | 280 | 3.34 | 84 | 5.1 | 0.4 | 2.6 | 1.2 |  |  | 3.84 | 3.15 |  | 13.9 | 11.7 | 7 | 7.1 |  |  | 22.1 | 280 | 290 |  | 24h | 4 | 46.8 | 35 | 409.7 | 1.9 | 2.9 | 0.2 | 5 | 6 | 70.2 | 0.14 | 1.6 | 395 | 44 |  |  | 385 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 77 |  | 0.072 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.6 | 7.6 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 4073 | 0 | 2640 |  |  |  | 1645 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3503 | 2399 | 111 | 340 | 247 | 79 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 475 | 2321 | 2647 | 2646 | 4 | 4964 | 2564 | 64 | 0 | 11737
2021-02-17 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 1.3 | 10.1 | 11.7 | 7.1 | 7.8 | 258 | 751 | 208 | 11597 | [24 empty] | 240 | 3.3 | 73 | 6.68 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.39 | 1.46 |  | 13.9 | 11.9 | 7 | 7 |  |  | 24.1 | 150 | 130 | [14 empty] | 395 | 42 | 3.6 | 82 | 336 |  |  | 27 | 8.7 | 82 | 19 | 3 | 83 | 19.5 | 0.077 | 3 | 68 |  | 21.93 | 22.1 | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.6 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 4453 | 0 | 2864 | 21.6 | 0.8 |  | 1741 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3535 | 2399 | 206 | 662 | 456 | 83 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 553 | 2067 | 2853 | 2855 | 17 | 4902 | 2574 | 67 | 0 | 11749
2021-02-19 | Freitag | 07:00 | 1 | 2 | 11 | 12.9 | 7.5 | 7.9 | 222 | 560 | 156 | 9289 | [24 empty] | 290 | 3.62 | 80 | 5.34 | 0.4 | 2.4 | 1.1 |  |  | 3.63 | 0.9 |  | 15.3 | 13.2 | 7 | 7.1 |  |  | 15.6 | 220 | 220 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 64 |  | 0.06 |  |  |  | 21.19 | 22.1 | 37.6 | 38.5 | 7.6 | 7.7 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 4047 | 0 | 2426 |  |  |  | 1786 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 748 | 2564 | 1716 | 445 | 1352 | 999 | 54 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 489 | 1853 | 2713 | 2715 | 56 | 4510 | 2370 | 61 | 0 | 9297
2021-02-20 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.5 | 13.1 | 12.3 | 7.1 | 7.6 | 234 | 428 | 119 | 8001 | [24 empty] | 310 | 3.54 | 88 | 5.32 | 0.4 | 1.1 | 0.9 |  |  | 1.64 | 0 |  | 15.4 | 13.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 12.5 | 200 | 190 | [14 empty] | 302 | 42 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.6 | 7.7 | 37.5 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 3380 | 0 | 2030 |  |  |  | 1794 | 1275 | 0 | 90 | 181 | 1 | 63 | 0 | 1068 | 3243 | 2398 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 861 | 1191 | 2399 | 2398 | 3 | 3587 | 1713 | 45 | 0 | 7912
2021-02-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1 | 7.9 | 11.6 | 7.6 | 8 | 189 | 420 | 117 | 7525 | [24 empty] | 310 | 3.34 | 93 | 5.3 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.97 | 0.38 |  | 14.7 | 12.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 32.5 | 160 | 190 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.6 | 7.7 | 37.5 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 3502 | 0 | 2155 |  |  |  | 1729 | 1358 | 0 | 111 | 221 | 0 | 76 | 0 | 1064 | 3232 | 2399 | 73 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 988 | 2399 | 2399 | 7 | 3380 | 1487 | 46 | 0 | 7317
2021-02-22 | Montag | 08:00 | 1 | 1.4 | 10.8 | 12.8 | 7.1 | 7.8 | 80 | 722 | 200 | 9150 | [24 empty] | 300 | 3.36 | 89 | 5.66 | 0.3 | 2.2 | 1.2 |  |  | 4.38 | 2.56 |  | 14.8 | 12.7 | 6.8 | 7.2 |  |  | 9.1 | 210 | 220 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 98 |  | 0.091 | [5 empty] | 31 | 38.5 | 7.4 | 7.7 | 32.4 | 38 | 7.1 | 7.4 | 3491 | 0 | 2521 |  |  |  | 1657 | 1217 | 0 | 48 | 95 | 6 | 54 | 11 | 1063 | 3278 | 2400 | 53 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917 | 362 | 2279 | 2410 | 2411 | 3 | 4686 | 2497 | 67 | 0 | 9116
2021-02-23 | Dienstag | 08:00 | 1 | -0.4 | 12.9 | 12.8 | 7.3 | 7.7 | 246 | 461 | 128 | 8720 | [24 empty] | 320 | 3.52 | 91 | 5.4 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |  |  | 4.74 | 2.42 |  | 15.4 | 13.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.6 | 240 | 250 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 110 |  | 0.102 |  |  |  | 21.21 | 22.1 | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3970 | 0 | 2421 |  |  |  | 1687 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 695 | 2321 | 1592 | 492 | 1564 | 1119 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 483 | 2182 | 2712 | 2711 | 15 | 4878 | 2662 | 69 | 0 | 8632
2021-02-24 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.1 | 14 | 12.9 | 7.2 | 7.7 | 206 | 473 | 131 | 8621 | [24 empty] | 300 | 3.5 | 86 | 5.3 | 0.4 | 2.1 | 1 |  |  | 4.39 | 1.27 |  | 15.7 | 13.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 9.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 87 |  | 0.081 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 37.4 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4168 | 0 | 2220 |  |  |  | 1727 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 3560 | 2399 | 178 | 570 | 390 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 454 | 1897 | 2790 | 2789 | 6 | 4681 | 2524 | 67 | 0 | 8568
2021-02-25 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -0.3 | 14.7 | 13.3 | 7.2 | 7.7 | 229 | 494 | 137 | 9098 | [24 empty] | 320 | 3.6 | 89 | 5.4 | 0.4 | 2.1 | 0.8 |  |  | 3.78 | 0.88 |  | 15.9 | 13.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.9 | 270 | 280 | [14 empty] | 394 | 44 |  |  | 314 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 47 |  | 0.044 |  |  |  | 21.07 | 22.1 | 37.7 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 37.3 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 4096 | 0 | 2054 |  |  | 61.1 | 1770 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 3509 | 2399 | 176 | 569 | 382 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 495 | 1772 | 2780 | 2781 | 6 | 4547 | 2455 | 63 | 0 | 9026
2021-02-27 | Samstag | 07:00 | 2 | -0.6 | 9.9 | 12.5 | 7.2 | 7.5 | 205 | 492 | 137 | 7551 |  | 13 | [5 empty] | 24h | 460 | 3473 | 741 | 5595 | 74 | 558.8 | 92 | 694.7 | 7.5 | 56.6 | [6 empty] | 320 | 3.5 | 91 | 5.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 |  |  | 2.2 | 0.02 |  | 16 | 14.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  | 6.5 | 210 | 220 |  | 24h | 3 | 22.7 | 37 | 279.4 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 24.2 | 0.16 | 1.2 | 305 | 44 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 37.4 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 4252 | 0 | 2061 |  |  |  | 1814 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 3502 | 2400 | 228 | 721 | 506 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 863 | 1087 | 2906 | 2906 | 160 | 3833 | 1881 | 48 | 0 | 7374
2021-02-28 | Sonntag | 07:00 | 2 | -3.5 | 9.2 | 11.7 | 7.3 | 7.7 | 139 | 430 | 119 | 6961 | [24 empty] | 310 | 3.54 | 88 | 5.4 | 0.5 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.99 | 0.29 |  | 15 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.8 | 230 | 250 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.2 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4290 | 0 | 2257 |  |  |  | 1811 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3487 | 2399 | 235 | 750 | 527 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 836 | 2925 | 2926 | 269 | 3492 | 1525 | 46 | 0 | 6735
2021-03-02 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2.8 | 11.9 | 13 | 6.9 | 7.5 | 204 | 448 | 124 | 8482 | [24 empty] | 320 | 3.6 | 89 | 5.32 | 0.3 | 1.7 | 1 |  |  | 7.24 | 1.36 |  | 15.4 | 13.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 393 | 44 | 3.2 | 85 | 313 |  |  | 22 | 8 | 83 | 20 | 0 | 83 | 20.2 | 0.072 | 2.9 | 68 |  |  | 22.1 | 37.6 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4256 | 0 | 2341 | 20.2 | 0.7 |  | 1787 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 3517 | 2402 | 197 | 636 | 433 | 40 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 440 | 1888 | 2834 | 2835 | 14 | 4708 | 2500 | 68 | 0 | 8305
2021-03-03 | Mittwoch | 07:00 | 2 | -2.7 | 10.8 | 13.2 | 6.9 | 7.5 | 192 | 476 | 132 | 8373 |  | 14 |  | 7 |  |  |  | 24h | 580 | 4856 | 851 | 7125 | 45 | 376.8 | 72 | 602.9 | 6.2 | 51.9 | [6 empty] | 320 | 3.36 | 95 | 5 | 0.2 | 1.4 | 0.8 |  |  | 4.87 | 1.2 |  | 15.6 | 13.5 | 7.1 | 7.1 | 0 |  | 9.7 | 200 | 200 |  | 24h | 6 | 50.2 | 37 | 309.8 | 1.7 | 3.8 | 0.3 | 5.8 | 6.8 | 56.9 | 0.17 | 1.4 | 395 | 43 |  |  | 259 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.061 |  |  |  | 21.83 | 22.1 | 37.6 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4064 | 0 | 2192 |  |  | 61.3 | 1723 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 837 | 2787 | 1907 | 358 | 1106 | 804 | 65 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 482 | 1880 | 2711 | 2711 | 17 | 4574 | 2454 | 66 | 0 | 8240
2021-03-04 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 1.4 | 13.9 | 13.2 | 7 | 7.7 | 206 | 458 | 127 | 8377 | [24 empty] | 320 | 3.54 | 90 | 5.38 | 0.2 | 1 | 0.5 |  |  | 4.8 | 1.64 |  | 15.8 | 13.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 56 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4044 | 0 | 1936 |  |  |  | 1823 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 557 | 1811 | 1270 | 717 | 2164 | 1609 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 583 | 1880 | 2879 | 2879 | 5 | 4754 | 2628 | 53 | 0 | 8278
2021-03-05 | Freitag | 08:00 | 3 | -3.8 | 7.1 | 12.7 | 7.2 | 7.7 | 327 | 790 | 219 | 10850 | [24 empty] | 300 | 3.32 | 90 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 |  |  | 4.66 | 2.4 |  | 15.5 | 13.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 21.3 | 210 | 230 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 310 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 64 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4254 | 0 | 2561 |  |  |  | 1831 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 207 | 671 | 466 | 1067 | 3267 | 2398 | 100 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 981 | 2262 | 2866 | 2864 | 28 | 5100 | 2850 | 62 | 0 | 10833
2021-03-06 | Samstag | 07:00 | 2 | -7 | 5.5 | 12.4 | 7.1 | 7.7 | 194 | 410 | 114 | 7519 | [24 empty] | 340 | 3.7 | 92 | 5.72 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |  |  | 3.07 | 0.43 |  | 15.2 | 13.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.2 | 210 | 230 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.5 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4237 | 0 | 2326 |  |  |  | 1802 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 220 | 753 | 496 | 1049 | 3250 | 2400 | 66 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 879 | 1162 | 2894 | 2896 | 116 | 3940 | 1856 | 37 | 0 | 7339
2021-03-07 | Sonntag | 07:00 | 2 | -7.3 | 8.1 | 11.5 | 7.4 | 7.8 | 135 | 379 | 105 | 6596 | [24 empty] | 350 | 3.64 | 96 | 4.98 | 0.2 | 1 | 0.5 |  |  | 2.44 | 0.14 |  | 14.5 | 12.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.9 | 200 | 220 | [14 empty] | 302 | 43 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4114 | 0 | 2120 |  |  |  | 1798 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 229 | 808 | 509 | 1056 | 3219 | 2398 | 23 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 | 2908 | 2907 | 257 | 3465 | 1481 | 38 | 0 | 6377
2021-03-08 | Montag | 08:00 | 2 | -4.8 | 6.9 | 12.7 | 7 | 7.6 | 201 | 486 | 135 | 8421 | [24 empty] | 300 | 3.96 | 76 | 4.94 | 0.3 | 1.1 | 0.7 |  |  | 4.05 | 5.75 |  | 14.6 | 12.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.9 | 190 | 200 | [14 empty] | 389 | 44 | 4.1 | 86 | 313 |  |  | 21 | 7.6 | 84 | 20 | 0 | 137 |  | 0.115 | 3.1 | 70 |  | 21.85 | 22.1 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4109 | 0 | 2155 | 23.5 | 0.8 | 63.1 | 1685 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 216 | 703 | 494 | 1024 | 3167 | 2327 | 71 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 534 | 2080 | 2821 | 2821 | 7 | 4893 | 2547 | 68 | 0 | 8909
2021-03-10 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -0.1 | 9 | 12.8 | 7.2 | 7.7 | 214 | 768 | 213 | 9957 | [24 empty] | 420 | 5.26 | 80 |  | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 5.51 | 2.59 |  | 15.1 | 13.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 16.8 | 230 | 240 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 58 | 20.1 | 0.05 |  |  |  | 21.47 | 22.1 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3885 | 0 | 2194 |  |  |  | 1622 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 107 | 403 | 249 | 1056 | 3240 | 2399 | 71 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 606 | 2048 | 2649 | 2648 | 16 | 4681 | 2478 | 120 | 0 | 10282 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-11 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 0.1 | 14.2 | 12.7 | 7.2 | 7.7 | 156 | 1522 | 423 | 12765 |  | 16 | [5 empty] | 24h | 380 | 4851 | 702 | 8961 | 39 | 497.8 | 63 | 804.2 | 6.5 | 83 | [6 empty] | 450 | 5.86 | 77 |  | 0.3 | 1.7 | 0.9 |  |  | 5.31 | 2.32 |  | 15.3 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 26.6 | 210 | 210 |  | 24h | 5 | 63.8 | 32 | 408.5 | 2.3 | 3.2 | 0.3 | 5.8 | 6.8 | 86.8 | 0.15 | 1.9 | 395 | 41 |  |  | 300 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 55 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.3 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3761 | 0 | 2009 |  |  |  | 1612 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 104 | 386 | 234 | 1062 | 3247 | 2399 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 621 | 2189 | 2632 | 2633 | 10 | 4811 | 2536 | 84 | 0 | 12988 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-12 | Freitag | 08:00 | 7 | 3 | 11.8 | 12.7 | 7.3 | 7.8 | 257 | 627 | 174 | 9644 | [24 empty] | 480 | 4.92 | 98 |  | 0.3 | 1.5 | 0.8 |  |  | 4.61 | 1.47 |  | 14.6 | 12.5 | 7 | 7.2 |  |  | 14.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 395 | 41 |  |  | 285 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 54 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3705 | 0 | 2285 |  |  |  | 1690 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 97 | 363 | 223 | 1066 | 3258 | 2400 | 31 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 527 | 1655 | 2622 | 2623 | 23 | 4255 | 2187 | 58 | 0 | 9656 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-13 | Samstag | 07:00 | 3 | 4 | 12.8 | 12.5 | 7.4 | 7.7 | 195 | 779 | 216 | 8199 | [24 empty] | 500 | 5.32 | 94 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6 |  |  | 3.49 | 0.13 |  | 15.1 | 12.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 304 | 40 |  |  | 290 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4124 | 0 | 2006 |  |  |  | 1770 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 234 | 819 | 509 | 1067 | 3237 | 2399 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1007 | 1072 | 2908 | 2908 | 149 | 3831 | 1878 | 46 | 0 | 8109 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-14 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2 | 7.8 | 11.2 | 7.5 | 7.8 | 148 | 501 | 139 | 7410 | [24 empty] | 500 | 4.86 | 103 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6 |  |  | 2.77 | 0.06 |  | 14.2 | 12.4 | 7 | 7.2 |  |  | 7.2 | 190 | 190 | [14 empty] | 306 | 41 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4050 | 0 | 2386 |  |  |  | 1696 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 225 | 801 | 495 | 1066 | 3242 | 2398 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 2894 | 2893 | 245 | 3224 | 1330 | 40 | 0 | 7242 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-15 | Montag | 08:00 | 3 | 1.6 | 7.1 | 12.2 | 7.3 | 7.8 | 135 | 787 | 219 | 9923 | [24 empty] | 500 | 4.94 | 101 |  | 0.3 | 1.5 | 0.9 |  |  | 4.59 | 3.46 |  | 14.1 | 12 | 7 | 7.1 |  |  | 12.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 395 | 40 |  |  | 286 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 80 |  | 0.074 |  |  |  | 21.65 | 22.1 | 37.5 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4055 | 0 | 2094 |  |  |  | 1671 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 486 | 1653 | 1127 | 744 | 2295 | 1686 | 35 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 320 | 1445 | 2813 | 2813 | 19 | 4239 | 2019 | 130 | 0 | 9854 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-16 | Dienstag | 08:00 | 3 | 1.1 | 6.7 | 12.3 | 7.3 | 7.8 | 228 | 777 | 216 | 9217 |  | 12 | [5 empty] | 24h | 420 | 3871 | 680 | 6268 | 52 | 479.3 | 76 | 700.5 | 6 | 55.3 | [6 empty] | 500 | 4.86 | 103 |  | 0.3 | 2.1 | 1.2 |  |  | 4.87 | 4.37 |  | 14.3 | 12 | 7 | 7.1 | 1 | 9.2 | 11 | 190 | 200 |  | 24h | 5 | 46.1 | 34 | 313.4 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 7.9 | 8.9 | 82 | 0.21 | 1.9 | 384 | 41 | 4.7 | 84 | 287 |  |  | 20 | 7.7 | 82 | 21 | 0 | 130 | 20.1 | 0.122 | 3 | 67 |  |  | 23.1 | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4068 | 0 | 2211 | 22.5 | 0.7 |  | 1611 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 3540 | 2398 | 144 | 487 | 324 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 596 | 1885 | 2724 | 2722 | 21 | 4588 | 2266 | 223 | 0 | 7008 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-17 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 0.3 | 7 | 12.3 | 7.3 | 7.8 | 202 | 768 | 213 | 9070 | [24 empty] | 340 | 3.66 | 93 | 4.86 | 0.6 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.99 | 1.29 |  | 14.6 | 12.4 | 7 | 7.1 |  |  | 14.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 58 |  | 0.054 |  |  |  | 22.03 | 23.1 | 37.5 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4046 | 0 | 2153 |  |  |  | 1664 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 3533 | 2400 | 113 | 385 | 255 | 48 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 482 | 1521 | 2654 | 2655 | 19 | 4157 | 2020 | 62 | 0 | 8987
2021-03-19 | Freitag | 07:00 | 6 | -1.9 | 6.8 | 12 | 7.2 | 7.7 | 236 | 1584 | 440 | 12809 | [24 empty] | 380 | 3.42 | 111 | 4.88 | 0.5 | 2.3 | 1 |  |  | 2.16 | 0.34 |  | 14.6 | 12.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 29.4 | 230 | 240 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 21 |  | 0.019 |  |  |  | 21.17 | 23.1 | 37.7 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4173 | 0 | 2481 |  |  |  | 1761 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 3531 | 2398 | 153 | 505 | 345 | 51 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 435 | 1613 | 2745 | 2743 | 58 | 4300 | 2098 | 55 | 0 | 12879
2021-03-20 | Samstag | 07:00 | 6 | -4.1 | 3.8 | 12 | 7.3 | 7.7 | 200 | 694 | 193 | 8478 | [24 empty] | 360 | 4.6 | 78 | 5.06 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 1.33 | 0 |  | 13.8 | 11.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.6 | 180 | 170 | [14 empty] | 305 | 39 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 4262 | 0 | 2156 |  |  |  | 1737 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 3485 | 2399 | 182 | 610 | 401 | 65 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 626 | 859 | 2800 | 2800 | 42 | 3617 | 1550 | 39 | 0 | 8385
2021-03-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | -2.9 | 3.6 | 11.4 | 7.5 | 7.9 | 122 | 375 | 104 | 6633 | [24 empty] | 360 | 4.6 | 78 | 5 | 0.1 | 2.2 | 1.1 |  |  | 4.03 | 0.72 |  | 13.7 | 11.6 | 7 | 7.2 |  |  | 6 | 170 | 170 | [14 empty] | 304 | 42 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 71 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4034 | 0 | 2357 |  |  |  | 1707 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3475 | 2399 | 142 | 479 | 310 | 38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 | 2709 | 2709 | 68 | 3488 | 1406 | 49 | 0 | 6421
2021-03-22 | Montag | 11:00 | 6 | 1.8 | 8.7 | 12.5 | 7.2 | 7.7 | 190 | 452 | 126 | 8271 | [7 empty] | 24h | 750 | 6203 | 1112 | 9197 | 44 | 363.9 | 69 | 570.7 | 6.8 | 56.2 | [6 empty] | 400 | 4.12 | 97 | 5.02 | 0.4 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.35 | 1.16 |  | 13.9 | 11.7 | 7 | 7.1 |  |  | 7.1 | 260 | 270 |  | 24h | 5 | 41.4 | 33 | 272.9 | 1 | 3.6 | 0.2 | 4.8 | 5.8 | 48 | 0.21 | 1.7 | 338 | 45 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 77 |  | 0.069 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4205 | 0 | 2306 |  |  |  | 1706 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 562 | 1917 | 1310 | 716 | 2203 | 1613 | 34 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 293 | 1102 | 2924 | 2923 | 84 | 3942 | 1803 | 61 | 0 | 8043
2021-03-23 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.6 | 8.5 | 13.1 | 7 | 7.6 | 224 | 624 | 173 | 8250 | [24 empty] | 400 | 4.14 | 97 | 5.9 | 0.6 | 2.1 | 1.1 |  |  | 4.7 | 0.47 |  | 14.9 | 12.5 | 7 | 7.1 |  |  | 14.3 | 250 | 240 | [14 empty] | 394 | 46 | 3.9 | 85 | 289 |  |  | 21 | 7.9 | 82 | 19 | 0 | 58 | 20.1 | 0.052 | 3 | 69 |  |  | 23.1 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 3611 | 0 | 2207 | 21.9 | 0.8 |  | 1709 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 10 | 1055 | 3225 | 2401 | 99 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 491 | 1920 | 2407 | 2411 | 3 | 4324 | 2277 | 54 | 0 | 8137
2021-03-24 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 2.1 | 13.9 | 13.2 | 7.1 | 7.6 | 306 | 621 | 172 | 8210 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 390 | 4.18 | 93 | 5.74 | 0.4 | 1.7 | 1 |  |  | 4.83 | 0.29 |  | 15.7 | 13.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 15 | 240 | 230 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 322 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 59 |  | 0.053 |  |  |  | 21.73 | 23.1 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 4429 | 0 | 2429 |  |  | 58.6 | 1771 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1163 | 834 | 1068 | 3258 | 2398 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 207 | 1383 | 3235 | 3232 | 148 | 4470 | 2348 | 53 | 0 | 8114
2021-03-25 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -1.5 | 16.9 | 13.6 | 7.2 | 7.6 | 190 | 473 | 131 | 8282 | [24 empty] | 380 | 4.14 | 92 | 5.5 | 0.5 | 1.3 | 1 |  |  | 4.04 | 0.22 |  | 16.2 | 14.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.2 | 230 | 230 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 333 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 59 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4057 | 0 | 2407 |  |  |  | 1858 | 1331 | 0 | 1 | 2 | 241 | 757 | 530 | 1074 | 3255 | 2399 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 520 | 1443 | 2928 | 2929 | 66 | 4305 | 2236 | 59 | 0 | 8202
2021-03-26 | Freitag | 08:00 | 1 | 1.1 | 18 | 14 | 7.3 | 7.6 | 211 | 498 | 138 | 8173 | [24 empty] | 380 | 3.9 | 97 | 5.74 | 0.5 | 1.7 | 1 |  |  | 3.49 | 0.29 |  | 16.7 | 14.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 10.9 | 260 | 270 | [14 empty] | 394 | 48 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4289 | 0 | 2003 |  |  |  | 1923 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1041 | 703 | 1087 | 3229 | 2399 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 465 | 1283 | 3103 | 3102 | 38 | 4348 | 2240 | 57 | 0 | 8180
2021-03-27 | Samstag | 07:00 | 3 | 5.4 | 13.1 | 12.9 | 7.2 | 7.8 | 199 | 630 | 175 | 7667 | [24 empty] | 380 | 4 | 95 | 5.68 | 0.6 | 1.2 | 1 |  |  | 1.76 | 0 |  | 16.6 | 14.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 9.5 | 250 | 250 | [14 empty] | 302 | 48 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 4191 | 0 | 1982 |  |  |  | 1850 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 294 | 945 | 639 | 1087 | 3234 | 2399 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 554 | 878 | 3038 | 3038 | 239 | 3677 | 1708 | 48 | 0 | 7632
2021-03-29 | Montag | 08:00 | 1 | 2.5 | 19.5 | 13.1 | 7.3 | 7.8 | 162 | 576 | 160 | 7832 | [24 empty] | 380 | 4.1 | 93 | 5.36 | 0.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 5.14 | 1.02 |  | 15.8 | 14 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7 | 200 | 200 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 336 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 102 |  | 0.092 |  |  |  | 21.27 | 23.1 | 37.4 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4078 | 0 | 2705 |  |  |  | 1810 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1266 | 844 | 893 | 2692 | 1969 | 45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 312 | 1349 | 2813 | 2813 | 15 | 4147 | 1990 | 65 | 0 | 7840
2021-03-30 | Dienstag | 08:00 | 1 | 1.9 | 20.7 | 13.3 | 7.3 | 7.8 | 162 | 441 | 123 | 7700 | [24 empty] | 390 | 4.28 | 91 | 5.62 | 0.3 | 2.2 | 1.1 |  |  | 5.19 | 0.83 |  | 16.3 | 14.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 407 | 47 | 3.9 | 84 | 337 |  |  | 24 | 8 | 81 | 18 | 0 | 107 | 20.1 | 0.096 | 3 | 67 |  | 21.41 | 23.1 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4071 | 0 | 1875 | 21.9 | 0.7 |  | 1744 | 1262 | 0 | 1 | 2 | 1085 | 3525 | 2399 | 165 | 529 | 350 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 410 | 1541 | 2750 | 2749 | 5 | 4286 | 2132 | 75 | 0 | 7681
2021-04-01 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.4 | 23.6 | 14.2 | 7.4 | 7.7 | 186 | 469 | 130 | 8098 | [24 empty] | 390 | 4.06 | 96 | 5.34 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 3.26 | 0.23 |  | 17.1 | 15.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 12.3 | 230 | 240 | [14 empty] | 394 | 51 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 70 |  | 0.063 |  |  |  | 21.37 | 23.1 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3972 | 0 | 2050 |  |  |  | 1740 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 3548 | 2399 | 123 | 417 | 250 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 683 | 1423 | 2650 | 2649 | 6 | 4067 | 2022 | 65 | 0 | 8181
2021-04-02 | Freitag | 06:00 | 1 | 6 | 15.1 | 13 | 7.2 | 7.7 | 130 | 366 | 102 | 6185 | [7 empty] | 24h | 330 | 2041 | 534 | 3303 | 31 | 191.7 | 47 | 290.7 | 5.9 | 36.5 | [6 empty] | 400 | 3.96 | 101 | 5.08 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.79 | 0.08 |  | 17.1 | 15.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.7 | 200 | 190 |  | 24h | 3 | 18.6 | 35 | 216.5 | 0.1 | 1.1 | 0.02 | 1.2 | 2.2 | 13.6 | 0.19 | 1.2 | 395 | 45 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3872 | 0 | 1732 |  |  |  | 1703 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3549 | 2399 | 84 | 302 | 170 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | 2568 | 2569 | 62 | 3351 | 1537 | 45 | 0 | 6171
2021-04-03 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.5 | 10.7 | 12.2 | 7.5 | 7.8 | 114 | 342 | 95 | 6025 | [24 empty] | 400 | 3.76 | 106 | 4.38 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 6.37 | 0.49 |  | 16.2 | 14.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.4 | 180 | 200 | [14 empty] | 304 | 45 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3863 | 0 | 2192 |  |  |  | 1623 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 3539 | 2398 | 81 | 304 | 170 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 894 | 2569 | 2568 | 63 | 3400 | 1450 | 60 | 0 | 5913
2021-04-04 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.8 | 13.9 | 12.1 | 7.4 | 7.9 | 109 | 336 | 93 | 5707 | [24 empty] | 390 | 3.5 | 111 | 3.98 | 0.1 | 2.5 | 1 |  |  | 3.64 | 0.44 |  | 15.6 | 13.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 306 | 45 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3785 | 0 | 1965 |  |  |  | 1590 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 3511 | 2398 | 68 | 266 | 141 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 2539 | 2539 | 144 | 2980 | 1193 | 43 | 0 | 5699
2021-04-05 | Montag | 07:00 | 6 | -0.2 | 16.3 | 11.9 | 7.5 | 7.9 | 126 | 666 | 185 | 6738 | [24 empty] | 360 | 3.8 | 95 | 5.02 | 0.1 | 2.6 | 1.1 |  |  | 9.01 | 0.85 |  | 15.1 | 13.3 | 7 | 7.1 |  |  | 4.9 | 180 | 170 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 73 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3780 | 0 | 1801 |  |  |  | 1540 | 1143 | 0 | 5 | 10 | 1058 | 3498 | 2400 | 68 | 273 | 145 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 2545 | 2545 | 59 | 3451 | 1454 | 69 | 0 | 6646
2021-04-06 | Dienstag | 11:00 | 6 | -2.5 | 6.8 | 12.5 | 7.3 | 7.7 | 219 | 565 | 157 | 8324 |  | 11 | [5 empty] | 24h | 400 | 3330 | 697 | 5802 | 40 | 333 | 58 | 482.8 | 5.1 | 42.5 | [6 empty] | 380 | 3.14 | 121 | 4.38 | 0.2 | 2.3 | 1.2 |  |  | 12.5 | 1.76 |  | 14.6 | 12.5 | 7 | 7 | 1 | 8.3 | 5.3 | 240 | 240 |  | 24h | 8 | 66.6 | 34 | 283 | 1.2 | 12.1 | 0.3 | 13.6 | 14.6 | 121.5 | 0.18 | 1.5 | 391 | 45 |  |  | 332 |  |  | 23 |  |  | 19 | 2.7 | 104 |  | 0.094 |  |  |  | 21.13 | 23.1 | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 3739 | 11 | 3010 |  |  |  | 1436 | 1066 | 4 | 0 | 0 | 1026 | 3593 | 2399 | 0 | 59 | 0 | 40 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1004 | 510 | 1515 | 2399 | 2399 | 13 | 3901 | 1783 | 69 | 0 | 8191
2021-04-07 | Mittwoch | 08:00 | 6 | -1 | 7.3 | 12.8 | 6.9 | 7.6 | 210 | 617 | 171 | 8587 | [24 empty] | 390 | 3.36 | 116 | 4.72 | 0.4 | 2.5 | 1.1 |  |  | 8.02 | 1.11 |  | 14.8 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 10.9 | 220 | 220 | [14 empty] | 395 | 46 | 3.1 | 85 | 337 |  |  | 26 | 7.2 | 81 | 18 | 6.5 | 79 | 21.5 | 0.071 | 2.8 | 70 |  | 21.13 | 22.1 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.3 | 38 | 7.3 | 7.4 | 3637 | 80 | 2443 | 21.7 | 0.8 |  | 1431 | 1019 | 24 | 0 | 0 | 1019 | 3568 | 2399 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 80 | 1009 | 505 | 1514 | 2398 | 2399 | 1 | 3910 | 1814 | 55 | 0 | 8428
2021-04-08 | Donnerstag | 08:00 | 6 | -1 | 8.9 | 13.1 | 6.6 | 7.3 | 210 | 604 | 168 | 8368 | [24 empty] | 380 | 3.5 | 109 | 4.7 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 5.09 | 0.95 |  | 15 | 12.7 | 7 | 7 |  |  | 10.5 | 250 | 240 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 19 | 9.2 | 114 |  | 0.103 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.4 | 3136 | 534 | 2351 |  |  |  | 1455 | 913 | 104 | 0 | 0 | 863 | 2973 | 2039 | 1 | 27 | 0 | 49 | 136 | 92 | 456 | 309 | 0 | 12 | 0 | 12 | 66 | 1212 | 530 | 1742 | 2351 | 2039 | 3 | 4090 | 1936 | 64 | 0 | 8129
2021-04-10 | Samstag | 07:00 | 1 | 2 | 19 | 13.1 | 7.1 | 7.5 | 147 | 384 | 107 | 6723 | [24 empty] | 380 | 4.04 | 94 | 5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.4 | 0.01 |  | 15.9 | 14 | 7 | 7.1 |  |  | 14 | 230 | 230 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.1 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3873 | 0 | 2113 |  |  |  | 1642 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 3514 | 2399 | 93 | 353 | 197 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 806 | 2595 | 2596 | 110 | 3291 | 1475 | 38 | 0 | 6570
2021-04-11 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.5 | 21.5 | 12.4 | 7.4 | 7.9 | 118 | 363 | 101 | 5803 | [24 empty] | 400 | 3.66 | 109 | 4.46 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.91 | 0.15 |  | 15.9 | 14.2 | 7 | 7.1 |  |  | 4.6 | 230 | 240 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 333 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3899 | 0 | 1769 |  |  |  | 1636 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 3519 | 2399 | 103 | 366 | 211 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 2611 | 2610 | 126 | 3110 | 1338 | 39 | 0 | 5689
2021-04-13 | Dienstag | 08:00 | 6 | 0.9 | 8.1 | 12 | 6.8 | 8.1 | 219 | 775 | 215 | 11804 | [24 empty] | 340 | 3.2 | 106 | 6.4 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 5.12 | 0.96 |  | 14.8 | 13 | 6.8 | 7.1 |  |  | 20.3 | 230 | 240 | [14 empty] | 395 | 42 | 4 | 77 | 337 |  |  | 26 | 7.8 | 81 | 19 | 0 | 72 | 21.5 | 0.06 | 2.9 | 71 |  | 20.67 | 22.1 | 23.6 | 38.2 | 7.2 | 7.6 | 27.8 | 38 | 7.2 | 7.4 | 3438 | 0 | 2222 |  |  |  | 1549 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 3286 | 2400 | 52 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 601 | 1775 | 2400 | 2400 | 0 | 4174 | 1980 | 63 | 0 | 11876
2021-04-14 | Mittwoch | 10:00 | 7 | -0.8 | 9.3 | 13.5 | 7.2 | 8 | 195 | 471 | 131 | 8227 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 24h | 520 | 4278 | 801 | 6590 | 49 | 403.1 | 72 | 592.3 | 6.9 | 56.8 | [6 empty] | 400 | 3.82 | 105 | 4.68 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |  |  | 3.88 | 0.46 |  | 15.2 | 12.9 | 6.9 | 6.9 | 0 |  | 8 | 280 | 300 |  | 24h | 2 | 16.5 | 35 | 287.9 | 0.3 | 2.4 | 0.14 | 2.9 | 3.9 | 32.1 | 0.11 | 0.9 | 395 | 44 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 19 | 4.3 | 82 |  | 0.069 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.3 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3780 | 0 | 2284 |  |  | 58.9 | 1561 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 126 | 399 | 278 | 1066 | 3261 | 2398 | 37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 588 | 1323 | 2676 | 2676 | 13 | 3986 | 1927 | 58 | 0 | 8053
2021-04-15 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -3.1 | 9.3 | 13.4 | 7.4 | 8 | 124 | 556 | 155 | 7755 | [24 empty] | 400 | 3.74 | 107 | 4.48 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.85 | 0.08 |  | 15.8 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 7.3 | 280 | 300 | [14 empty] | 393 | 49 |  |  | 338 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 57 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3559 | 0 | 2223 |  |  |  | 1501 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1069 | 3237 | 2399 | 78 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 589 | 1399 | 2399 | 2399 | 1 | 3797 | 1795 | 56 | 0 | 7613
2021-04-16 | Freitag | 08:00 | 1 | -2.2 | 10.6 | 13.4 | 7.5 | 8.2 | 96 | 491 | 136 | 7637 | [24 empty] | 400 | 3.74 | 107 | 4.84 | 0.3 | 1.4 | 1 |  |  | 3.12 | 0.25 |  | 15.9 | 13.9 | 7 | 7 |  |  | 8.3 | 240 | 250 | [14 empty] | 394 | 46 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 19 | 18.9 | 64 |  | 1.362 |  |  |  | 21.19 | 22.1 | 37.7 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 38 | 7.4 | 7.5 | 3538 | 0 | 2528 |  |  |  | 1490 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 685 | 2300 | 1581 | 362 | 1098 | 816 | 87 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 588 | 1425 | 2396 | 2397 | 2 | 3820 | 1813 | 57 | 0 | 7487
2021-04-17 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.3 | 11.3 | 13.1 | 7.5 | 8 | 172 | 407 | 113 | 6790 | [24 empty] | 420 | 3.56 | 118 | 4.56 | 0.5 | 1.2 | 1 |  |  | 1.74 | 0.03 |  | 16 | 14 | 7 | 7.1 |  |  | 6.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 | [7 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 38.1 | 7.4 | 7.5 | 3494 | 0 | 1917 |  |  |  | 1545 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3416 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 44 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 959 | 2399 | 2398 | 3 | 3355 | 1518 | 41 | 0 | 6644
2021-04-18 | Sonntag | 07:00 | 1 | 3.8 | 12.9 | 12.4 | 7.7 | 8.2 | 114 | 334 | 93 | 5723 | [24 empty] | 420 | 3.62 | 116 | 3.92 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2 | 0.23 |  | 15.7 | 13.8 | 7 | 7.1 |  |  | 3.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 337 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 0 | [7 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 37.8 | 7.4 | 7.5 | 3527 | 0 | 2324 |  |  |  | 1558 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 3435 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 53 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 2399 | 2399 | 29 | 3063 | 1294 | 40 | 0 | 5617
2021-04-19 | Montag | 08:00 | 3 | 4.7 | 15 | 13 | 7.4 | 7.9 | 155 | 1510 | 419 | 11613 | [24 empty] | 390 | 3.54 | 110 | 4.84 | 0.5 | 3.5 | 1.2 |  |  | 4.84 | 1.93 |  | 15.6 | 13.7 | 6.9 | 7 |  |  | 18.2 | 280 | 280 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 320 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 106 |  | 2.237 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.1 | 37.8 | 7.4 | 7.5 | 3516 | 0 | 1985 |  |  |  | 1550 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 3429 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 46 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 903 | 2029 | 2400 | 2399 | 11 | 4418 | 2193 | 83 | 0 | 11831
2021-04-21 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 1.3 | 18 | 13.6 | 7.6 | 8.1 | 155 | 532 | 148 | 8696 | [24 empty] | 430 | 3.72 | 116 | 4.92 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.28 | 0.59 |  | 15.6 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 8.9 | 220 | 240 | [14 empty] | 394 | 44 |  |  | 334 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 83 | 19.5 | 1.768 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.3 | 38 | 7.4 | 7.5 | 3731 | 0 | 1550 |  |  |  | 1645 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 180 | 584 | 403 | 1054 | 3147 | 2333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 577 | 1327 | 2735 | 2736 | 67 | 3995 | 1915 | 65 | 0 | 8627
2021-04-22 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.2 | 16 | 14.2 | 7.6 | 8.2 | 203 | 482 | 134 | 7909 | 27.9 | 7 | [5 empty] | 24h | 550 | 4350 | 898 | 7102 | 48 | 379.6 | 68 | 537.8 | 6.4 | 50.6 | [6 empty] | 420 | 3.84 | 109 | 5.36 | 0 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.35 | 0.64 |  | 16.6 | 14.5 | 6.9 | 7 | 1 | 7.9 | 7.7 | 270 | 260 |  | 24h | 5 | 39.5 | 36 | 284.7 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 26.9 | 0.16 | 1.3 | 395 | 54 | 3.9 | 79 | 337 |  |  | 23 | 7.7 | 80 | 17 | 0 | 82 |  | 1.725 | 2.9 | 68 |  | 15.69 | 23.5 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.1 | 37.9 | 7.4 | 7.5 | 3521 | 0 | 2409 | 22.2 | 0.8 | 62.1 | 1761 | 1252 | 0 | 97 | 194 | 897 | 3027 | 2046 | 132 | 446 | 289 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 602 | 1784 | 2335 | 2335 | 1 | 4117 | 2078 | 59 | 0 | 7800
2021-04-23 | Freitag | 08:00 | 1 | 0.1 | 17.9 | 14.1 | 7.5 | 8 | 155 | 462 | 128 | 7696 | [24 empty] | 420 | 3.7 | 114 | 5.12 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.87 | 0.97 |  | 17 | 15.1 | 7 | 7.1 |  |  | 9.5 | 220 | 210 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 81 |  | 1.725 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3640 | 0 | 2027 |  |  |  | 1803 | 1262 | 0 | 87 | 174 | 1066 | 3527 | 2399 | 0 | 78 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 651 | 1674 | 2399 | 2399 | 1 | 4072 | 2048 | 59 | 0 | 7699
2021-04-24 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.1 | 20 | 13.5 | 7.2 | 8.2 | 140 | 402 | 112 | 6375 | [24 empty] | 410 | 3.74 | 110 | 5.22 | 0.4 | 2.2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 13.52 |  | 17.2 | 15.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.8 | 230 | 230 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 337 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3606 | 0 | 1663 |  |  |  | 1795 | 1227 | 0 | 66 | 132 | 1083 | 3510 | 2399 | 0 | 80 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1088 | 2399 | 2399 | 1 | 3485 | 1686 | 38 | 0 | 6405
2021-04-25 | Sonntag | 06:00 | 1 | 2.5 | 17.4 | 12.9 | 7.8 | 8.3 | 110 | 361 | 100 | 5607 | [24 empty] | 400 | 3.6 | 111 | 5.16 | 0.3 | 2.3 | 1.4 |  |  | 2.58 | 8.41 |  | 16.9 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 5.2 | 230 | 220 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 336 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.2 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3641 | 0 | 2152 |  |  |  | 1688 | 1305 | 0 | 96 | 193 | 1092 | 3538 | 2398 | 0 | 72 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 | 2400 | 2398 | 3 | 3225 | 1457 | 38 | 0 | 5592
2021-04-26 | Montag | 08:00 | 1 | 0.5 | 17.8 | 13.9 | 7 | 7.9 | 140 | 484 | 135 | 7600 | [24 empty] | 380 | 3.7 | 103 | 5.28 | 0.3 | 2.7 | 1.4 |  |  | 4.58 | 1.16 |  | 16.8 | 15 | 7 | 7.1 |  |  | 6.6 | 210 | 210 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 18 | 7.4 | 89 |  | 0.077 |  |  |  | 21.57 | 23.5 | 37.6 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3639 | 0 | 1983 |  |  |  | 1683 | 1177 | 0 | 35 | 70 | 1082 | 3521 | 2400 | 0 | 77 | 0 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 588 | 1735 | 2398 | 2400 | 3 | 4130 | 2072 | 70 | 0 | 7589
2021-04-27 | Dienstag | 14:00 | 1 | 0.5 | 19.2 | 14.1 | 7.4 | 8 | 127 | 440 | 122 | 7258 |  | 7 | [5 empty] | 24h | 600 | 4355 | 938 | 6808 | 55 | 399.2 | 82 | 595.2 | 7.1 | 51.5 | [6 empty] | 400 | 3.6 | 111 | 4.62 | 0 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.75 | 0.57 |  | 17.2 | 15.3 | 7 | 7.1 | 0 |  | 6.8 | 210 | 220 |  | 24h | 3 | 21.8 | 35 | 254 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 30.5 | 0.14 | 1 | 395 | 51 |  |  | 333 |  |  | 22 |  |  | 18 | 9.6 | 110 |  | 0.096 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 37.9 | 7.4 | 7.5 | 3596 | 0 | 1780 |  |  |  | 1612 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 3457 | 2354 | 0 | 83 | 0 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 648 | 1968 | 2354 | 2354 | 2 | 4320 | 2256 | 75 | 0 | 7312
2021-04-28 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 2 | 22.9 | 14.4 | 7.6 | 8 | 6 | 750 | 208 | 7518 | [24 empty] | 420 | 3.54 | 119 | 4.6 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 3.54 | 0 |  | 17.6 | 15.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 230 | 220 | [14 empty] | 395 | 47 | 3.8 | 78 | 336 |  |  | 22 | 7.8 | 81 | 19 | 0 | 109 | 19.5 | 0.095 | 2.9 | 68 |  | 20.71 | 23.7 | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.4 | 7.5 | 3622 | 0 | 1732 | 21.5 | 0.8 | 61.6 | 1584 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 3525 | 2399 | 0 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 755 | 1790 | 2400 | 2399 | 1 | 4189 | 2127 | 72 | 0 | 7614
2021-04-30 | Freitag | 08:00 | 3 | 8.4 | 22.6 | 14.5 | 7.6 | 8.2 | 164 | 677 | 188 | 8522 | [24 empty] | 390 | 3.62 | 108 | 4.58 | 0.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.41 | 0.77 |  | 17.8 | 16.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 24.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 20 | 4.2 | 59 |  | 0.051 |  |  |  | 20.79 | 23.5 | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3629 | 0 | 1515 |  |  |  | 1635 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 3523 | 2399 | 0 | 81 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 764 | 1779 | 2399 | 2399 | 1 | 4177 | 2165 | 70 | 0 | 8604
2021-05-01 | Samstag | 07:00 | 1 | 8.5 | 19.6 | 14.2 | 7.5 | 8.1 | 131 | 439 | 122 | 6272 | [24 empty] | 440 | 3.88 | 113 | 4.6 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.07 | 0.06 |  | 18.1 | 16.3 | 7.1 | 7.1 |  |  | 22.8 | 190 | 180 | [14 empty] | 302 | 45 |  |  | 334 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 41 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.3 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3690 | 0 | 2183 |  |  |  | 1673 | 1194 | 0 | 22 | 43 | 1113 | 3569 | 2399 | 0 | 66 | 0 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 1185 | 2399 | 2399 | 2 | 3583 | 1701 | 52 | 0 | 6397
2021-05-02 | Sonntag | 07:00 | 3 | 5.4 | 12 | 12 | 7.3 | 8.3 | 253 | 1528 | 424 | 19906 | [24 empty] | 320 | 2.68 | 119 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 0.9 |  |  | 2.25 | 0.27 |  | 15.3 | 14 | 6.8 | 7.1 |  |  | 37.3 | 150 | 150 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3654 | 0 | 1581 |  |  |  | 1681 | 1176 | 0 | 26 | 52 | 1096 | 3527 | 2399 | 0 | 86 | 0 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 1564 | 2399 | 2399 | 8 | 3955 | 1676 | 62 | 47 | 20637
2021-05-03 | Montag | 10:00 | 1 | 2.1 | 18.1 | 13.5 | 7.3 | 8 | 197 | 514 | 143 | 8511 | [7 empty] | 24h | 520 | 4426 | 781 | 6647 | 51 | 434.1 | 76 | 646.8 | 6.2 | 52.8 | [6 empty] | 400 | 3.88 | 103 | 4.62 | 0.6 | 2.4 | 1.2 |  |  | 5.11 | 1.44 |  | 15.2 | 13.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 9.2 | 320 | 330 |  | 24h | 3 | 25.5 | 19 | 161.7 | 0.9 | 4 | 0.16 | 5.1 | 6.1 | 51.9 | 0.11 | 0.9 | 394 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 105 |  | 0.091 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 3712 | 0 | 2619 |  |  |  | 1701 | 1288 | 0 | 87 | 173 | 1074 | 3572 | 2398 | 0 | 67 | 0 | 41 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 627 | 1607 | 2398 | 2398 | 9 | 3997 | 1883 | 80 | 0 | 8463
2021-05-04 | Dienstag | 08:00 | 1 | 1.5 | 22.3 | 14.1 | 7.1 | 7.9 | 141 | 468 | 130 | 7616 | [24 empty] | 420 | 3.98 | 106 | 5.14 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.18 | 0.43 |  | 16.3 | 14.2 | 6.8 | 7 |  |  | 12.6 | 240 | 260 | [14 empty] | 395 | 53 | 2.8 | 82 | 337 |  |  | 23 | 7.6 | 81 | 17 | 0 | 85 | 18.9 | 0.074 | 3 | 65 |  | 21.13 | 24.1 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 3628 | 0 | 1755 | 22.1 | 0.9 |  | 1579 | 1116 | 0 | 29 | 59 | 1047 | 3523 | 2399 | 0 | 87 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 643 | 1823 | 2400 | 2399 | 0 | 4222 | 2118 | 64 | 0 | 7622
2021-05-06 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3.1 | 15.7 | 13.6 | 7.1 | 7.9 | 6 | 1579 | 439 | 13230 | [24 empty] | 440 | 3.92 | 112 | 6 | 0.5 | 2.3 | 1 |  |  | 2.49 | 0.56 |  | 15.5 | 13.3 | 6.9 | 7 |  |  | 27.1 | 260 | 260 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 61 |  | 0.053 |  |  |  | 21.05 | 24.1 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.2 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3621 | 0 | 1684 |  |  | 61.6 | 1553 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 3518 | 2398 | 0 | 86 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1150 | 2068 | 2398 | 2398 | 2 | 4465 | 2232 | 64 | 0 | 13343
2021-05-07 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.2 | 14.4 | 12.6 | 7.3 | 8.1 | 437 | 1545 | 429 | 19344 | [24 empty] | 350 | 3.98 | 88 | 5.52 | 0 | 2.4 | 1 |  |  | 2.11 | 1.13 |  | 14.9 | 13.2 | 6.9 | 6.9 |  |  | 46.3 | 200 | 210 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 311 |  |  | 24 |  |  | 18 | 13.3 | 70 |  | 0.063 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.1 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 3685 | 0 | 2314 |  |  |  | 1583 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3547 | 2400 | 0 | 79 | 0 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 958 | 2457 | 2399 | 2400 | 1 | 4855 | 2387 | 60 | 0 | 20186
2021-05-08 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.1 | 21.4 | 13.8 | 7.5 | 8 | 205 | 530 | 147 | 8055 | [24 empty] | 450 | 4.26 | 106 | 5.06 | 0.4 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.66 | 0.02 |  | 15.9 | 13.8 | 6.9 | 7 |  |  | 12.5 | 200 | 190 | [14 empty] | 305 | 50 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 18 | 0 | 57 |  | 0.051 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3704 | 0 | 2518 |  |  |  | 1528 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3531 | 2399 | 0 | 83 | 0 | 23 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 2400 | 2399 | 1 | 3769 | 1780 | 49 | 0 | 8238
2021-05-09 | Sonntag | 07:00 | 1 | 5.2 | 31.4 | 13.2 | 7.7 | 8.3 | 143 | 358 | 99 | 5949 | [24 empty] | 480 | 4.04 | 119 | 4.96 | 0.5 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.82 | 0.21 |  | 16.5 | 14.9 | 7 | 7.1 |  |  | 14.9 | 190 | 180 | [14 empty] | 306 | 46 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3581 | 0 | 1519 |  |  |  | 1461 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3492 | 2398 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 802 | 2397 | 2398 | 17 | 3182 | 1349 | 36 | 0 | 6066
2021-05-11 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.8 | 29.1 | 14.8 | 6.9 | 7.9 | 185 | 754 | 209 | 8775 | [24 empty] | 460 | 3.7 | 124 | 4.9 | 0.3 | 2.4 | 1.1 |  |  | 2.37 | 0.31 |  | 17.9 | 16.3 | 7 | 7.1 |  |  | 18 | 320 | 330 | [14 empty] | 395 | 47 | 2.9 | 87 | 289 |  |  | 20 | 7.7 | 80 | 19 | 0 | 36 | 18.7 | 0.032 | 3 | 66 |  |  | 23.9 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37 | 37.6 | 7.2 | 7.4 | 2965 | 463 | 1677 | 22.5 | 0.9 | 61.9 | 1485 | 849 | 99 | 0 | 0 | 841 | 2858 | 1928 | 0 | 84 | 0 | 8 | 23 | 99 | 463 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 733 | 1775 | 2251 | 1928 | 0 | 4026 | 1971 | 53 | 0 | 8988
2021-05-12 | Mittwoch | 11:00 | 3 | 12 | 18.4 | 14 | 7.3 | 7.8 | 215 | 1558 | 433 | 23682 |  | 4 | [5 empty] | 24h | 490 | 11604 | 738 | 17477 | 23 | 544.7 | 45 | 1065.7 | 5.2 | 123.1 | [6 empty] | 300 | 2.74 | 109 | 6.86 | 0.4 | 3.6 | 1.5 |  |  | 1.76 | 0.49 |  | 15.8 | 15.3 | 6.9 | 7.1 | 6 | 142.1 | 46.7 | 150 | 160 |  | 24h | 1 | 23.7 | 25 | 592.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 75.8 | 0.12 | 2.8 | 427 | 44 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 75 |  | 0.068 |  |  |  | 21.25 | 23.9 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.2 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 3501 | 57 | 1687 |  |  |  | 1505 | 1061 | 13 | 0 | 0 | 589 | 2015 | 1360 | 472 | 1487 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 42 | 0 | 0 | 1784 | 963 | 2747 | 2483 | 2439 | 0 | 5230 | 2585 | 70 | 3 | 24676
2021-05-13 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 9.8 | 16 | 13 | 7.3 | 7.8 | 504 | 1640 | 440 | 19969 | [24 empty] | 350 | 2.7 | 130 | 7.22 | 0.1 | 2.7 | 1 |  |  | 1.03 | 0.4 |  | 14.2 | 14.2 | 6.8 | 7 |  |  | 30.1 | 190 | 190 | [14 empty] | 399 | 41 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.2 | 37.6 | 7.3 | 7.3 | 3316 | 0 | 2064 |  |  |  | 1513 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1045 | 3249 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 2399 | 2400 | 4 | 4019 | 1732 | 50 | 0 | 19785
2021-05-14 | Freitag | 08:00 | 3 | 9.3 | 26.1 | 13.8 | 7.4 | 8 | 246 | 1640 | 229 | 11567 | [24 empty] | 380 | 3.02 | 126 | 5.18 | 0.5 | 2.6 | 1.4 |  |  | 2.67 | 0.71 |  | 14.2 | 14.2 | 6.7 | 6.9 |  |  | 19.7 | 290 | 280 | [14 empty] | 442 | 48 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 81 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 3355 | 0 | 2087 |  |  |  | 1534 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1055 | 3248 | 2398 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 712 | 2129 | 2399 | 2398 | 4 | 4524 | 2350 | 64 | 0 | 11448
2021-05-15 | Samstag | 06:00 | 3 | 10.6 | 20.8 | 13.5 | 7 | 7.8 | 214 | 1563 | 434 | 11604 | [24 empty] | 510 | 3.5 | 146 | 4.7 | 0.2 | 3.1 | 1.2 |  |  | 0.86 | 0.34 |  | 14.8 | 14.8 | 6.9 | 7 |  |  | 21.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.3 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 3705 | 0 | 1816 |  |  |  | 1623 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 126 | 459 | 267 | 1052 | 3228 | 2399 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1124 | 2665 | 2666 | 133 | 3657 | 1634 | 52 | 0 | 11700
2021-05-16 | Sonntag | 07:00 | 3 | 7.5 | 21.2 | 13.1 | 7.4 | 8.2 | 158 | 805 | 224 | 8308 | [24 empty] | 500 | 3.38 | 148 | 4.38 | 0.7 | 3 | 1.9 |  |  | 1.14 | 0.49 |  | 14.5 | 14.5 | 6.9 | 7 |  |  | 18.2 | 250 | 240 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 239 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.3 | 37.6 | 7.3 | 7.3 | 3298 | 0 | 1884 |  |  |  | 1414 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1039 | 3218 | 2400 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 | 2399 | 2400 | 54 | 3101 | 1284 | 42 | 0 | 8453
2021-05-17 | Montag | 08:00 | 3 | 10.5 | 19.3 | 14.1 | 6.9 | 7.9 | 174 | 1540 | 428 | 10763 | [24 empty] | 560 | 3.86 | 145 | 5.32 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  | 4.37 | 1.6 |  | 15 | 14.6 | 6.9 | 6.9 |  |  | 23.6 | 290 | 290 | [14 empty] | 425 | 48 |  |  | 290 |  |  | 21 |  |  | 19 | 4.8 | 139 |  | 0.125 |  |  |  | 20.21 | 23.9 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 3118 | 232 | 2058 |  |  |  | 1370 | 991 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 982 | 3051 | 2243 | 9 | 31 | 38 | 178 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 1440 | 999 | 2439 | 2365 | 2243 | 17 | 4787 | 2486 | 78 | 0 | 10826
2021-05-19 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 8.3 | 21.1 | 14.1 | 6.9 | 8.5 | 18 | 797 | 221 | 9594 | [24 empty] | 540 | 3.62 | 149 | 5.06 | 0.1 | 2.9 | 0.8 |  |  | 3.55 | 0.85 |  | 15 | 14.6 | 6.9 | 7 |  |  | 17.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 395 | 40 |  |  | 281 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 113 |  | 0.102 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 3254 | 11 | 1822 |  |  |  | 1576 | 1036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3254 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1232 | 686 | 1918 | 2399 | 2398 | 7 | 4310 | 2143 | 88 | 0 | 9340
2021-05-20 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 8.7 | 20.9 | 14.2 | 7.5 | 8.3 | 222 | 787 | 218 | 10142 | [24 empty] | 520 | 3.52 | 148 | 5.34 | 0.2 | 2.6 | 1 |  |  | 2.03 | 0.11 |  | 15.6 | 15.2 | 6.9 | 7.2 |  |  | 21.2 | 300 | 300 | [14 empty] | 394 | 50 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 17 | 0 | 54 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3802 | 0 | 1607 | 17.8 | 0.7 | 62.2 | 1753 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 176 | 574 | 398 | 1043 | 3216 | 2400 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1044 | 2098 | 2796 | 2798 | 7 | 4887 | 2771 | 67 | 0 | 10061
2021-05-21 | Freitag | 08:00 | 3 | 6.5 | 20.1 | 14.2 | 7.1 | 7.9 | 219 | 780 | 217 | 11538 | [24 empty] | 520 | 3.72 | 140 | 4.98 | 1.4 | 2.7 | 1.8 |  |  | 1.31 | 0.05 |  | 15.8 | 15.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 20.1 | 280 | 290 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 55 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4345 | 0 | 2175 |  |  |  | 1958 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1070 | 745 | 1045 | 3217 | 2398 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 1099 | 2376 | 3145 | 3143 | 5 | 5516 | 3290 | 57 | 0 | 11393
2021-05-22 | Samstag | 07:00 | 3 | 8.4 | 25.3 | 12.9 | 7.3 | 8 | 291 | 1567 | 435 | 19300 |  | 7 | [5 empty] | 24h | 330 | 6369 | 743 | 14340 | 78 | 1505.4 | 110 | 2123 | 8.5 | 164.1 | [6 empty] | 380 | 2.76 | 138 | 8.12 | 0.2 | 2.8 | 1.7 |  |  | 1.19 | 0.07 |  | 14.3 | 14.3 | 7 | 7.2 | 2 | 38.6 | 20.4 | 290 | 290 |  | 24h | 3 | 57.9 | 22 | 424.6 | 0.2 | 1 | 0.14 | 1.3 | 2.3 | 44.4 | 0.12 | 2.3 | 305 | 39 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 20 | 0 | 63 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4411 | 0 | 1921 |  |  |  | 1934 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1176 | 836 | 1047 | 3234 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 3234 | 3236 | 23 | 5467 | 2961 | 50 | 0 | 20256
2021-05-23 | Sonntag | 07:00 | 3 | 9.5 | 23.2 | 13.4 | 7.6 | 7.9 | 193 | 1516 | 421 | 11434 | [24 empty] | 560 | 3.82 | 147 | 5.02 | 0.5 | 2.9 | 1.7 |  |  | 0.99 | 0.11 |  | 14.4 | 14.2 | 7 | 7.1 |  |  | 15.3 | 290 | 280 | [14 empty] | 305 | 39 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4437 | 0 | 2364 |  |  |  | 1921 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1158 | 821 | 1049 | 3248 | 2398 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 987 | 3221 | 3219 | 111 | 4098 | 2024 | 40 | 0 | 11674
2021-05-24 | Montag | 07:00 | 3 | 6.8 | 22.6 | 13.6 | 7.5 | 8.1 | 197 | 1468 | 408 | 10719 | [24 empty] | 590 | 3.76 | 157 | 4.98 | 0.4 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.29 | 0.31 |  | 14.5 | 14.4 | 6.9 | 7 |  |  | 12.5 | 290 | 300 | [14 empty] | 395 | 40 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.2 | 37.6 | 7.3 | 7.3 | 4122 | 0 | 2017 |  |  |  | 1827 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 609 | 2021 | 1396 | 666 | 2090 | 1492 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 885 | 2888 | 2888 | 237 | 3536 | 1531 | 38 | 0 | 10864
2021-05-25 | Dienstag | 10:00 | 3 | 9.4 | 21.5 | 13.5 | 7.4 | 8 | 318 | 1527 | 424 | 15590 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24h | 240 | 3742 | 414 | 6454 | 31 | 483.3 | 46 | 717.1 | 4.3 | 67 | [6 empty] | 380 | 2.38 | 160 | 9.02 | 0.6 | 3.1 | 1.3 |  |  | 4.55 | 1.5 |  | 14.3 | 14.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 12.9 | 280 | 290 |  | 24h | 2 | 31.2 | 17 | 265 | 0.9 | 3.8 | 0.14 | 4.8 | 5.8 | 90.4 | 0.1 | 1.6 | 395 | 39 | 3.5 | 79 | 289 |  |  | 26 | 6.4 | 79 | 20 | 0 | 117 | 18.7 | 0.102 | 3 | 67 |  |  | 23.5 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.1 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4083 | 0 | 2156 | 16.2 | 0.6 |  | 1693 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 3508 | 2400 | 175 | 575 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 798 | 1746 | 2787 | 2788 | 6 | 4527 | 2052 | 78 | 0 | 16403
2021-05-26 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 5.8 | 20.2 | 14.1 | 7.5 | 8 | 212 | 767 | 213 | 10331 | [24 empty] | 580 | 3.58 | 162 | 4.98 | 0.3 | 3.2 | 1.1 |  |  | 4.21 | 1.32 |  | 14.8 | 14.6 | 6.8 | 7 |  |  | 11.3 | 300 | 300 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 286 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 116 |  | 0.101 |  |  |  | 28 | 23.5 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3615 | 0 | 2206 |  |  | 59.9 | 1536 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3545 | 2399 | 0 | 62 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 788 | 1989 | 2398 | 2399 | 12 | 4375 | 2141 | 74 | 0 | 10589
2021-05-27 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 9.6 | 21.1 | 14.2 | 7.4 | 8 | 4 | 782 | 217 | 9865 | [24 empty] | 450 | 3.34 | 135 | 6.42 | 0.1 | 2.8 | 1.4 |  |  | 2.37 | 0.46 |  | 15.2 | 15.1 | 6.9 | 7 |  |  | 9.2 | 250 | 260 | [14 empty] | 391 | 46 |  |  | 290 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 82 |  | 0.071 | [5 empty] | 19.5 | 38.1 | 6.5 | 7.4 | 30.7 | 37.8 | 6.9 | 7.3 | 3616 | 0 | 2372 | 19.5 | 0.6 |  | 1513 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 3555 | 2399 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 589 | 1465 | 2399 | 2399 | 2 | 3862 | 1743 | 66 | 0 | 9955
2021-05-29 | Samstag | 07:00 | 1 | 8.2 | 23.3 | 14.5 | 7.7 | 8 | 206 | 463 | 128 | 7735 | [24 empty] | 530 | 3.68 | 144 | 4.9 | 0.3 | 2.7 | 1 |  |  | 1.62 | 0.28 |  | 16.1 | 15.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.5 | 290 | 290 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 285 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.3 | 3593 | 0 | 1898 |  |  |  | 1506 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 3525 | 2398 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 1405 | 2398 | 2398 | 2 | 3801 | 1784 | 54 | 0 | 7745
2021-05-30 | Sonntag | 07:00 | 1 | 6.1 | 23.9 | 14.1 | 7.7 | 8.1 | 162 | 474 | 132 | 7225 | [24 empty] | 530 | 3.56 | 149 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 |  |  | 0.99 | 0.6 |  | 16 | 16.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.1 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3587 | 0 | 2063 |  |  |  | 1436 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 3521 | 2399 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 | 2400 | 2399 | 29 | 3142 | 1295 | 45 | 0 | 7221
2021-05-31 | Montag | 08:00 | 1 | 5.2 | 26.6 | 14.5 | 6.8 | 7.9 | 156 | 644 | 179 | 8073 | [24 empty] | 460 | 3.48 | 132 | 4.64 | 0.3 | 1.9 | 1 |  |  | 4.45 | 0.98 |  | 16 | 16 | 6.9 | 7.2 |  |  | 4.3 | 280 | 290 | [14 empty] | 394 | 45 | 2.8 | 82 | 289 |  |  | 24 | 6.5 | 79 | 19 | 0 | 117 | 18.4 | 0.105 | 3.1 | 63 |  | 21.17 | 24.3 | 30.3 | 38.2 | 7.2 | 8 | 35.5 | 37.8 | 7.1 | 7.3 | 3188 | 281 | 2045 | 18.8 | 0.6 |  | 1423 | 943 | 63 | 0 | 0 | 934 | 3115 | 2158 | 0 | 43 | 0 | 9 | 30 | 0 | 8 | 0 | 62 | 273 | 209 | 0 | 0 | 1218 | 433 | 1651 | 2366 | 2158 | 16 | 4001 | 1829 | 69 | 0 | 8105
2021-06-01 | Dienstag | 08:00 | 1 | 6 | 29.3 | 14.6 | 7.4 | 7.9 | 5 | 723 | 201 | 7839 | [24 empty] | 500 | 3.66 | 137 | 5.06 | 0.3 | 2.4 | 1 |  |  | 3.28 | 0.62 |  | 16.3 | 16.4 | 7 | 7.2 |  |  | 2.1 | 280 | 280 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 290 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 80 |  | 0.072 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3109 | 330 | 1672 |  |  | 60 | 1425 | 937 | 68 | 0 | 0 | 934 | 3099 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 330 | 227 | 0 | 0 | 910 | 531 | 1441 | 2387 | 2159 | 8 | 3820 | 1734 | 67 | 0 | 7909
2021-06-03 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 10.1 | 33.9 | 14.9 | 7 | 7.3 | 177 | 447 | 124 | 7412 | [7 empty] | 24h | 460 | 3410 | 432 | 3202 | 59 | 437.3 | 38 | 281.7 | 5.2 | 38.5 | [6 empty] | 460 | 3.74 | 123 | 4.86 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.14 | 0.56 |  | 16.8 | 17.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2.4 | 230 | 220 |  | 24h | 4 | 29.6 | 22 | 163.1 | 0.2 | 1.3 | 0.07 | 1.6 | 2.6 | 19.3 | 0.12 | 0.9 | 395 | 47 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 36.8 | 37.9 | 7.2 | 7.4 | 3253 | 243 | 1776 |  |  |  | 1482 | 964 | 41 | 0 | 0 | 964 | 3229 | 2224 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 194 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 1164 | 2358 | 2224 | 2 | 3520 | 1581 | 45 | 0 | 7450
2021-06-04 | Freitag | 08:00 | 1 | 13.7 | 33.8 | 15.2 | 7.3 | 7.7 | 179 | 506 | 141 | 7560 | [24 empty] | 480 | 3.34 | 144 | 4.52 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.77 | 0.63 |  | 17.1 | 17.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.3 | 290 | 290 | [14 empty] | 394 | 46 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 73 |  | 0.068 |  |  |  | 26.54 | 24.3 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3075 | 320 | 1785 |  |  |  | 1500 | 937 | 62 | 0 | 0 | 937 | 3073 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 284 | 205 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 953 | 547 | 1500 | 2369 | 2162 | 3 | 3866 | 1722 | 63 | 0 | 7683
2021-06-05 | Samstag | 07:00 | 4 | 16.1 | 30.1 | 15 | 7.2 | 7.7 | 169 | 746 | 207 | 8292 | [24 empty] | 460 | 3.86 | 119 | 5.12 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.97 | 0.66 |  | 17.2 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 310 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 57 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 36.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3280 | 0 | 1608 |  |  |  | 1513 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 3279 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 2323 | 2324 | 4 | 3659 | 1562 | 68 | 0 | 8307
2021-06-06 | Sonntag | 07:00 | 3 | 16.9 | 25.7 | 14.9 | 7.1 | 7.7 | 184 | 1438 | 400 | 8689 | [24 empty] | 420 | 3.42 | 123 | 4.88 | 0.2 | 1.7 | 0.9 |  |  | 1.6 | 0.54 |  | 16.7 | 17.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.6 | 170 | 170 | [14 empty] | 302 | 39 |  |  | 296 |  |  | 29 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3247 | 0 | 1685 |  |  |  | 1504 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3249 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1068 | 2280 | 2280 | 14 | 3334 | 1400 | 55 | 0 | 9057
2021-06-07 | Montag | 11:00 | 1 | 16.9 | 30.3 | 15.3 | 7.2 | 7.6 | 233 | 661 | 184 | 8535 |  | 9 | [5 empty] | 24h | 440 | 3755 | 732 | 6248 | 65 | 554.8 | 47 | 401.1 | 5.5 | 46.9 | [6 empty] | 460 | 3.46 | 133 | 4.92 | 0.2 | 2.6 | 1.1 |  |  | 3.24 | 0.93 |  | 16.8 | 17.2 | 7 | 7.1 | 2 | 17.1 | 24.1 | 350 | 350 |  | 24h | 2 | 17.1 | 23 | 196.3 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 3.7 | 31.6 | 0.1 | 0.9 | 395 | 51 | 3.4 | 83 | 291 |  |  | 23 | 5.3 | 79 | 18 | 0 | 79 | 19.3 | 0.073 | 2.9 | 67 |  |  | 24.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3290 | 0 | 1938 | 19.1 | 0.7 |  | 1544 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1138 | 788 | 696 | 2145 | 1563 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 557 | 1659 | 2350 | 2351 | 5 | 4004 | 1872 | 67 | 0 | 8587
2021-06-08 | Dienstag | 08:00 | 1 | 17.2 | 31.2 | 15.8 | 7.1 | 7.6 | 207 | 512 | 142 | 8757 | [24 empty] | 450 | 3.48 | 129 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1 |  |  | 2.69 | 0.74 |  | 17.4 | 17.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 33.5 | 340 | 350 | [14 empty] | 395 | 38 |  |  | 286 |  |  | 20 |  |  | 22 | 6.8 | 128 |  | 0.119 |  |  |  | 29.18 | 24.1 | 37.3 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 7 | 7.3 | 3031 | 139 | 1304 |  |  |  | 1471 | 988 | 31 | 0 | 0 | 12 | 65 | 24 | 976 | 2964 | 2187 | 0 | 0 | 30 | 127 | 94 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1462 | 807 | 2268 | 2306 | 2211 | 1 | 4573 | 2352 | 70 | 0 | 8895
2021-06-09 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 14.9 | 29 | 16.1 | 7.3 | 7.7 | 264 | 559 | 155 | 8942 | [24 empty] | 450 | 3.96 | 114 | 5.26 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.09 | 0.15 |  | 17.8 | 18.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 16.4 | 280 | 270 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 282 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 58 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 6.9 | 7.3 | 3352 | 0 | 1599 |  |  | 59.2 | 1498 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 241 | 849 | 546 | 820 | 2503 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 735 | 1830 | 2387 | 2386 | 1 | 4216 | 2198 | 65 | 0 | 9094
2021-06-11 | Freitag | 08:00 | 1 | 14 | 32.9 | 16.4 | 7 | 7.6 | 258 | 497 | 138 | 8676 | [24 empty] | 450 | 3.7 | 122 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.69 | 0 |  | 18.4 | 18.8 | 7.2 | 7.2 |  |  | 15.6 | 310 | 310 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 4.2 | 44 |  | 0.041 |  |  |  | 14.93 | 24.1 | 37.1 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3494 | 0 | 1559 |  |  |  | 1746 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 67 | 232 | 148 | 1062 | 3263 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 742 | 1674 | 2546 | 2547 | 5 | 4215 | 2239 | 55 | 0 | 8760
2021-06-12 | Samstag | 07:00 | 1 | 17.4 | 33.5 | 16 | 6.8 | 7.4 | 213 | 504 | 140 | 7809 | [24 empty] | 460 | 3.88 | 119 | 5.04 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 1.15 | 0 |  | 18.4 | 18.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7.6 | 270 | 270 | [14 empty] | 304 | 44 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4000 | 0 | 1762 |  |  |  | 1864 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 219 | 750 | 468 | 1080 | 3250 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 981 | 2869 | 2867 | 90 | 3760 | 1868 | 42 | 0 | 7877
2021-06-13 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.9 | 30.2 | 15.6 | 7.2 | 7.5 | 157 | 439 | 122 | 7198 | [24 empty] | 480 | 3.72 | 129 | 4.96 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.37 | 0 |  | 18 | 18.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.9 | 250 | 230 | [14 empty] | 306 | 41 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.2 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4254 | 0 | 1176 |  |  |  | 2070 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1042 | 659 | 1066 | 3211 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 3057 | 3058 | 219 | 3504 | 1627 | 44 | 0 | 7309
2021-06-14 | Montag | 08:00 | 1 | 11 | 31.9 | 16.1 | 7.2 | 7.6 | 216 | 498 | 138 | 8304 | [24 empty] | 450 | 3.72 | 121 | 5.52 | 0.2 | 1.8 | 1 |  |  | 3.38 | 0.32 |  | 18 | 18.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8 | 270 | 270 | [14 empty] | 391 | 40 | 3.6 | 84 | 286 |  |  | 22 | 7.4 | 81 | 21 | 3.9 | 133 | 19.3 | 0.124 | 2.8 | 66 |  | 20.43 | 24.3 | 35.9 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4465 | 0 | 1490 | 18.2 | 0.7 |  | 1912 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 381 | 1236 | 867 | 1057 | 3229 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 787 | 1426 | 3266 | 3264 | 36 | 4655 | 2336 | 74 | 0 | 8407
2021-06-15 | Dienstag | 08:00 | 1 | 12.1 | 36.3 | 16.2 | 7.1 | 7.6 | 198 | 555 | 154 | 8264 | [24 empty] | 460 | 3.62 | 127 | 4.94 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.77 | 0.03 |  | 18.2 | 18.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.8 | 250 | 240 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 15 | 83 |  | 0.077 | [5 empty] | 37.4 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 3296 | 0 | 1563 |  |  |  | 1722 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1055 | 3228 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 737 | 1983 | 2399 | 2401 | 1 | 4381 | 2162 | 72 | 0 | 8455
2021-06-16 | Mittwoch | 09:00 | 1 | 14.6 | 37.7 | 16.6 | 7.1 | 7.5 | 231 | 506 | 140 | 8318 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24h | 450 | 3743 | 714 | 5939 | 39 | 324.4 | 58 | 482.4 | 6.2 | 51.6 | [6 empty] | 440 | 3.64 | 121 | 6.14 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.48 | 0 |  | 18.5 | 19 | 7.2 | 7.2 |  |  | 9.5 | 260 | 260 |  | 24h | 1 | 8.3 | 26 | 216.3 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | 1.6 | 2.6 | 21.6 | 0.1 | 0.8 | 395 | 44 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 84 |  | 0.078 |  |  |  | 20.93 | 24.3 | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3575 | 0 | 1512 |  |  |  | 1735 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 122 | 428 | 271 | 1043 | 3145 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 758 | 1851 | 2604 | 2604 | 2 | 4454 | 2215 | 68 | 0 | 8529
2021-06-17 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 15.3 | 38.7 | 16.8 | 6.6 | 7.5 | 244 | 494 | 137 | 8455 | [24 empty] | 430 | 3.48 | 124 | 6.12 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.39 | 0 |  | 18.8 | 19.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 11.1 | 280 | 270 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 81 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3623 | 0 | 1335 |  |  | 62.1 | 1764 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 109 | 388 | 235 | 1079 | 3236 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 771 | 1862 | 2633 | 2633 | 6 | 4489 | 2255 | 68 | 0 | 8702
2021-06-18 | Freitag | 08:00 | 1 | 17.1 | 39.6 | 17.1 | 6.9 | 7.4 | 236 | 534 | 148 | 8303 | [24 empty] | 420 | 3.14 | 134 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2 | 0 |  | 19.2 | 19.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 15.3 | 240 | 250 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 61 |  | 0.056 |  |  |  | 19.95 | 24.3 | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3475 | 0 | 1288 |  |  |  | 1760 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 132 | 1083 | 3236 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 821 | 1931 | 2532 | 2531 | 0 | 4462 | 2283 | 65 | 0 | 8595
2021-06-20 | Sonntag | 07:00 | 1 | 20.4 | 36.4 | 16.5 | 7.3 | 7.7 | 138 | 366 | 102 | 6542 | [24 empty] | 440 | 3.34 | 132 | 4.72 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.93 | 0 |  | 19.3 | 20 | 7.2 | 7.3 |  |  | 17.7 | 230 | 230 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 262 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 49 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3786 | 0 | 1178 |  |  |  | 1864 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 157 | 539 | 348 | 1091 | 3247 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1076 | 2748 | 2747 | 91 | 3733 | 1670 | 60 | 0 | 6825
2021-06-22 | Dienstag | 08:00 | 4 | 16.5 | 32.8 | 18.1 | 6.7 | 7.4 | 326 | 1476 | 410 | 18541 | [7 empty] | 24h | 340 | 6304 | 507 | 9400 | 26 | 482.1 | 49 | 908.5 | 3.9 | 72.3 | [6 empty] | 310 | 3.18 | 97 | 8.86 | 0.1 | 1.7 | 0.8 |  |  | 2.7 | 0.24 |  | 19.4 | 19.9 | 6.9 | 7.2 |  |  | 36.5 | 160 | 170 |  | 24h | 4 | 74.2 | 26 | 482.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 53.8 | 0.12 | 2.2 | 394 | 44 | 3.2 | 78 | 288 |  |  | 24 | 7.1 | 82 | 19 | 10.7 | 76 | 18.4 | 0.064 | 2.9 | 66 |  | 21.19 | 23.8 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3277 | 0 | 1090 | 18.5 | 0.7 |  | 1697 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1075 | 3234 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 1497 | 2874 | 2399 | 2400 | 0 | 5272 | 2697 | 107 | 51 | 19927
2021-06-23 | Mittwoch | 08:00 | 4 | 17.9 | 32.1 | 18.3 | 6.8 | 7.6 | 4 | 1599 | 444 | 23014 | [24 empty] | 320 | 2.68 | 119 | 5.76 | 0.1 | 1.4 | 0.7 |  |  | 1.73 | 0.26 |  | 19.2 | 19.6 | 6.8 | 7 |  |  | 43.7 | 180 | 160 | [14 empty] | 420 | 28 |  |  | 286 |  |  | 24 |  |  | 25 | 0 | 62 |  | 17.901 | [5 empty] | 37.3 | 37.9 | 7 | 7.2 | 34.9 | 37.7 | 7.1 | 7.3 | 3277 | 0 | 1083 |  |  |  | 1644 | 1141 | 0 | 34 | 69 | 0 | 45 | 0 | 1072 | 3231 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 1298 | 3022 | 2398 | 2400 | 0 | 5420 | 2747 | 113 | 234 | 24550
2021-06-24 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 17.2 | 29.8 | 18.5 | 7.2 | 7.6 | 6 | 1520 | 422 | 21688 | [24 empty] | 330 | 2.92 | 113 | 7.84 | 0.2 | 1.2 | 0.7 |  |  | 1.73 | 0.09 |  | 19.6 | 19.8 | 6.9 | 7 |  |  | 41.1 | 300 | 310 | [14 empty] | 416 | 53 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 68 |  | 0.059 |  |  |  | 20.73 | 23.8 | 37.2 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.3 | 3297 | 0 | 1760 |  |  | 60 | 1809 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1068 | 3253 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1608 | 3088 | 2399 | 2400 | 0 | 5487 | 2829 | 117 | 7 | 23162
2021-06-25 | Freitag | 08:00 | 3 | 16.6 | 27.8 | 17.6 | 7.3 | 7.5 | 368 | 1500 | 417 | 12269 | [24 empty] | 390 | 3.34 | 117 | 6.72 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |  |  | 2.12 | 0.01 |  | 19.2 | 19.5 | 6.9 | 7.1 |  |  | 16.7 | 340 | 350 | [14 empty] | 395 | 41 |  |  | 289 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 77 |  | 0.067 | [5 empty] | 36.9 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.3 | 3285 | 0 | 1522 |  |  |  | 1710 | 1191 | 0 | 57 | 114 | 0 | 45 | 0 | 1077 | 3241 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 989 | 2223 | 2399 | 2398 | 0 | 4622 | 2372 | 56 | 0 | 12674
2021-06-26 | Samstag | 07:00 | 1 | 14.1 | 31.4 | 17 | 7.3 | 7.6 | 249 | 440 | 122 | 8111 | [24 empty] | 450 | 3.6 | 125 | 4.54 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1.29 | 0 |  | 19.2 | 19.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.2 | 290 | 300 | [14 empty] | 304 | 42 |  |  | 289 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.7 | 7.1 | 7.3 | 3294 | 0 | 1547 |  |  |  | 1684 | 1125 | 0 | 19 | 39 | 0 | 45 | 0 | 1086 | 3250 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1283 | 2399 | 2399 | 1 | 3680 | 1758 | 33 | 0 | 8206
2021-06-27 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.1 | 34.5 | 16.7 | 7.4 | 7.7 | 179 | 451 | 125 | 7522 | [24 empty] | 470 | 3.7 | 127 | 4.64 | 0.4 | 1.4 | 0.8 |  |  | 1.59 | 0 |  | 19 | 19.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 9.2 | 330 | 320 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 289 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.7 | 7.1 | 7.3 | 3288 | 0 | 1289 |  |  |  | 1651 | 1120 | 0 | 16 | 33 | 0 | 44 | 0 | 1087 | 3242 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1060 | 2399 | 2399 | 4 | 3455 | 1541 | 35 | 0 | 7662
2021-06-28 | Montag | 10:00 | 4 | 16.1 | 35.8 | 17.4 | 7.4 | 7.6 | 231 | 511 | 142 | 8710 | [24 empty] | 420 | 3.42 | 123 | 5.38 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 4.22 | 0.46 |  | 19.2 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.7 | 300 | 300 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 118 |  | 0.103 |  |  |  | 21.11 | 23.8 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.3 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3579 | 0 | 1677 |  |  |  | 1556 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 106 | 388 | 218 | 1062 | 3193 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 1017 | 2275 | 2538 | 2539 | 2 | 4811 | 2473 | 92 | 0 | 8928
2021-06-30 | Mittwoch | 10:00 | 3 | 15 | 25.2 | 17.5 | 6.9 | 7.8 | 425 | 1527 | 424 | 15263 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24h | 370 | 5647 | 603 | 9204 | 28 | 427.4 | 44 | 671.6 | 5.5 | 83.9 | [6 empty] | 440 | 3.38 | 130 | 5.48 | 0.2 | 1.1 | 0.7 |  |  | 2.44 | 0.07 |  | 18.5 | 18.8 | 6.9 | 7 |  |  | 20.7 | 300 | 320 |  | 24h | 2 | 30.5 | 24 | 366.3 | 0.1 | 1.8 | 0.03 | 1.9 | 2.9 | 44.3 | 0.09 | 1.4 | 316 | 40 | 2.3 | 65 | 209 |  |  | 18 | 7.7 | 78 | 22 | 10.4 | 54 | 15.9 | 0.047 | 3.3 | 63 |  | 21.55 | 24.7 | 37 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3314 | 0 | 1234 |  |  |  | 1482 | 1072 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80 | 0 | 1069 | 3233 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1149 | 2219 | 2399 | 2399 | 1 | 4618 | 2315 | 125 | 0 | 16044
2021-07-01 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 14.4 | 24.3 | 17.6 | 7.3 | 7.6 | 296 | 714 | 198 | 11909 | [24 empty] | 420 | 3.6 | 117 | 6.9 | 0.1 | 1.4 | 0.7 |  |  | 3.53 | 0.47 |  | 18.7 | 18.7 | 7 | 7.2 |  |  | 16.1 | 300 | 300 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 283 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 132 |  | 0.115 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2980 | 253 | 1750 | 18.9 | 0.5 |  | 1404 | 951 | 57 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 950 | 2936 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 253 | 191 | 0 | 0 | 1762 | 1020 | 2781 | 2350 | 2159 | 0 | 5131 | 2733 | 78 | 0 | 12118
2021-07-02 | Freitag | 08:00 | 7 | 15.7 | 25.5 | 17.5 | 7.1 | 7.7 | 260 | 572 | 159 | 10014 | [24 empty] | 450 | 3.84 | 117 | 5.98 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |  |  | 1.84 | 0 |  | 18.9 | 18.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.7 | 280 | 290 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 39 |  | 0.034 |  |  |  | 21.41 | 24.7 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 2712 | 443 | 1462 |  |  | 59.6 | 1480 | 873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 2710 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 443 | 339 | 0 | 0 | 1192 | 896 | 2088 | 2340 | 2002 | 1 | 4427 | 2301 | 56 | 0 | 10050
2021-07-03 | Samstag | 07:00 | 1 | 12.1 | 31.7 | 17.1 | 7.3 | 7.7 | 239 | 567 | 157 | 8819 | [24 empty] | 460 | 3.98 | 116 | 6.22 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1.28 | 0 |  | 18.9 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.4 | 240 | 230 | [14 empty] | 302 | 44 |  |  | 286 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.3 | 37.9 | 7 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3656 | 0 | 1553 |  |  |  | 1576 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 130 | 437 | 286 | 1055 | 3222 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 2685 | 2685 | 30 | 3826 | 1792 | 43 | 0 | 8957
2021-07-04 | Sonntag | 07:00 | 3 | 17.6 | 29.7 | 17 | 6.8 | 7.7 | 233 | 1529 | 425 | 11786 | [24 empty] | 460 | 4.02 | 114 | 5.42 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | 1.54 | 0.07 |  | 18.8 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.9 | 240 | 240 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3174 | 0 | 1393 |  |  |  | 1597 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1023 | 3111 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1491 | 2284 | 2284 | 0 | 3774 | 1705 | 50 | 66 | 12117
2021-07-05 | Montag | 08:00 | 3 | 16.2 | 29.6 | 18 | 6.8 | 7.7 | 432 | 1530 | 425 | 16241 | [24 empty] | 400 | 3.22 | 124 | 5.56 | 0.3 | 2.2 | 0.9 |  |  | 4.4 | 0.88 |  | 19 | 19.2 | 7 | 7.2 |  |  | 15.4 | 310 | 310 | [14 empty] | 394 | 38 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 20 | 0 | 140 |  | 0.122 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3257 | 0 | 1256 |  |  |  | 1589 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1050 | 3181 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1323 | 3003 | 2357 | 2357 | 0 | 5360 | 2762 | 127 | 0 | 17128
2021-07-06 | Dienstag | 08:00 | 7 | 14.3 | 36.9 | 17.4 | 7.4 | 7.7 | 26 | 750 | 208 | 9838 | [24 empty] | 430 | 2.96 | 145 | 5.64 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |  |  | 3.99 | 0.34 |  | 19.2 | 19.7 | 7 | 7.2 |  |  | 11.6 | 330 | 330 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 3.5 | 93 |  | 0.081 |  |  |  | 20.81 | 24.7 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3299 | 0 | 1483 |  |  |  | 1533 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1073 | 3231 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 938 | 2324 | 2399 | 2400 | 0 | 4723 | 2422 | 109 | 0 | 10088
2021-07-08 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 18.4 | 29 | 18.4 | 7.2 | 7.6 | 305 | 1512 | 420 | 15784 |  | 8 | [5 empty] | 24h | 230 | 3630 | 379 | 5982 | 17 | 268.3 | 32 | 505.1 | 3.7 | 58.4 | [6 empty] | 430 | 3.42 | 126 | 5.44 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |  |  | 2.24 | 0.22 |  | 19.5 | 19.6 | 7.2 | 7.2 | 2 | 31.6 | 29.3 | 330 | 330 |  | 24h | 4 | 63.1 | 27 | 426.2 | 0.3 | 1.1 | 0.05 | 1.5 | 2.5 | 39.5 | 0.19 | 3 | 394 | 48 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 61 |  | 19.391 |  |  |  | 20.99 | 25.1 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 37.3 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 3143 | 110 | 1620 | 18.7 | 0.6 |  | 1480 | 1031 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1031 | 3114 | 2308 | 0 | 0 | 20 | 110 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 1165 | 2721 | 2373 | 2308 | 1 | 5094 | 2662 | 81 | 0 | 16473
2021-07-09 | Freitag | 08:00 | 3 | 16.1 | 26.8 | 17.8 | 7 | 7.6 | 471 | 1525 | 424 | 21851 | [24 empty] | 340 | 2.86 | 119 | 7.8 | 0.1 | 1.2 | 0.7 |  |  | 2.17 | 0.24 |  | 18.9 | 19.2 | 7 | 7.2 |  |  | 41.9 | 280 | 290 | [14 empty] | 395 | 38 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 21 | 0 | 78 |  | 0.08 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3224 | 86 | 1114 |  |  | 61 | 1628 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 3226 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 1529 | 2973 | 2399 | 2400 | 0 | 5372 | 2727 | 104 | 36 | 23026
2021-07-10 | Samstag | 07:00 | 7 | 13.9 | 32 | 17.5 | 7.3 | 7.6 | 304 | 651 | 181 | 9896 | [24 empty] | 460 | 3.76 | 122 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |  |  | 1.11 | 0 |  | 19 | 19.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.1 | 310 | 310 | [14 empty] | 304 | 40 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3217 | 74 | 1384 |  |  |  | 1574 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 3218 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 1478 | 2400 | 2398 | 0 | 3878 | 1831 | 55 | 0 | 10055
2021-07-11 | Sonntag | 07:00 | 3 | 18 | 26.3 | 17 | 7.2 | 7.6 | 287 | 1523 | 423 | 12490 | [24 empty] | 420 | 3.4 | 124 | 6.4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 |  |  | 1.36 | 0.03 |  | 18.6 | 19 | 7.1 | 7.3 |  |  | 10.8 | 310 | 300 | [14 empty] | 306 | 41 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 34.3 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3239 | 77 | 1558 |  |  |  | 1510 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 3237 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 1449 | 2398 | 2398 | 2 | 3845 | 1703 | 69 | 0 | 12833
2021-07-12 | Montag | 13:00 | 7 | 14 | 32.1 | 17.3 | 7 | 7.7 | 294 | 546 | 152 | 10088 |  | 7 | [5 empty] | 24h | 280 | 2825 | 488 | 4923 | 26 | 262.3 | 47 | 474.1 | 5.7 | 57.5 | [6 empty] | 450 | 3.64 | 124 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 0.8 |  |  | 3.35 | 0.12 |  | 18.6 | 18.9 | 7.1 | 7.2 | 2 | 20.2 | 9.1 | 340 | 330 |  | 24h | 2 | 20.2 | 19 | 191.7 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 39.3 | 0.1 | 1 | 394 | 41 | 3.3 | 76 | 289 |  |  | 24 | 7.2 | 77 | 20 | 0 | 81 | 15 | 0.083 | 3.4 | 63 |  | 21.17 | 25.5 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.2 | 3069 | 257 | 1748 | 18 | 0.6 |  | 1482 | 949 | 54 | 0 | 0 | 565 | 1836 | 1303 | 384 | 1231 | 857 | 0 | 0 | 54 | 258 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 757 | 1967 | 2341 | 2160 | 0 | 4307 | 2022 | 76 | 0 | 10308
2021-07-13 | Dienstag | 08:00 | 3 | 17.1 | 31.5 | 17.6 | 7.1 | 7.6 | 280 | 1500 | 417 | 15685 | [24 empty] | 450 | 3.7 | 122 | 5.78 | 0.3 | 2 | 0.7 |  |  | 3.51 | 0.43 |  | 18.9 | 19.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 20.1 | 340 | 340 | [14 empty] | 392 | 43 |  |  | 285 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 103 |  | 0.105 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3236 | 0 | 1494 |  |  |  | 1410 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1400 | 986 | 601 | 1837 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 1370 | 2812 | 2325 | 2326 | 0 | 5137 | 2587 | 85 | 12 | 16341
2021-07-14 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 15.7 | 26.9 | 17.7 | 7.1 | 7.6 | 469 | 1517 | 421 | 20441 | [24 empty] | 310 | 2.56 | 121 | 5.88 | 0.2 | 1.5 | 0.8 |  |  | 3.85 | 0.58 |  | 18.6 | 18.8 | 7 | 7.1 |  |  | 29.4 | 290 | 280 | [14 empty] | 426 | 42 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 19 | 41.6 | 128 |  | 0.131 |  |  |  | 20.37 | 25.5 | 37.4 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 2878 | 594 | 1500 |  |  |  | 1512 | 909 | 131 | 0 | 0 | 515 | 1686 | 1174 | 394 | 1193 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 593 | 440 | 0 | 0 | 1623 | 1345 | 2968 | 2496 | 2055 | 0 | 5464 | 2662 | 94 | 1 | 21933
2021-07-15 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 16.3 | 25.9 | 17.6 | 7.4 | 7.7 | 308 | 768 | 213 | 10632 | [24 empty] | 440 | 3.54 | 124 | 5.8 | 0.3 | 1.3 | 0.7 |  |  | 2.98 | 0.03 |  | 18.8 | 19 | 7 | 7.1 |  |  | 10.9 | 350 | 340 | [14 empty] | 412 | 42 |  |  | 290 |  |  | 23 |  |  | 20 | 14.5 | 66 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.4 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.6 | 7.2 | 7.3 | 3263 | 24 | 1558 |  |  | 58.2 | 1494 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 3182 | 2330 | 28 | 81 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 817 | 2054 | 2388 | 2389 | 1 | 4441 | 2188 | 60 | 0 | 11061
2021-07-17 | Samstag | 07:00 | 3 | 17.6 | 26.5 | 17.5 | 7.2 | 7.4 | 271 | 765 | 213 | 10739 | [24 empty] | 440 | 3.52 | 125 | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1.17 | 0 |  | 19.1 | 19.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 11.3 | 300 | 290 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 288 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 2773 | 419 | 1556 |  |  |  | 1371 | 895 | 91 | 0 | 0 | 895 | 2771 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 419 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1510 | 2369 | 2058 | 1 | 3878 | 1793 | 45 | 0 | 11289
2021-07-18 | Sonntag | 07:00 | 3 | 17.9 | 32.5 | 17.1 | 7.2 | 7.5 | 308 | 762 | 212 | 11008 | [24 empty] | 380 | 3.04 | 125 | 6.8 | 0.2 | 1.4 | 0.7 |  |  | 1.29 | 0 |  | 18.7 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 9.5 | 280 | 270 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 289 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.2 | 37.7 | 7.1 | 7.3 | 2913 | 282 | 1457 |  |  |  | 1459 | 940 | 62 | 0 | 0 | 938 | 2908 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 62 | 282 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 1373 | 2364 | 2152 | 1 | 3737 | 1581 | 47 | 0 | 11500
2021-07-19 | Montag | 08:00 | 3 | 16 | 31.2 | 17.4 | 7.1 | 7.5 | 287 | 587 | 163 | 11504 | [24 empty] | 420 | 3.64 | 115 | 5.68 | 0.3 | 1.4 | 0.8 |  |  | 3.87 | 0.4 |  | 18.9 | 19.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 9.5 | 340 | 340 | [14 empty] | 395 | 42 | 4.4 | 73 | 289 |  |  | 25 | 7.2 | 77 | 19 | 0 | 125 | 15.6 | 0.127 | 3.1 | 62 |  |  | 25.5 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.3 | 3045 | 195 | 1456 |  |  |  | 1482 | 986 | 45 | 0 | 0 | 986 | 3046 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 102 | 66 | 23 | 93 | 75 | 0 | 0 | 1686 | 909 | 2595 | 2403 | 2261 | 1 | 4997 | 2540 | 90 | 2 | 11937
2021-07-20 | Dienstag | 09:00 | 3 | 14.6 | 29.5 | 17.3 | 6.8 | 7.5 | 503 | 1464 | 407 | 22143 |  | 5 | [5 empty] | 24h | 170 | 3764 | 273 | 6045 | 17 | 376.4 | 33 | 730.7 | 3.6 | 79.7 | [6 empty] | 320 | 2.78 | 115 | 8.16 | 0.2 | 1.5 | 0.8 |  |  | 2.63 | 0.19 |  | 19.1 | 19 | 6.9 | 7.2 |  |  | 19.6 | 310 | 300 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 78 |  | 0.08 |  |  |  | 21.55 | 25.5 | 32.7 | 38 | 7.1 | 7.5 | 33.6 | 37.8 | 6.9 | 7.5 | 3250 | 0 | 1813 | 17 | 0.6 |  | 1526 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3249 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1351 | 2928 | 2399 | 2399 | 0 | 5327 | 2603 | 65 | 2 | 24107
2021-07-21 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12.7 | 31.7 | 16.7 | 7.2 | 7.4 | 556 | 784 | 218 | 17038 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 410 | 3.38 | 121 | 6.7 | 0.1 | 1.7 | 0.9 |  |  | 3.38 | 0.39 |  | 20.1 | 18.4 | 7 | 7.1 | 1 | 17 | 14.9 | 320 | 310 |  | WWA | 5 | 85.2 | 15 | 255.6 | 0 | 0.9 | 0.02 | 0.9 | 1.9 | 32.4 | 0.06 | 1 | 391 | 41 |  |  | 286 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 129 |  | 0.132 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7.1 | 3220 | 0 | 1379 |  |  |  | 1514 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3220 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 967 | 2943 | 2399 | 2399 | 0 | 5342 | 2706 | 87 | 0 | 17833
2021-07-23 | Freitag | 08:00 | 1 | 15.3 | 34.3 | 16.9 | 7 | 7.4 | 511 | 755 | 210 | 15125 | [24 empty] | 400 | 3.48 | 115 | 6.36 | 0.2 | 1 | 0.7 |  |  | 1.69 | 0.14 |  | 20.3 | 18.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.9 | 320 | 310 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 20 | 3.4 | 64 |  | 1.097 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 2866 | 298 | 1472 |  |  |  | 1416 | 921 | 67 | 0 | 0 | 921 | 2868 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 298 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 995 | 2664 | 2354 | 2124 | 0 | 5018 | 2580 | 76 | 0 | 15694
2021-07-24 | Samstag | 07:00 | 3 | 14.7 | 30.8 | 16.9 | 7 | 7.3 | 418 | 752 | 209 | 13190 | [24 empty] | 420 | 3.6 | 117 | 6.4 | 0.3 | 1 | 0.7 |  |  | 0.97 | 0 |  | 20.4 | 18.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.6 | 300 | 300 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2810 | 368 | 1516 |  |  |  | 1460 | 905 | 82 | 0 | 0 | 905 | 2810 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 368 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 1648 | 2362 | 2082 | 1 | 4009 | 1827 | 64 | 0 | 13351
2021-07-25 | Sonntag | 07:00 | 3 | 16.4 | 30 | 16.8 | 7 | 7.4 | 324 | 1503 | 417 | 12181 | [24 empty] | 470 | 3.76 | 125 | 5.14 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.33 | 0 |  | 20.2 | 18.4 | 7 | 7.1 |  |  | 4.4 | 190 | 200 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 273 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7 | 3232 | 0 | 1373 |  |  |  | 1549 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3231 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 1338 | 2398 | 2398 | 1 | 3735 | 1584 | 72 | 0 | 12711
2021-07-27 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.8 | 32.7 | 17.9 | 6.9 | 7.5 | 429 | 1508 | 418 | 15831 | [24 empty] | 420 | 3.6 | 117 | 6.3 | 0.3 | 2.6 | 1.1 |  |  | 3.85 | 0.45 |  | 21.1 | 19.3 | 7 | 7.1 |  |  | 19.9 | 340 | 330 | [14 empty] | 394 | 40 | 4 | 72 | 265 |  |  | 23 | 7.5 | 78 | 21 | 0 | 122 | 15.6 | 0.113 | 3.1 | 64 |  |  | 25.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2913 | 292 | 1207 | 17.3 | 0.6 |  | 1462 | 940 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 2914 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 292 | 216 | 0 | 0 | 1779 | 1448 | 3227 | 2318 | 2103 | 0 | 5545 | 2974 | 107 | 0 | 16848
2021-07-28 | Mittwoch | 15:00 | 3 | 18.3 | 24.4 | 18.3 | 6.9 | 7.4 | 431 | 1486 | 413 | 22240 | [7 empty] | 24h | 200 | 4448 | 309 | 6872 | 10 | 222.4 | 24 | 533.8 | 2.8 | 62.3 | [6 empty] | 390 | 2.94 | 133 | 9 | 0.1 | 2.1 | 0.9 |  |  | 1.74 | 0.22 |  | 21.3 | 19.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 32.8 | 270 | 270 |  | 24h | 3 | 66.7 | 18 | 400.3 | 0.3 | 0.9 | 0.04 | 1.2 | 2.2 | 48.9 | 0.13 | 2.9 | 395 | 41 |  |  | 266 |  |  | 24 |  |  | 20 | 12.6 | 65 |  | 0.06 |  |  |  | 21.73 | 25.1 | 37.5 | 38.1 | 7 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3329 | 0 | 1505 |  |  | 58.6 | 1544 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 3330 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 | 1397 | 3171 | 2398 | 2399 | 0 | 5569 | 2850 | 108 | 1 | 23743
2021-07-29 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.9 | 32.8 | 18.2 | 7.1 | 7.4 | 401 | 643 | 178 | 12090 | [24 empty] | 420 | 3.68 | 114 | 6.68 | 0.2 | 2.5 | 1.1 |  |  | 2.04 | 0.07 |  | 21.5 | 19.6 | 7 | 7.1 |  |  | 7.3 | 330 | 320 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 265 |  |  | 22 |  |  | 20 | 1.8 | 91 |  | 0.085 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.7 | 7 | 3315 | 0 | 1379 |  |  |  | 1587 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 3314 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1200 | 2660 | 2400 | 2399 | 0 | 5060 | 2727 | 84 | 0 | 12538
2021-07-30 | Freitag | 08:00 | 4 | 14.7 | 35.6 | 18.3 | 7.2 | 7.4 | 118 | 762 | 212 | 11381 | [24 empty] | 460 | 3.8 | 121 | 6.94 | 0.1 | 1.1 | 0.7 |  |  | 2.17 | 0.2 |  | 21.8 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 12.1 | 330 | 330 | [14 empty] | 391 | 43 |  |  | 262 |  |  | 21 |  |  | 20 | 3.8 | 57 |  | 0.053 |  |  |  | 20.51 | 25.1 | 37.9 | 38.1 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.8 | 7 | 3309 | 0 | 1213 |  |  |  | 1587 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 3309 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1077 | 2238 | 2398 | 2399 | 0 | 4636 | 2366 | 53 | 22 | 13070
2021-07-31 | Samstag | 07:00 | 7 | 19.2 | 29.7 | 18.1 | 6.8 | 7.4 | 351 | 1511 | 420 | 15395 | [24 empty] | 400 | 3.66 | 109 | 7.46 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.55 | 0.04 |  | 21.8 | 20.1 | 7 | 7.1 |  |  | 17.2 | 230 | 240 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 265 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 71 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 6.9 | 7 | 36.4 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3294 | 0 | 1782 |  |  |  | 1684 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3293 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2360 | 2360 | 0 | 4385 | 1997 | 75 | 0 | 16384
2021-08-01 | Sonntag | 07:00 | 3 | 14.9 | 22.5 | 17.2 | 6.9 | 7.4 | 303 | 1520 | 448 | 17444 | [24 empty] | 340 | 3.62 | 94 | 8.86 | 0.1 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.25 | 0.03 |  | 20.8 | 19.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 5.9 | 240 | 240 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 265 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.3 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3295 | 0 | 933 |  |  |  | 1558 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 3294 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 1612 | 2400 | 2399 | 1 | 4011 | 1736 | 53 | 0 | 16726
2021-08-02 | Montag | 08:00 | 1 | 15 | 29.8 | 17.8 | 6.8 | 7.4 | 298 | 1496 | 443 | 13093 | [24 empty] | 480 | 4.12 | 117 | 6.02 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | 2.43 | 0.06 |  | 20.8 | 18.7 | 6.9 | 7 |  |  | 14.9 | 350 | 350 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 9.7 | 85 |  | 0.079 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2949 | 254 | 2091 |  |  |  | 1354 | 922 | 58 | 0 | 0 | 554 | 1774 | 1297 | 358 | 1139 | 810 | 10 | 39 | 58 | 254 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1050 | 2399 | 2302 | 2107 | 2 | 4699 | 2354 | 71 | 0 | 12676
2021-08-04 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 15.5 | 25 | 17.9 | 7.2 | 7.4 | 342 | 687 | 220 | 12852 | [24 empty] | 410 | 3.68 | 111 | 7.94 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.9 | 0 |  | 21.4 | 19.5 | 7 | 7.1 |  |  | 17.6 | 350 | 340 | [14 empty] | 390 | 44 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 122 |  | 0.113 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3272 | 0 | 1832 |  |  |  | 1477 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3271 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1164 | 2552 | 2399 | 2398 | 0 | 4951 | 2554 | 76 | 0 | 12404
2021-08-05 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 14.4 | 27.5 | 17.5 | 7 | 7.4 | 435 | 1482 | 446 | 22713 | [24 empty] | 380 | 3.12 | 122 | 5.7 | 0.2 | 1.6 | 0.7 |  |  | 1.84 | 0.01 |  | 20.6 | 18.7 | 6.9 | 7.1 |  |  | 42.7 | 340 | 330 | [14 empty] | 395 | 43 | 4 | 77 | 265 |  |  | 24 | 6 | 79 | 19 | 0 | 36 | 14.2 | 0.033 | 3.4 | 64 |  | 20.53 | 24.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7 | 37.5 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3266 | 0 | 1508 | 17.1 | 0.6 |  | 1479 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 3268 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 1328 | 2523 | 2399 | 2400 | 0 | 4922 | 2327 | 69 | 0 | 21288
2021-08-06 | Freitag | 08:00 | 3 | 15.5 | 27.2 | 18 | 7 | 7.3 | 239 | 731 | 217 | 11101 | [24 empty] | 480 | 4.16 | 115 | 6.5 | 0.3 | 1 | 0.7 |  |  | 2.04 | 0.07 |  | 21.1 | 18.9 | 6.9 | 7.1 |  |  | 10.1 | 340 | 320 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 265 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 65 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7 | 7 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3265 | 0 | 1462 |  |  |  | 1472 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3264 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 905 | 2146 | 2399 | 2399 | 1 | 4545 | 2317 | 71 | 0 | 10669
2021-08-07 | Samstag | 07:00 | 4 | 12.7 | 30.9 | 17.9 | 6.8 | 7.4 | 338 | 1464 | 457 | 16654 | [24 empty] | 480 | 3.92 | 122 | 6.3 | 0.3 | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.43 | 0.01 |  | 21.3 | 19.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 19.3 | 280 | 290 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 46 |  | 0.047 | [5 empty] | 37.1 | 38 | 6.8 | 7 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 2746 | 468 | 1547 |  |  |  | 1467 | 867 | 105 | 0 | 0 | 867 | 2743 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 468 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2090 | 2366 | 2006 | 0 | 4456 | 2093 | 64 | 55 | 15663
2021-08-08 | Sonntag | 07:00 | 3 | 16 | 27.4 | 17.4 | 6.4 | 7.4 | 437 | 1479 | 442 | 17459 | [7 empty] | 24h | 260 | 4539 | 281 | 4906 | 13 | 227 | 32 | 558.7 | 3.2 | 55.9 | [6 empty] | 410 | 3.36 | 122 | 5.7 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.24 | 0 |  | 20.9 | 19.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 9.3 | 270 | 250 |  | 24h | 3 | 52.4 | 17 | 296.8 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 1.7 | 29.7 | 0.1 | 1.7 | 306 | 42 |  |  | 265 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 6.9 | 7 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 7 | 3259 | 0 | 1462 |  |  |  | 1485 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 3262 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 1539 | 2398 | 2400 | 0 | 3937 | 1641 | 77 | 0 | 16255
2021-08-09 | Montag | 08:00 | 1 | 12.3 | 29 | 17.3 | 6.8 | 7.4 | 328 | 654 | 151 | 10998 | [24 empty] | 460 | 3.9 | 118 | 6.48 | 0.5 | 1.6 | 0.9 |  |  | 2.27 | 0.11 |  | 20.7 | 18.8 | 6.9 | 7 |  |  | 4.6 | 350 | 350 | [14 empty] | 391 | 47 |  |  | 262 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 87 |  | 0.089 |  |  |  | 21.39 | 24.1 | 37.9 | 38.2 | 6.9 | 6.9 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2863 | 376 | 1761 |  |  |  | 1278 | 903 | 83 | 0 | 0 | 903 | 2862 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 376 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 594 | 1505 | 2368 | 2082 | 3 | 3870 | 1616 | 77 | 0 | 10564
2021-08-10 | Dienstag | 08:00 | 1 | 13.4 | 31.6 | 17.3 | 7.1 | 7.4 | 299 | 581 | 167 | 11025 | [24 empty] | 480 | 4 | 120 | 6.26 | 0.3 | 2.8 | 1.1 |  |  | 2.19 | 0.11 |  | 20.9 | 19 | 7 | 7.1 |  |  | 4.2 | 340 | 340 | [14 empty] | 298 | 45 |  |  | 265 |  |  | 25 |  |  | 19 | 38 | 86 |  | 0.088 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 6.9 | 6.9 | 37.8 | 38 | 6.9 | 7 | 2317 | 867 | 1515 |  |  |  | 1231 | 732 | 193 | 0 | 0 | 726 | 2313 | 1682 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 193 | 867 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 627 | 1691 | 2348 | 1682 | 1 | 4037 | 1727 | 85 | 0 | 10485
2021-08-11 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 15.9 | 33.1 | 17.5 | 7 | 7.4 | 316 | 610 | 183 | 11166 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 480 | 3.86 | 124 | 6.2 | 0.5 | 2.7 | 1.7 |  |  | 2.27 | 0 |  | 21.2 | 19.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.2 | 350 | 350 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 266 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 93 |  | 0.095 |  |  |  | 20.73 | 24.1 | 37.7 | 38.1 | 6.9 | 6.9 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 2776 | 494 | 1452 |  |  |  | 1330 | 852 | 114 | 0 | 0 | 851 | 2743 | 1979 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 494 | 383 | 0 | 0 | 1142 | 710 | 1851 | 2361 | 1979 | 1 | 4211 | 1880 | 77 | 0 | 10583
2021-08-12 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 16.9 | 33.6 | 17.7 | 6.7 | 7.4 | 300 | 525 | 148 | 10236 | [7 empty] | 24h | 290 | 2968 | 527 | 5394 | 22 | 225.2 | 40 | 409.4 | 5.4 | 55.3 | [6 empty] | 470 | 3.94 | 119 | 5.64 | 0.9 | 2.7 | 2.4 |  |  | 1.63 | 0 |  | 21.4 | 19.7 | 6.8 | 7.3 |  |  | 2.8 | 350 | 350 |  | 24h | 3 | 30.7 | 12 | 122.8 | 0 | 1.2 | 0.01 | 1.2 | 2.2 | 22.5 | 0.08 | 0.8 | 394 | 44 | 4.1 | 77 | 256 |  |  | 23 | 6.2 | 80 | 19 | 0 | 62 | 14.6 | 25.009 | 3.4 | 64 |  |  | 24.3 | 34.4 | 38.1 | 6.5 | 7 | 35 | 37.9 | 6.6 | 7 | 3168 | 246 | 1304 | 17.2 | 0.6 |  | 1390 | 968 | 53 | 10 | 19 | 949 | 3069 | 2176 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 51 | 244 | 170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 750 | 1828 | 2346 | 2176 | 1 | 4173 | 1935 | 70 | 0 | 9745
2021-08-13 | Freitag | 08:00 | 1 | 18.2 | 35 | 17.7 | 7 | 7.4 | 267 | 513 | 139 | 9991 | [24 empty] | 470 | 4.04 | 116 | 5.86 | 0 | 2.7 | 1.4 |  |  | 1.55 | 0.04 |  | 21.6 | 19.8 | 7.1 | 7.3 |  |  | 2.7 | 350 | 350 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 258 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 63 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 6.8 | 6.9 | 37.8 | 38 | 6.9 | 7 | 2850 | 406 | 1156 |  |  |  | 1422 | 903 | 85 | 0 | 0 | 330 | 1070 | 753 | 573 | 1783 | 1266 | 0 | 0 | 85 | 396 | 289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 944 | 694 | 1638 | 2308 | 2019 | 0 | 3946 | 1724 | 73 | 0 | 9397
2021-08-14 | Samstag | 05:00 | 1 | 20.9 | 35.8 | 17.7 | 7.2 | 7.4 | 286 | 472 | 128 | 9158 | [24 empty] | 460 | 3.86 | 119 | 5.46 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.01 | 0.02 |  | 21.7 | 20.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.7 | 350 | 350 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 265 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 6.9 | 6.9 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3030 | 232 | 1373 |  |  |  | 1408 | 983 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 3026 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 232 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 1231 | 2365 | 2195 | 4 | 3592 | 1542 | 56 | 0 | 8573
2021-08-16 | Montag | 11:00 | 4 | 17.3 | 26.4 | 18.6 | 7 | 7.5 | 269 | 1464 | 450 | 15702 |  | 7 | [5 empty] | 24h | 160 | 2512 | 312 | 4899 | 23 | 361.1 | 39 | 612.4 | 4.6 | 71.6 | [6 empty] | 490 | 3.74 | 131 | 5.42 | 0 | 2.4 | 1 |  |  | 3.11 | 1.08 |  | 22 | 19.9 | 6.9 | 7.1 | 3 | 47.1 | 5.5 | 340 | 340 |  | 24h | 5 | 78.5 | 21 | 329.7 | 1.2 | 2.8 | 0.21 | 4.2 | 5.2 | 81.7 | 0.2 | 3.1 | 395 | 42 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 151 |  | 0.154 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 6.8 | 7 | 37.6 | 38 | 7 | 7 | 2643 | 598 | 1466 |  |  |  | 1414 | 850 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 2641 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 598 | 456 | 0 | 0 | 1433 | 619 | 2052 | 2371 | 1914 | 3 | 4420 | 1852 | 97 | 0 | 14757
2021-08-17 | Dienstag | 08:00 | 3 | 12.3 | 23.3 | 17.9 | 7 | 7.5 | 15 | 755 | 219 | 11628 | [24 empty] | 415 | 3.14 | 132 | 5.66 | 0.1 | 2.1 | 1 |  |  | 2.57 | 0.31 |  | 21.5 | 19.6 | 6.9 | 7.1 |  |  | 4.9 | 300 | 300 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 15.1 | 89 |  | 0.091 |  |  |  | 54.05 | 24.3 | 37.8 | 38.2 | 6.8 | 7 | 37.5 | 37.9 | 6.8 | 7 | 2866 | 354 | 1036 |  |  |  | 1292 | 934 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 2858 | 2105 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 354 | 263 | 0 | 0 | 927 | 628 | 1555 | 2368 | 2105 | 1 | 3922 | 1650 | 70 | 0 | 11104
2021-08-18 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.9 | 24.9 | 17.8 | 7 | 7.6 | 209 | 614 | 167 | 9455 | [24 empty] | 470 | 3.66 | 128 | 5.24 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.11 | 0.1 |  | 21.2 | 19.2 | 7 | 7.1 |  |  | 6.4 | 290 | 320 | [14 empty] | 362 | 49 | 3.4 | 74 | 262 |  |  | 22 | 6.7 | 77 | 18 | 0 | 68 | 16.1 | 0.069 | 2.9 | 63 |  |  | 24.1 | 37.7 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.2 | 37.8 | 6.7 | 7 | 2492 | 743 | 1908 | 13.6 | 0.7 | 61.7 | 1216 | 795 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 2494 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 743 | 577 | 0 | 0 | 816 | 603 | 1418 | 2377 | 1800 | 2 | 3793 | 1660 | 51 | 0 | 9221
2021-08-20 | Freitag | 08:00 | 1 | 14.7 | 29.8 | 18.1 | 7.1 | 7.6 | 277 | 477 | 133 | 9088 | [24 empty] | 460 | 3.46 | 133 | 4.9 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.51 | 0.03 |  | 21.6 | 19.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.9 | 250 | 260 | [14 empty] | 394 | 54 |  |  | 242 |  |  | 11 |  |  | 20 | 0 | 64 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 6.8 | 7 | 37.4 | 37.7 | 6.9 | 7 | 2966 | 288 | 1795 |  |  |  | 1404 | 953 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 2967 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 288 | 220 | 0 | 0 | 714 | 495 | 1209 | 2374 | 2154 | 2 | 3581 | 1705 | 48 | 0 | 8759
2021-08-21 | Samstag | 07:00 | 1 | 13.1 | 30.1 | 17.9 | 6.9 | 7.2 | 235 | 440 | 125 | 8350 | [24 empty] | 480 | 3.68 | 130 | 5.16 | 0 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.04 | 0.03 |  | 21.7 | 19.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.6 | 250 | 260 | [14 empty] | 305 | 63 |  |  | 256 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2423 | 787 | 1220 |  |  |  | 1075 | 784 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 2422 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 787 | 600 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 2375 | 1776 | 30 | 3029 | 1511 | 37 | 0 | 7889
2021-08-22 | Sonntag | 07:00 | 3 | 15.8 | 29.6 | 17.9 | 7.1 | 7.6 | 214 | 1507 | 454 | 16298 | [24 empty] | 500 | 3.72 | 134 | 5.16 | 0.1 | 1.9 | 0.9 |  |  | 1.14 | 0.09 |  | 21.6 | 19.6 | 7 | 7.2 |  |  | 10.4 | 240 | 230 | [14 empty] | 305 | 59 |  |  | 255 |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.8 | 6.9 | 7 | 1741 | 1462 | 1558 |  |  |  | 996 | 557 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 1742 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1452 | 1104 | 2 | 10 | 0 | 1070 | 1070 | 2375 | 1271 | 62 | 3383 | 1634 | 40 | 45 | 15381
2021-08-23 | Montag | 08:00 | 3 | 14.6 | 24.2 | 18.2 | 7.1 | 7.6 | 421 | 1528 | 447 | 20325 | [24 empty] | 450 | 3.6 | 125 | 6.14 | 0.2 | 2.1 | 1 |  |  | 2.13 | 0.37 |  | 21.3 | 19.3 | 6.9 | 7.1 |  |  | 21.3 | 330 | 330 | [14 empty] | 394 | 56 |  |  | 258 |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 136 |  | 0.122 |  |  |  |  | 24.5 | 37.9 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7 | 2235 | 764 | 1351 |  |  |  | 966 | 715 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 2230 | 1630 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 172 | 764 | 579 | 0 | 0 | 1302 | 1030 | 2333 | 2209 | 1630 | 6 | 4535 | 2336 | 94 | 0 | 19191
2021-08-24 | Dienstag | 09:00 | 3 | 13.7 | 21.6 | 18.1 | 6.6 | 7.3 | 5 | 1051 | 222 | 11546 |  | 8 | [5 empty] | 24h | 340 | 3926 | 625 | 7216 | 53 | 611.9 | 29 | 334.8 | 6.2 | 71.6 | [6 empty] | 490 | 3.82 | 128 | 6.4 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.53 | 0.04 |  | 21.3 | 19.1 | 6.9 | 7 | 3 | 34.6 | 13.4 | 310 | 310 |  | 24h | 2 | 23.1 | 19 | 219.4 | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0.7 | 1.7 | 19.6 | 0.09 | 1 | 395 | 59 | 4 | 66 | 261 |  |  | 0 |  |  | 22 | 22.2 | 75 | 17.2 | 0.068 | 2.8 | 59 |  | 26.28 | 24.5 | 37.8 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2104 | 1107 | 1438 | 14.7 | 0.7 |  | 1015 | 660 | 244 | 0 | 0 | 347 | 1133 | 825 | 309 | 965 | 706 | 4 | 6 | 243 | 1100 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 962 | 590 | 1552 | 2371 | 1531 | 2 | 3921 | 2176 | 59 | 0 | 10958
2021-08-25 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 9.6 | 22.5 | 18.1 | 6.6 | 7.1 | 269 | 579 | 147 | 9817 | [24 empty] | 500 | 4.38 | 114 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 1 |  |  | 1.31 | 0 |  | 21.6 | 19.4 | 7 | 7.1 |  |  | 8.9 | 290 | 280 | [14 empty] | 394 | 74 |  |  | 268 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 63 |  | 0.057 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2411 | 882 | 1850 |  |  |  | 1160 | 739 | 190 | 0 | 0 | 739 | 2413 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 842 | 632 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 882 | 569 | 1451 | 2372 | 1740 | 3 | 3820 | 2179 | 55 | 0 | 9438
2021-08-26 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 13.2 | 19.8 | 17.8 | 7 | 7.4 | 258 | 1523 | 454 | 16103 | [24 empty] | 500 | 3.72 | 134 | 5.6 | 0.3 | 1.8 | 1 |  |  | 1.52 | 0.27 |  | 21.3 | 19.2 | 7 | 7.1 |  |  | 27.1 | 310 | 300 | [14 empty] | 395 | 73 |  |  | 271 |  |  | 0 |  |  | 18 | 4.3 | 65 |  | 0.058 |  |  |  | 21.35 | 24.5 | 37.9 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 7 | 2662 | 620 | 1778 | 14.4 | 0.8 | 61.9 | 1165 | 820 | 137 | 0 | 0 | 812 | 2643 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 137 | 620 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 665 | 2001 | 2375 | 1906 | 2 | 4375 | 2454 | 74 | 0 | 15399
2021-08-28 | Samstag | 07:00 | 3 | 12.1 | 22 | 17.4 | 7 | 7.4 | 307 | 1530 | 444 | 14739 | [24 empty] | 480 | 4.06 | 118 | 8.92 | 0.2 | 1.7 | 0.9 |  |  | 1.11 | 0.04 |  | 20.4 | 18 | 7 | 7.2 |  |  | 13.6 | 230 | 220 | [14 empty] | 304 | 84 |  |  | 279 |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 66 |  | 0.055 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7 | 7 | 36.7 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2335 | 963 | 2118 |  |  |  | 1138 | 712 | 209 | 0 | 0 | 700 | 2297 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 209 | 963 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 2366 | 1645 | 3 | 4003 | 2178 | 70 | 0 | 14112
2021-08-29 | Sonntag | 07:00 | 3 | 11.6 | 18.9 | 16.4 | 6.9 | 7.5 | 299 | 1521 | 447 | 18324 | [24 empty] | 400 | 2.84 | 141 | 7.96 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.06 | 0.04 |  | 19.5 | 17.4 | 7 | 7.1 |  |  | 17.2 | 220 | 210 | [14 empty] | 306 | 74 |  |  | 286 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 6.8 | 7 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2435 | 848 | 2068 |  |  |  | 1093 | 744 | 184 | 0 | 0 | 732 | 2395 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 184 | 848 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1215 | 2355 | 1724 | 9 | 3561 | 1758 | 62 | 0 | 17429
2021-08-30 | Montag | 08:00 | 3 | 12.1 | 22.1 | 16.2 | 6.9 | 7.4 | 359 | 1520 | 451 | 24711 | [24 empty] | 400 | 2.98 | 134 | 6.88 | 0.4 | 2.2 | 1 |  |  | 1.62 | 0.45 |  | 19.2 | 16.9 | 6.8 | 7 |  |  | 20.2 | 240 | 260 | [14 empty] | 395 | 74 |  |  | 288 |  |  | 0 |  |  | 18 | 17.3 | 96 |  | 0.081 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 6.8 | 7 | 36.8 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2328 | 1034 | 2161 |  |  |  | 1033 | 707 | 221 | 0 | 0 | 696 | 2287 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 214 | 994 | 730 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 1402 | 764 | 2166 | 2376 | 1644 | 1 | 4541 | 2335 | 98 | 47 | 23238
2021-08-31 | Dienstag | 08:00 | 3 | 14.3 | 21.7 | 17.1 | 6.8 | 7.2 | 392 | 761 | 211 | 13793 | [24 empty] | 480 | 4.32 | 111 | 7.24 | 0.3 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.85 | 0.15 |  | 19.9 | 17.4 | 6.9 | 7 |  |  | 22.4 | 340 | 340 | [14 empty] | 391 | 74 |  |  | 297 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 87 |  | 0.073 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2164 | 1174 | 1874 | 12.8 | 0.8 | 60.6 | 1014 | 660 | 251 | 0 | 0 | 639 | 2089 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 247 | 1152 | 851 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1018 | 637 | 1655 | 2374 | 1525 | 3 | 4026 | 2126 | 93 | 0 | 14500
2021-09-02 | Donnerstag | 13:00 | 3 | 7.7 | 24.8 | 17.2 | 7 | 7.3 | 639 | 972 | 288 | 18365 | [7 empty] | 24h | 240 | 4408 | 358 | 6575 | 11 | 202 | 26 | 477.5 | 3.1 | 56.9 | [6 empty] | 480 | 4.02 | 119 | 8.3 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.46 | 0.02 |  | 20.4 | 18.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 25.8 | 340 | 340 |  | 24h | 1 | 18.4 | 17 | 312.2 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.5 | 1.5 | 27.5 | 0.1 | 1.8 | 395 | 75 |  |  | 294 |  |  | 13 |  |  | 15 | 3 | 74 |  | 0.062 |  |  |  | 27.24 | 25.1 | 38.1 | 38.4 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.9 | 6.9 | 7 | 132 | 3243 | 2499 |  |  |  | 1100 | 759 | 696 | 359 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 132 | 693 | 3232 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1452 | 1020 | 2473 | 2398 |  | 1 | 4870 | 2663 | 97 | 0 | 17495 | Hochwasserlage; Wartung Gasbehälter
2021-09-03 | Freitag | 08:00 | 7 | 8.8 | 26.1 | 17.2 | 6.9 | 7.4 | 601 | 813 | 227 | 16798 | [24 empty] | 620 | 3.62 | 171 | 8.04 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.53 | 0.03 |  | 20.5 | 18.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 21.8 | 350 | 340 | [14 empty] | 394 | 56 |  |  | 289 |  |  | 28 |  |  | 15 | 0 | 92 |  | 0.073 | [5 empty] | 38.1 | 38.6 | 6.8 | 7 | 37.4 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2517 | 1117 | 1782 |  |  |  | 1324 | 984 | 241 | 106 | 212 | 656 | 2145 | 1524 | 114 | 369 | 247 | 2 | 3 | 240 | 1117 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1041 | 2391 | 2595 | 1771 | 0 | 4986 | 2508 | 71 | 0 | 16325 | Hochwasserlage;
2021-09-04 | Samstag | 07:00 | 3 | 10 | 26.8 | 17 | 7.2 | 7.3 | 476 | 688 | 190 | 13537 | [24 empty] | 660 | 4.2 | 157 | 7.12 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 0.94 | 0.04 |  | 20.6 | 18.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 14.3 | 290 | 300 | [14 empty] | 305 | 56 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 33.4 | 38.4 | 6.7 | 7 | 34.4 | 37.8 | 6.8 | 7 | 2949 | 480 | 1910 |  |  |  | 1362 | 858 | 105 | 0 | 0 | 856 | 2886 | 2004 | 0 | 61 | 0 | 2 | 2 | 105 | 480 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 1749 | 2360 | 2004 | 0 | 4109 | 1983 | 37 | 0 | 13307 | Hochwasserlage;
2021-09-05 | Sonntag | 07:00 | 3 | 10.7 | 27.6 | 16.9 | 7.2 | 7.4 | 396 | 593 | 159 | 11721 | [24 empty] | 620 | 4.22 | 147 | 6.82 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.17 | 0.11 |  | 20.5 | 18.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 11.8 | 350 | 340 | [14 empty] | 305 | 56 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 6.8 | 7 | 37.1 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3485 | 0 | 1964 |  |  |  | 1449 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3420 | 2399 | 0 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 | 2399 | 2399 | 1 | 3793 | 1719 | 39 | 0 | 11586
2021-09-07 | Dienstag | 07:00 | 3 | 11.8 | 27.3 | 17.2 | 7 | 7.4 | 2 | 1516 | 439 | 10981 | [24 empty] | 580 | 4.38 | 132 | 7.16 | 0.4 | 2.1 | 1 |  |  | 1.95 | 0.2 |  | 21 | 18.8 | 7.2 | 7.4 |  |  | 13.6 | 320 | 330 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 227 |  |  | 20 |  |  | 19 | 11.2 | 41 |  | 0.031 |  |  |  | 25.51 | 25.1 | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3297 | 0 | 1725 |  |  |  | 1461 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 3296 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 875 | 1937 | 2399 | 2400 | 10 | 4327 | 2227 | 53 | 0 | 10705
2021-09-08 | Mittwoch | 14:00 | 7 | 11.6 | 26.9 | 17.7 | 6.8 | 7.4 | 319 | 588 | 162 | 10997 |  | 6 | [5 empty] | 24h | 340 | 3739 | 528 | 5806 | 30 | 329.9 | 49 | 538.9 | 6.4 | 70.4 | [6 empty] | 570 | 4.62 | 123 | 7.46 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.57 | 0.16 |  | 21.2 | 19 | 7.2 | 7.2 | 3 | 33 | 10.5 | 330 | 330 |  | 24h | 2 | 22 | 22 | 241.9 | 0.1 | 1.2 | 0.08 | 1.4 | 2.4 | 26.4 | 0.12 | 1.3 | 395 | 50 | 4.1 | 81 | 313 |  |  | 30 | 7.4 | 79 | 16 | 3.8 | 146 | 17.8 | 0.109 | 2.7 | 65 |  |  | 24.1 | 38 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3305 | 0 | 1848 |  |  |  | 1573 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3305 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 850 | 2345 | 2400 | 2398 | 0 | 4745 | 2351 | 80 | 0 | 10824
2021-09-09 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 12.2 | 29.7 | 17.8 | 6.3 | 7.4 | 202 | 729 | 207 | 10705 | [24 empty] | 500 | 4.42 | 113 | 7.44 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.07 | 0.08 |  | 21.5 | 19.3 | 6.7 | 7.3 |  |  | 9.6 | 330 | 330 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 314 |  |  | 30 |  |  | 16 | 0 | 96 |  | 0.072 |  |  |  | 20.39 | 24.1 | 31.4 | 38.1 | 6.9 | 7.3 | 35 | 37.9 | 6.7 | 7 | 3297 | 0 | 1599 |  |  | 61 | 1662 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3297 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 904 | 2291 | 2397 | 2399 | 1 | 4688 | 2359 | 78 | 0 | 10496
2021-09-10 | Freitag | 08:00 | 1 | 14.9 | 29.6 | 18 | 7.2 | 7.5 | 243 | 616 | 157 | 10628 | [24 empty] | 500 | 4.2 | 119 | 6.56 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.04 | 0.05 |  | 21.8 | 19.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 9.7 | 340 | 350 | [14 empty] | 410 | 52 |  |  | 309 |  |  | 28 |  |  | 16 | 0 | 88 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3580 | 0 | 1599 |  |  |  | 1703 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 92 | 284 | 207 | 1059 | 3296 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 913 | 2052 | 2606 | 2606 | 0 | 4658 | 2312 | 80 | 0 | 10422
2021-09-11 | Samstag | 05:00 | 3 | 16.2 | 27.2 | 17.7 | 6.8 | 7.4 | 295 | 1528 | 450 | 17985 | [24 empty] | 480 | 4.12 | 117 | 6.74 | 0.4 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.46 | 0.03 |  | 21.4 | 19.4 | 7 | 7.2 |  |  | 17.5 | 310 | 320 | [14 empty] | 304 | 48 |  |  | 313 |  |  | 32 |  |  | 16 | 0 | 22 |  | 0.018 | [5 empty] | 37.7 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 3303 | 0 | 1588 |  |  |  | 1722 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 3303 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 2092 | 2400 | 2399 | 0 | 4492 | 2069 | 70 | 0 | 17124
2021-09-12 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.8 | 27.8 | 17.4 | 6.9 | 7.3 | 231 | 560 | 133 | 9212 | [24 empty] | 480 | 4.14 | 116 | 5.66 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.62 | 0.14 |  | 21.3 | 19.3 | 7 | 7.1 |  |  | 9.6 | 250 | 240 | [14 empty] | 305 | 48 |  |  | 313 |  |  | 28 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 3993 | 0 | 1687 |  |  |  | 1781 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 218 | 704 | 460 | 1072 | 3290 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 2858 | 2859 | 137 | 3668 | 1581 | 47 | 0 | 9113
2021-09-13 | Montag | 08:00 | 1 | 14 | 28 | 17.8 | 6.8 | 7.1 | 223 | 597 | 166 | 9866 | [24 empty] | 450 | 3.98 | 113 | 6.2 | 0.2 | 2.1 | 1 |  |  | 3.62 | 0.52 |  | 21.4 | 19.2 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 240 | 240 | [14 empty] | 431 | 53 |  |  | 119 |  |  | 11 |  |  | 20 | 0 | 136 |  | 0.11 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3649 | 0 | 1407 |  |  |  | 1632 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 112 | 343 | 253 | 1063 | 3306 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 735 | 1867 | 2652 | 2653 | 2 | 4517 | 2324 | 100 | 0 | 10193
2021-09-15 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 14.8 | 27.2 | 18.1 | 6.4 | 6.8 | 197 | 683 | 231 | 10397 | [24 empty] | 390 | 4.22 | 92 | 6.34 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.99 | 0.14 |  | 22 | 19.7 | 7 | 7.1 |  |  | 12.9 | 140 | 140 | [14 empty] | 435 | 45 | 3.1 | 80 | 305 |  |  | 27 | 8 | 78 | 18 | 0 | 103 | 17.2 | 0.083 | 2.9 | 66 |  | 25.78 | 23.1 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3321 | 0 | 1666 |  |  |  | 1588 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 3321 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 1079 | 2450 | 2400 | 2398 | 0 | 4850 | 2547 | 88 | 0 | 10108
2021-09-16 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 16.9 | 26.1 | 18.8 | 6.6 | 7.3 | 410 | 1516 | 457 | 22692 | [24 empty] | 390 | 3.88 | 101 | 6.08 | 0.1 | 1.8 | 0.9 |  |  | 2.33 | 0.28 |  | 22 | 19.8 | 6.9 | 7.1 |  |  | 46.5 | 110 | 100 | [14 empty] | 443 | 51 |  |  | 313 |  |  | 32 |  |  | 16 | 0 | 80 |  | 0.065 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.1 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 3316 | 0 | 1455 |  |  | 60.1 | 1680 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 3317 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 1772 | 3295 | 2398 | 2399 | 0 | 5693 | 2996 | 97 | 29 | 21382
2021-09-17 | Freitag | 08:00 | 7 | 13.9 | 22.3 | 18.5 | 6.8 | 7.4 | 326 | 1510 | 419 | 11686 | [24 empty] | 420 | 4.1 | 102 | 7.44 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 2.35 | 0.14 |  | 22 | 19.7 | 6.9 | 7 |  |  | 16.2 | 110 | 110 | [14 empty] | 441 | 63 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 15 | 11.7 | 89 |  | 0.077 |  |  |  | 14.44 | 23.1 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 7 | 3920 | 0 | 1817 | 15.5 | 0.7 |  | 1880 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 698 | 2275 | 1602 | 516 | 1644 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1140 | 2250 | 2768 | 2768 | 8 | 5010 | 2628 | 87 | 0 | 12304
2021-09-18 | Samstag | 07:00 | 3 | 12.2 | 22.6 | 18 | 6.7 | 7.2 | 204 | 498 | 135 | 9037 | [24 empty] | 400 | 4.18 | 96 | 5.84 | 0.4 | 1.2 | 1 |  |  | 1.52 | 0 |  | 22 | 19.7 | 7 | 7.2 |  |  | 12.8 | 110 | 110 | [14 empty] | 327 | 50 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 7 | 4127 | 0 | 1832 |  |  |  | 1715 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3452 | 2400 | 203 | 677 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 1585 | 2821 | 2823 | 7 | 4399 | 2339 | 56 | 0 | 8877
2021-09-19 | Sonntag | 08:00 | 1 | 9.5 | 21.6 | 17.5 | 7.1 | 7.8 | 212 | 470 | 127 | 8386 |  | 8 | [5 empty] | 24h | 310 | 2600 | 498 | 4176 | 22 | 184.5 | 42 | 352.2 | 5.6 | 47 | [6 empty] | 400 | 4.02 | 100 | 5.98 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.62 | 0.08 |  | 21.6 | 19.3 | 7.2 | 7.3 | 5 | 41.9 | 16.2 | 120 | 110 |  | 24h | 4 | 33.5 | 28 | 234.8 | 0 | 0.9 | 0.04 | 1 | 2 | 16.8 | 0.43 | 3.6 | 325 | 49 |  |  | 310 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7 | 7 | 3544 | 0 | 1509 |  |  |  | 1617 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 3465 | 2398 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 2400 | 2398 | 2 | 3761 | 1774 | 58 | 0 | 8195
2021-09-20 | Montag | 11:00 | 1 | 11.7 | 19.3 | 17.7 | 7.4 | 8.2 | 6 | 723 | 216 | 9051 | [7 empty] | 24h | 480 | 4344 | 761 | 6888 | 32 | 289.6 | 57 | 515.9 | 9.6 | 86.9 | [6 empty] | 380 | 4.16 | 91 | 6.48 | 0.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 2.98 | 1.21 |  | 21.4 | 18.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 13.1 | 110 | 110 |  | 24h | 3 | 27.2 | 27 | 244.4 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 4.3 | 38.9 | 0.4 | 3.6 | 442 | 48 | 6.1 | 51 | 313 |  |  | 27 | 8.3 | 79 | 17 | 4.4 | 95 | 16.6 | 0.083 | 2.9 | 66 |  |  | 23.1 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.6 | 7 | 7 | 3970 | 0 | 2215 | 14.6 | 0.7 | 59.7 | 1605 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 3494 | 2399 | 145 | 476 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 798 | 1785 | 2717 | 2718 | 0 | 4502 | 2235 | 88 | 0 | 8666
2021-09-21 | Dienstag | 08:00 | 1 | 12.2 | 18.6 | 17.6 | 6.9 | 8.2 | 232 | 469 | 149 | 9058 | [24 empty] | 410 | 3.92 | 105 | 5.9 | 0.2 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.32 | 0.59 |  | 21.3 | 18.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10 | 140 | 140 | [14 empty] | 443 | 49 |  |  | 287 |  |  | 30 |  |  | 16 | 9.7 | 92 |  | 0.08 |  |  |  | 21.41 | 23.1 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3536 | 0 | 1505 |  |  |  | 1517 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 3458 | 2400 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 799 | 2107 | 2400 | 2400 | 1 | 4506 | 2282 | 87 | 0 | 8780
2021-09-22 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 7.5 | 18.9 | 17.6 | 6.3 | 7.2 | 209 | 586 | 169 | 9554 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 430 | 3.22 | 134 | 5.26 | 0.4 | 1.9 | 1 |  |  | 2.96 | 0.33 |  | 21.1 | 18.7 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.2 | 160 | 150 | [14 empty] | 443 | 47 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 90 |  | 0.078 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3420 | 17 | 1936 |  |  |  | 1457 | 1008 | 4 | 0 | 0 | 994 | 3342 | 2338 | 14 | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1314 | 717 | 2031 | 2373 | 2364 | 2 | 4402 | 2201 | 68 | 0 | 9274
2021-09-24 | Freitag | 08:00 | 1 | 10.8 | 24.7 | 18.2 | 7 | 7.5 | 261 | 576 | 142 | 9377 | [24 empty] | 420 | 3.5 | 120 | 5.72 | 0.4 | 1.7 | 1 |  |  | 2.46 | 0.15 |  | 21.5 | 19 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7 | 140 | 150 | [14 empty] | 412 | 43 |  |  | 277 |  |  | 29 |  |  | 18 | 7.2 | 71 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.8 | 7 | 3348 | 0 | 1557 |  |  |  | 1519 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 3348 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 850 | 2090 | 2397 | 2399 | 1 | 4486 | 2349 | 56 | 0 | 9298
2021-09-25 | Samstag | 07:00 | 1 | 7.9 | 24.4 | 17.7 | 7.2 | 7.5 | 187 | 501 | 122 | 8034 | [24 empty] | 420 | 4.22 | 100 | 5.76 | 0.2 | 1.2 | 1 |  |  | 1.56 | 0.01 |  | 21.6 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8.2 | 130 | 120 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.8 | 6.9 | 3361 | 0 | 1761 |  |  |  | 1597 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 3359 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1415 | 2401 | 2399 | 1 | 3814 | 1904 | 40 | 0 | 7987
2021-09-26 | Sonntag | 07:00 | 1 | 13.2 | 27.7 | 17.5 | 7.2 | 7.6 | 158 | 470 | 126 | 7447 | [24 empty] | 420 | 4.12 | 102 | 5.36 | 0.3 | 1.3 | 1 |  |  | 1.74 | 0.1 |  | 21.4 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.1 | 140 | 140 | [14 empty] | 306 | 43 |  |  | 264 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3723 | 0 | 1305 |  |  |  | 1671 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 3360 | 2400 | 107 | 365 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 2620 | 2621 | 55 | 3564 | 1595 | 40 | 0 | 7360
2021-09-27 | Montag | 08:00 | 3 | 15.5 | 25.8 | 17.4 | 6.7 | 7.3 | 415 | 694 | 446 | 19645 | [24 empty] | 340 | 2.84 | 120 | 6.22 | 0.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.72 | 0.91 |  | 20.9 | 18.6 | 6.9 | 7.2 |  |  | 10.9 | 140 | 140 | [14 empty] | 391 | 43 |  |  | 265 |  |  | 19 |  |  | 21 | 11.1 | 172 |  | 0.15 |  |  |  | 43.66 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.5 | 6.9 | 7 | 3814 | 0 | 1800 |  |  |  | 1596 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 514 | 1706 | 1177 | 678 | 2107 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1051 | 2761 | 2699 | 2699 | 1 | 5459 | 2606 | 91 | 2 | 18584
2021-09-28 | Dienstag | 13:00 | 3 | 14.7 | 21.6 | 17.7 | 6.7 | 7.5 | 11 | 816 | 227 | 9656 | [7 empty] | 24h | 320 | 3090 | 501 | 4838 | 31 | 299.3 | 58 | 560 | 7.3 | 70.5 | [6 empty] | 440 | 4.04 | 109 | 5.56 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.94 | 0.45 |  | 21.2 | 18.6 | 6.9 | 7.2 |  |  | 13.1 | 190 | 180 |  | 24h | 6 | 57.9 | 29 | 280 | 0.3 | 2.1 | 0.15 | 2.6 | 3.6 | 34.8 | 0.26 | 2.5 | 395 | 43 | 3.7 | 80 | 241 |  |  | 19 | 8 | 79 | 21 | 0 | 115 | 16.1 | 0.1 | 3 | 62 |  |  | 23.1 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 6.8 | 7 | 2886 | 364 | 1171 | 10.7 | 0.7 |  | 1455 | 922 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 919 | 2844 | 2099 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 364 | 268 | 0 | 0 | 1486 | 897 | 2383 | 2368 | 2099 | 0 | 4751 | 2458 | 75 | 0 | 9432
2021-09-29 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.7 | 21.7 | 17.7 | 7 | 7.6 | 244 | 827 | 230 | 12010 | [24 empty] | 440 | 4.18 | 105 | 5.72 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.33 | 0.08 |  | 21.3 | 18.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 23.2 | 210 | 210 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 265 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 64 |  | 0.058 |  |  |  | 21.71 | 23.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 6.8 | 7 | 3287 | 0 | 1721 | 14.4 | 0.7 | 59.3 | 1429 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 3287 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 973 | 2322 | 2398 | 2399 | 1 | 4719 | 2441 | 72 | 0 | 11638
2021-09-30 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 9 | 19.6 | 17.7 | 6.8 | 7.6 | 7 | 843 | 234 | 8874 | [24 empty] | 430 | 4.16 | 103 | 5.88 | 0.2 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.94 | 0.06 |  | 21.2 | 18.7 | 7.1 | 7.3 |  |  | 8 | 200 | 210 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 251 |  |  | 22 |  |  | 19 | 10 | 31 |  | 0.028 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 6.8 | 7.1 | 3042 | 186 | 1525 |  |  |  | 1499 | 968 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 3042 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 186 | 140 | 0 | 0 | 1071 | 828 | 1899 | 2373 | 2232 | 2 | 4270 | 2233 | 60 | 0 | 8712
2021-10-01 | Freitag | 08:00 | 1 | 4.7 | 20.3 | 17.6 | 6.8 | 7.4 | 260 | 517 | 144 | 8796 | [24 empty] | 440 | 3.36 | 131 | 4.86 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.85 | 0 |  | 21.2 | 18.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 6.7 | 180 | 180 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 29 |  | 0.026 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 3282 | 0 | 1700 |  |  |  | 1520 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 3281 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 482 | 1949 | 2398 | 2400 | 1 | 4346 | 2308 | 61 | 0 | 3194
2021-10-02 | Samstag | 07:00 | 1 | 6.9 | 22.9 | 17.6 | 7.1 | 7.3 | 235 | 440 | 122 | 8044 | [24 empty] | 420 | 3.84 | 109 | 5.28 | 0.2 | 1.3 | 1 |  |  | 1.81 | 0.02 |  | 21.3 | 18.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.2 | 150 | 160 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 57 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.8 | 6.9 | 7.1 | 3287 | 0 | 1691 |  |  |  | 1525 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 3287 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 1052 | 1633 | 2399 | 2398 | 1 | 4031 | 1960 | 63 | 0 | 1496
2021-10-04 | Montag | 08:00 | 1 | 12.1 | 19.1 | 17.7 | 6.5 | 7.3 | 232 | 521 | 145 | 8716 | [24 empty] | 410 | 3.82 | 107 | 5.42 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.14 | 0.64 |  | 21.3 | 18.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7 | 170 | 170 | [14 empty] | 394 | 48 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 19 | 4.6 | 138 |  | 0.124 |  |  |  | 21.49 | 22.9 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 7 | 3310 | 0 | 1582 |  |  |  | 1411 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 597 | 1955 | 1398 | 429 | 1353 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 440 | 2483 | 2383 | 2381 | 2 | 4864 | 2534 | 85 | 0 | 8726
2021-10-05 | Dienstag | 08:00 | 3 | 13.7 | 19 | 17.5 | 6.4 | 7.4 | 16 | 806 | 224 | 8847 | [24 empty] | 390 | 4.24 | 92 | 5.86 | 0.4 | 1.3 | 1 |  |  | 2.2 | 0.14 |  | 21.4 | 18.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.2 | 170 | 180 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 275 |  |  | 20 |  |  | 19 | 9.2 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 6.9 | 7.1 | 2890 | 404 | 1534 |  |  |  | 1444 | 889 | 88 | 0 | 0 | 889 | 2891 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 404 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 631 | 2104 | 2350 | 2052 | 1 | 4453 | 2428 | 64 | 0 | 8823
2021-10-06 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 9.4 | 17.2 | 17.2 | 6.4 | 7.3 | 351 | 831 | 230 | 12086 | [24 empty] | 360 | 3.82 | 94 | 5.38 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.17 | 0.16 |  | 20.9 | 18.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 15.4 | 180 | 180 | [14 empty] | 342 | 45 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3374 | 0 | 1773 |  |  |  | 1474 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3373 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 739 | 2225 | 2399 | 2399 | 0 | 4624 | 2484 | 80 | 0 | 11777
2021-10-07 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 7.2 | 15.2 | 17.6 | 6.9 | 7.3 | 236 | 466 | 130 | 8825 | [24 empty] | 380 | 4.06 | 94 | 5.38 | 0.4 | 2.2 | 1.5 |  |  | 2.1 | 11.74 |  | 20.9 | 18.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 7.1 | 160 | 150 | [14 empty] | 315 | 44 | 3.9 | 82 | 289 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 3 | 64 |  |  |  | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 7.1 | 3383 | 0 | 1631 | 16.3 | 0.9 | 58.5 | 1524 | 1045 | 0 | 0 | 1 | 1044 | 3385 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 548 | 2045 | 2399 | 2399 | 1 | 4443 | 2419 | 70 | 0 | 8718
2021-10-09 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.3 | 16.4 | 17.5 | 6.9 | 7.4 | 245 | 440 | 122 | 8107 | [7 empty] | 24h | 530 | 4297 | 794 | 6437 | 42 | 340.5 | 52 | 421.6 | 7.4 | 60 | [6 empty] | 340 | 3.52 | 97 | 5.04 | 0.2 | 2 | 1 |  |  | 2.52 | 0.48 |  | 21.2 | 18.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.4 | 170 | 180 |  | 24h | 4 | 32.4 | 27 | 218.9 | 0.2 | 1 | 0.06 | 1.3 | 2.3 | 18.6 | 0.2 | 1.6 | 305 | 45 |  |  | 288 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 84 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3592 | 0 | 2067 |  |  |  | 1617 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 3533 | 2399 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1457 | 2222 | 2399 | 2399 | 1 | 4620 | 2457 | 75 | 0 | 8118
2021-10-10 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1.6 | 14.8 | 16.7 | 7.1 | 7.5 | 196 | 430 | 119 | 7254 | [24 empty] | 330 | 3.48 | 95 | 5.18 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.97 | 0.27 |  | 20.8 | 18.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.8 | 170 | 170 | [14 empty] | 304 | 45 |  |  | 289 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3554 | 0 | 1414 |  |  |  | 1606 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 3475 | 2398 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 1342 | 2399 | 2398 | 2 | 3739 | 1793 | 62 | 0 | 7285
2021-10-11 | Montag | 08:00 | 1 | 1.5 | 15 | 16.8 | 6.8 | 7.4 | 215 | 482 | 133 | 8259 | [24 empty] | 350 | 3.72 | 94 | 5.46 | 0.2 | 2.2 | 1.3 |  |  | 4.88 | 2.17 |  | 20.4 | 17.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.5 | 150 | 140 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 286 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 147 |  | 0.132 |  |  |  | 21.37 | 22.9 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3916 | 0 | 1900 |  |  |  | 1531 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 515 | 1742 | 1185 | 701 | 2173 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 429 | 1980 | 2778 | 2780 | 17 | 4741 | 2442 | 93 | 0 | 8239
2021-10-12 | Dienstag | 08:00 | 3 | 7.4 | 12.3 | 16.9 | 6.7 | 7.5 | 185 | 993 | 276 | 9775 | [24 empty] | 340 | 3.68 | 92 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 1.3 |  |  | 5.17 | 3.06 |  | 20.5 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 9.1 | 130 | 140 | [14 empty] | 395 | 48 | 3.3 | 82 | 289 |  |  | 20 | 8.1 | 79 | 19 | 16.5 | 90 | 16.6 | 0.081 | 2.8 | 65 |  |  |  | 37 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3317 | 0 | 1868 | 16.2 | 0.9 |  | 1480 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1045 | 3247 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 579 | 2499 | 2399 | 2398 | 1 | 4897 | 2663 | 75 | 0 | 9867
2021-10-14 | Donnerstag | 10:00 | 3 | 3.2 | 12.6 | 17.1 | 6.7 | 7.2 | 225 | 551 | 153 | 8669 | [7 empty] | 24h | 530 | 4595 | 772 | 6692 | 41 | 355.4 | 109 | 944.9 | 9.7 | 84.1 | [6 empty] | 350 | 3.96 | 88 | 5.26 | 0.4 | 1.9 | 1 |  |  | 2.99 | 0.32 |  | 20.2 | 17.3 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.2 | 150 | 150 |  | 24h | 7 | 60.7 | 39 | 338.1 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 3.4 | 29.5 | 0.29 | 2.5 | 395 | 45 |  |  | 278 |  |  | 20 |  |  | 20 | 7.9 | 61 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3578 | 0 | 1726 |  |  | 58 | 1553 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 88 | 333 | 202 | 1050 | 3245 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 594 | 2111 | 2601 | 2601 | 9 | 4703 | 2595 | 58 | 0 | 8637
2021-10-15 | Freitag | 07:00 | 1 | 5 | 17.2 | 17.1 | 7.1 | 7.4 | 220 | 460 | 128 | 8578 | [24 empty] | 380 | 3.38 | 112 | 4.94 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.9 | 0.15 |  | 20.5 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.7 | 150 | 150 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 283 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 59 |  | 0.052 |  |  |  | 21.79 | 22.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3576 | 0 | 1800 |  |  |  | 1637 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 119 | 410 | 274 | 1016 | 3167 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 597 | 2047 | 2589 | 2588 | 1 | 4634 | 2536 | 56 | 0 | 8527
2021-10-16 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.8 | 16.2 | 16.9 | 7 | 7.4 | 218 | 403 | 112 | 7515 | [24 empty] | 340 | 4.3 | 79 | 5.7 | 0.2 | 1.3 | 1 |  |  | 2.54 | 0.03 |  | 20.6 | 17.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 140 | 140 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 60 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3641 | 0 | 1885 |  |  |  | 1639 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 111 | 348 | 241 | 1058 | 3292 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1277 | 1673 | 2640 | 2640 | 5 | 4308 | 2261 | 54 | 0 | 7596
2021-10-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2 | 12.8 | 16.4 | 7.2 | 7.5 | 187 | 380 | 106 | 6998 | [24 empty] | 380 | 4.34 | 88 | 4.98 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.95 | 0 |  | 20.1 | 17.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.8 | 130 | 140 | [14 empty] | 302 | 46 |  |  | 289 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3412 | 0 | 2028 |  |  |  | 1564 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 40 | 121 | 89 | 1053 | 3292 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 1172 | 2487 | 2489 | 20 | 3639 | 1721 | 42 | 0 | 7119
2021-10-19 | Dienstag | 08:00 | 1 | 3.2 | 14.1 | 16.7 | 6.7 | 7.3 | 197 | 431 | 120 | 7684 | [24 empty] | 390 | 4.02 | 97 | 5.52 | 0.2 | 2.3 | 1 |  |  | 3 | 0.56 |  | 20.1 | 17.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 4.5 | 160 | 160 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 306 |  |  | 19 |  |  | 20 | 3.2 | 90 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3419 | 0 | 1872 |  |  |  | 1385 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 3418 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 461 | 2132 | 2399 | 2399 | 1 | 4530 | 2373 | 68 | 0 | 7771
2021-10-20 | Mittwoch | 09:00 | 1 | 5.6 | 21.6 | 16.8 | 6.9 | 7.3 | 215 | 470 | 131 | 7810 | [7 empty] | 24h | 300 | 2343 | 822 | 6420 | 40 | 312.4 | 65 | 507.7 | 9.3 | 72.6 | [6 empty] | 440 | 3.68 | 120 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.51 | 0.09 |  | 20.4 | 17.6 | 7.1 | 7.3 |  |  | 5 | 160 | 170 |  | 24h | 3 | 23.4 | 30 | 234.3 | 0 | 1.4 | 0.08 | 1.5 | 2.5 | 19.5 | 0.21 | 1.6 | 395 | 54 | 3.5 | 82 | 300 |  |  | 24 | 5.6 | 79 | 17 | 2.2 | 58 | 16.6 | 24.344 | 2.9 | 67 |  |  | 22.1 | 36.1 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 36.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3139 | 249 | 2115 | 16.8 | 0.9 |  | 1468 | 951 | 53 | 4 | 9 | 942 | 3137 | 2184 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 249 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 450 | 2054 | 2364 | 2185 | 1 | 4417 | 2328 | 68 | 7 | 7899
2021-10-21 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 7.2 | 16.9 | 16.5 | 6.9 | 7.4 | 212 | 576 | 160 | 8256 | [24 empty] | 450 | 3.64 | 124 | 5.36 | 0.1 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.63 | 0.01 |  | 20.5 | 17.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.2 | 140 | 140 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 292 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 72 |  | 24.405 |  |  |  | 21.85 | 22.1 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3408 | 0 | 1834 |  |  | 58.7 | 1405 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 3409 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 466 | 2114 | 2398 | 2399 | 1 | 4511 | 2359 | 80 | 0 | 8333
2021-10-22 | Freitag | 08:00 | 1 | 4.7 | 12.4 | 16.4 | 6.7 | 7.5 | 247 | 520 | 144 | 8319 | [24 empty] | 450 | 3.34 | 135 | 5.04 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.62 | 0 |  | 20.2 | 17.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.8 | 150 | 150 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 75 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3032 | 333 | 1808 |  |  |  | 1432 | 934 | 71 | 0 | 0 | 933 | 3030 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 333 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 481 | 1970 | 2375 | 2133 | 1 | 4343 | 2243 | 71 | 0 | 8459
2021-10-23 | Samstag | 07:00 | 1 | 1.5 | 12.7 | 16.2 | 7.2 | 7.5 | 206 | 385 | 107 | 6978 | [24 empty] | 480 | 3.28 | 146 | 4.48 | 0.2 | 1.4 | 1 |  |  | 1.87 | 0 |  | 19.9 | 17 | 7.3 | 7.3 |  |  | 6.5 | 170 | 160 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 289 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3401 | 0 | 1763 |  |  |  | 1485 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3402 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 840 | 1149 | 2399 | 2399 | 2 | 3546 | 1673 | 52 | 0 | 7187
2021-10-24 | Sonntag | 07:00 | 2 | -1.4 | 12 | 15.6 | 7.1 | 7.5 | 173 | 364 | 101 | 6379 | [24 empty] | 500 | 3.44 | 145 | 4.34 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.78 | 0 |  | 19.4 | 16.5 | 7.3 | 7.3 |  |  | 3.7 | 150 | 150 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 289 |  |  | 18 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3428 | 0 | 1972 |  |  |  | 1463 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 3423 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 | 2398 | 2398 | 6 | 3305 | 1421 | 52 | 0 | 6601
2021-10-25 | Montag | 08:00 | 2 | -0.8 | 10.4 | 15.7 | 6.5 | 7.3 | 163 | 427 | 118 | 7428 | [24 empty] | 490 | 3.6 | 136 | 4.52 | 0.4 | 1.7 | 0.9 |  |  | 3.3 | 0.32 |  | 19 | 16.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.7 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 118 |  | 0.099 |  |  |  | 19.35 | 22.1 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3397 | 3 | 1837 |  |  |  | 1425 | 1067 | 1 | 0 | 0 | 343 | 1146 | 803 | 722 | 2244 | 1641 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1463 | 313 | 1776 | 2445 | 2444 | 7 | 4215 | 2013 | 96 | 0 | 7620
2021-10-27 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.6 | 9.7 | 16.1 | 6.6 | 7.5 | 194 | 447 | 124 | 7864 | [24 empty] | 500 | 3.62 | 138 | 4.9 | 0.3 | 1.3 | 0.8 |  |  | 2.47 | 0 |  | 19.5 | 16.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5 | 170 | 170 | [14 empty] | 391 | 47 | 8.9 | 81 | 219 |  |  | 17 | 7.1 | 79 | 20 | 0 | 70 | 16.6 | 0.059 | 2.9 | 67 |  | 21.13 | 22.3 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 2774 | 489 | 1958 | 17.8 | 0.9 | 61.1 | 1336 | 877 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 2773 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 472 | 359 | 5 | 17 | 1345 | 283 | 1628 | 2356 | 1997 | 3 | 3981 | 2008 | 77 | 0 | 7973
2021-10-28 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 3.8 | 8.6 | 16.2 | 7.1 | 7.6 | 207 | 458 | 127 | 7942 |  | 12 | [5 empty] | 24h | 490 | 3892 | 776 | 6163 | 40 | 317.7 | 66 | 524.2 | 9.6 | 76.2 | [6 empty] | 480 | 3.58 | 134 | 5.42 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.11 | 0 |  | 19.6 | 16.7 | 7.3 | 7.3 | 0 |  | 5 | 150 | 150 |  | 24h | 2 | 15.9 | 28 | 222.4 | 0 | 1.1 | 0.06 | 1.2 | 2.2 | 17.5 | 0.22 | 1.7 | 395 | 47 |  |  | 286 |  |  | 19 |  |  | 20 | 9.1 | 58 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 3300 | 2 | 1981 |  |  |  | 1425 | 1050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3299 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1231 | 385 | 1616 | 2400 | 2399 | 1 | 4015 | 1978 | 61 | 0 | 8093
2021-10-29 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.9 | 9.2 | 15.9 | 7 | 7.6 | 182 | 423 | 117 | 7628 | [24 empty] | 470 | 3.5 | 134 | 5.16 | 0.3 | 1.4 | 1 |  |  | 2.35 | 0.02 |  | 19.5 | 16.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.7 | 160 | 160 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 60 |  | 0.052 |  |  |  | 17.93 | 22.3 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3308 | 4 | 2127 |  |  |  | 1427 | 1047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 3310 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1083 | 343 | 1426 | 2398 | 2399 | 2 | 3822 | 1827 | 52 | 0 | 7789
2021-10-30 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.3 | 11.8 | 15.8 | 7.4 | 7.7 | 191 | 384 | 106 | 6909 | [24 empty] | 500 | 3.52 | 142 | 5.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.81 | 0 |  | 19.4 | 16.5 | 7.3 | 7.3 |  |  | 3.7 | 190 | 180 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 43 |  | 0.037 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3300 | 0 | 2119 |  |  |  | 1444 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 3300 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 709 | 1086 | 2399 | 2398 | 2 | 3484 | 1576 | 50 | 0 | 7039
2021-10-31 | Sonntag |  |  | 4 | 15.7 | 15.5 | 7.3 | 7.7 | 167 | 364 | 101 | 6396 | [24 empty] | 520 | 3.56 | 146 | 4.64 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.52 | 0.01 |  | 19.2 | 16.4 | 7.3 | 7.3 |  |  | 2.7 | 180 | 180 | [14 empty] | 316 | 48 |  |  | 302 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3193 | 195 | 2042 |  |  |  | 1452 | 1023 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 3194 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 195 | 142 | 0 | 0 | 0 | 834 | 834 | 2450 | 2309 | 20 | 3264 | 1391 | 38 | 0 | 6460
2021-11-01 | Montag | 07:00 | 3 | 2.1 | 10.8 | 14.1 | 7.2 | 7.8 | 152 | 1642 | 456 | 14115 | [24 empty] | 520 | 3.42 | 152 | 4.74 | 0.1 | 2.7 | 0.9 |  |  | 2.03 | 0.3 |  | 18.5 | 15.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 6.7 | 170 | 180 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3330 | 127 | 1930 |  |  |  | 1389 | 1000 | 31 | 0 | 0 | 617 | 2085 | 1406 | 383 | 1242 | 870 | 0 | 0 | 31 | 127 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 1233 | 2380 | 2276 | 39 | 3575 | 1485 | 50 | 0 | 13722
2021-11-02 | Dienstag | 13:00 | 3 | 2.5 | 10.6 | 13 | 7.1 | 8 | 314 | 1611 | 447 | 17586 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24h | 360 | 6331 | 606 | 10657 | 28 | 492.4 | 55 | 967.2 | 6.6 | 116.1 | [6 empty] | 350 | 2.54 | 138 | 7.52 | 0.3 | 2.5 | 1.4 |  |  | 4.33 | 2.48 |  | 16.3 | 13.7 | 6.6 | 7.1 |  |  | 8.7 | 210 | 220 |  | 24h | 4 | 70.3 | 21 | 369.3 | 2.3 | 4.8 | 0.3 | 7.4 | 8.4 | 147.7 | 0.15 | 2.6 | 395 | 45 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 140 |  | 0.122 |  |  |  | 10.95 | 22.3 | 31.9 | 38 | 7.2 | 7.3 | 30 | 38 | 7.1 | 7.4 | 3649 | 0 | 2188 |  |  | 58.2 | 1459 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 3592 | 2400 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 485 | 1998 | 2399 | 2400 | 1 | 4396 | 1892 | 86 | 0 | 17049
2021-11-03 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 0.3 | 8.8 | 15.2 | 7.2 | 7.9 | 0 | 826 | 229 | 8890 | [24 empty] | 480 | 3.56 | 135 | 5.46 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |  |  | 3.32 | 0.76 |  | 17.3 | 13.9 | 6.7 | 6.8 |  |  | 7.9 | 230 | 230 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 288 |  |  | 19 |  |  | 19 | 7 | 68 |  | 0.059 |  |  |  | 21.29 | 22.3 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3648 | 3 | 2198 |  |  |  | 1398 | 1040 | 2 | 0 | 0 | 1040 | 3583 | 2398 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1339 | 404 | 1744 | 2400 | 2398 | 2 | 4142 | 2044 | 63 | 0 | 6990
2021-11-04 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 2.9 | 9.6 | 12.6 | 7 | 7.9 | 260 | 1627 | 452 | 22100 | [24 empty] | 360 | 2.6 | 138 | 6.2 | 0.2 | 2.7 | 1.2 |  |  | 2.4 | 0.98 |  | 16.2 | 13.5 | 6.7 | 6.9 |  |  | 44.2 | 160 | 170 | [14 empty] | 423 | 44 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 20 | 1.2 | 121 | 17.2 | 0.105 |  |  |  |  | 22.1 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3154 | 455 | 1971 |  |  |  | 1388 | 900 | 91 | 0 | 0 | 898 | 3083 | 2068 | 0 | 67 | 0 | 2 | 6 | 90 | 451 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1905 | 705 | 2610 | 2368 | 2068 | 0 | 4978 | 2374 | 74 | 9 | 23525
2021-11-05 | Freitag | 08:00 | 1 | 0.3 | 8.7 | 15.4 | 6.7 | 7.9 | 218 | 449 | 125 | 8738 | [24 empty] | 520 | 3.26 | 160 | 4.94 | 0.2 | 1.4 | 1 |  |  | 2.23 | 0.22 |  | 16.8 | 13.3 | 6.7 | 6.9 |  |  | 7 | 180 | 190 | [14 empty] | 392 | 49 | 8.7 | 79 | 290 |  |  | 18 | 7.2 | 80 | 19 | 0 | 55 |  | 0.048 | 2.7 | 68 |  |  |  | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3663 | 0 | 2147 | 16.1 | 0.5 |  | 1418 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3587 | 2400 | 0 | 68 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 423 | 1657 | 2400 | 2400 | 2 | 4055 | 1987 | 60 | 0 | 9722
2021-11-07 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.1 | 8.6 | 15 | 7.7 | 7.9 | 165 | 374 | 104 | 6636 | [24 empty] | 510 | 3.42 | 149 | 5.34 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.34 | 0 |  | 17.9 | 14.9 | 7 | 7.1 |  |  | 3 | 180 | 190 | [14 empty] | 305 | 48 |  |  | 289 |  |  | 17 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7 | 7 | 3653 | 8 | 2274 |  |  |  | 1420 | 1025 | 3 | 0 | 0 | 1025 | 3589 | 2399 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 901 | 901 | 2397 | 2399 | 9 | 3289 | 1439 | 47 | 0 | 7445
2021-11-08 | Montag | 10:00 | 2 | -0.3 | 8.9 | 15.5 | 7.2 | 7.9 | 208 | 480 | 133 | 8164 | [7 empty] | 24h | 730 | 5960 | 1027 | 8384 | 50 | 408.2 | 79 | 645 | 9.2 | 75.1 | [6 empty] | 500 | 3.78 | 132 | 5.42 | 0 | 2.3 | 1 |  |  | 3.38 | 0.75 |  | 18.3 | 15.1 | 7 | 7 |  |  | 4.3 | 210 | 210 |  | 24h | 4 | 32.7 | 30 | 244.9 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 26.9 | 0.14 | 1.1 | 395 | 48 |  |  | 277 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 137 |  | 0.111 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38 | 7 | 7 | 3089 | 322 | 1997 |  |  |  | 1397 | 937 | 72 | 0 | 0 | 350 | 1213 | 813 | 587 | 1877 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 289 | 224 | 7 | 32 | 1758 | 349 | 2107 | 2376 | 2152 | 6 | 4477 | 2332 | 77 | 0 | 9093
2021-11-09 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2 | 8.3 | 15.4 | 7 | 7.7 | 57 | 785 | 218 | 8730 | [24 empty] | 520 | 4.02 | 129 | 5.72 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 3.29 | 0.26 |  | 18.7 | 15.6 | 6.9 | 7 |  |  | 12.2 | 210 | 220 | [14 empty] | 395 | 49 | 3.2 | 80 | 289 |  |  | 22 | 6.3 | 81 | 18 | 0 | 87 | 17.2 | 0.07 | 2.7 | 68 |  | 29.65 | 22.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38 | 6.9 | 7 | 3307 | 58 | 2244 | 16.7 | 0.6 |  | 1426 | 1040 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3307 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 1677 | 553 | 2230 | 2401 | 2399 | 1 | 4629 | 2482 | 78 | 0 | 9785
2021-11-10 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -1.5 | 7.8 | 15.6 | 7.3 | 7.7 | 258 | 451 | 125 | 8288 | [24 empty] | 520 | 3.82 | 136 | 5.52 | 0.4 | 1.3 | 1 |  |  | 2.98 | 0.02 |  | 18.8 | 15.8 | 6.9 | 7 |  |  | 12 | 220 | 220 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38 | 7 | 7 | 3310 | 53 | 2157 |  |  |  | 1469 | 1037 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 3310 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 | 1501 | 561 | 2062 | 2398 | 2400 | 2 | 4459 | 2369 | 78 | 0 | 9271
2021-11-12 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.6 | 4.9 | 15.9 | 6.9 | 7.2 | 212 | 430 | 120 | 8045 | [24 empty] | 520 | 3.86 | 135 | 5.78 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.84 | 0.01 |  | 19.2 | 16.1 | 7 | 7.1 |  |  | 8.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 409 | 47 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 60 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38.3 | 7 | 7 | 3804 | 0 | 2051 |  |  |  | 1660 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 155 | 496 | 360 | 1044 | 3290 | 2399 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 543 | 1822 | 2759 | 2759 | 9 | 4572 | 2509 | 79 | 0 | 8952
2021-11-13 | Samstag | 07:00 | 3 | 3.3 | 6.2 | 14.2 | 6.9 | 7.5 | 189 | 1636 | 454 | 13122 | [24 empty] | 530 | 4.4 | 120 | 5.66 | 0.3 | 2.2 | 1 |  |  | 1.36 | 0.15 |  | 18.8 | 16.1 | 7 | 7.1 |  |  | 23.4 | 170 | 180 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38.1 | 7 | 7 | 3809 | 18 | 2308 |  |  |  | 1621 | 1203 | 5 | 0 | 0 | 147 | 493 | 335 | 1046 | 3295 | 2400 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 191 | 1321 | 1512 | 2733 | 2735 | 80 | 4166 | 2085 | 73 | 0 | 14069
2021-11-14 | Sonntag | 07:00 | 7 | 3.5 | 10 | 13.5 | 7.5 | 7.9 | 240 | 508 | 141 | 8689 | [24 empty] | 530 | 4.18 | 127 | 6.28 | 0.3 | 2.5 | 1.6 |  |  | 1.29 | 15.19 |  | 16.3 | 13.7 | 6.9 | 7 |  |  | 6.5 | 170 | 170 | [14 empty] | 306 | 43 |  |  | 289 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 38.2 | 7 | 7 | 3808 | 9 | 2144 |  |  |  | 1687 | 1216 | 3 | 0 | 0 | 152 | 520 | 337 | 1061 | 3285 | 2398 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 803 | 803 | 2737 | 2735 | 170 | 3370 | 1436 | 66 | 0 | 9438
2021-11-15 | Montag | 08:00 | 1 | 1.7 | 7.6 | 15.2 | 7.3 | 7.9 | 200 | 437 | 121 | 7748 | [24 empty] | 560 | 4.38 | 128 | 6 | 0.3 | 2.2 | 1.6 |  |  | 3.45 | 9.64 |  | 17.4 | 14.1 | 6.9 | 7 |  |  | 4 | 230 | 230 | [14 empty] | 415 | 49 |  |  | 286 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 136 |  | 0.11 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38.2 | 7 | 7 | 3856 | 0 | 2218 |  |  |  | 1608 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 687 | 2368 | 1595 | 456 | 1458 | 1035 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 359 | 1960 | 2629 | 2630 | 21 | 4568 | 2371 | 68 | 0 | 8520
2021-11-16 | Dienstag | 12:00 | 1 | 1.5 | 5.1 | 15.3 | 7.3 | 7.9 | 188 | 588 | 163 | 7647 | [7 empty] | 24h | 630 | 4818 | 983 | 7517 | 54 | 412.9 | 77 | 588.8 | 10.2 | 78 | [6 empty] | 495 | 4.4 | 112 | 6.32 | 0.6 | 2.3 | 1.6 |  |  | 4.03 | 1.87 |  | 18.3 | 15 | 6.9 | 7 |  |  | 7.3 | 220 | 220 |  | 24h | 3 | 22.9 | 35 | 267.6 | 0.1 | 1.8 | 0.09 | 2 | 3 | 22.9 | 0.16 | 1.2 | 419 | 49 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 1.7 | 123 |  | 0.1 |  |  |  | 25.27 | 22.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38.1 | 7 | 7 | 3910 | 0 | 2263 |  |  |  | 1537 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3586 | 2401 | 83 | 305 | 183 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 546 | 2271 | 2582 | 2584 | 7 | 4846 | 2670 | 58 | 0 | 8662
2021-11-17 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 4.7 | 6.2 | 15.4 | 7.3 | 7.9 | 202 | 405 | 112 | 7714 | [24 empty] | 510 | 4.4 | 116 | 6.64 | 0.5 | 2.4 | 1.3 |  |  | 3.29 | 0.84 |  | 18.7 | 15.6 | 6.9 | 7 |  |  | 7.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 419 | 50 | 3.2 | 82 | 289 |  |  | 23 | 8 | 82 | 18 | 0 | 53 | 17.2 | 0.043 | 2.9 | 66 |  |  | 22.9 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38.1 | 7 | 7 | 3822 | 0 | 2310 | 18.2 | 0.5 |  | 1573 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3576 | 2399 | 63 | 221 | 139 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 503 | 1794 | 2540 | 2538 | 18 | 4316 | 2285 | 56 | 0 | 8817
2021-11-18 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.3 | 8 | 15.4 | 7.3 | 7.7 | 56 | 721 | 200 | 8227 | [24 empty] | 510 | 4.16 | 123 | 6.78 | 0.5 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.68 | 0 |  | 18.8 | 15.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.5 | 190 | 200 | [14 empty] | 418 | 48 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 4.8 | 63 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38.2 | 7 | 7 | 4055 | 0 | 2194 |  |  | 61.3 | 1735 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3475 | 2398 | 188 | 578 | 417 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 518 | 1682 | 2816 | 2815 | 25 | 4472 | 2400 | 60 | 0 | 9344
2021-11-20 | Samstag | 07:00 | 1 | 5.5 | 9.7 | 15.1 | 7.4 | 7.8 | 178 | 361 | 101 | 6573 | [24 empty] | 510 | 4.6 | 111 | 5.48 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.4 | 0 |  | 19.1 | 16.1 | 7 | 7.1 |  |  | 6.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 48 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38.2 | 7 | 7 | 3652 | 0 | 2111 |  |  |  | 1842 | 1275 | 0 | 119 | 238 | 1036 | 3587 | 2399 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 988 | 1389 | 2398 | 2399 | 4 | 3783 | 1949 | 39 | 0 | 7539
2021-11-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | 4 | 6.4 | 14.5 | 7.5 | 7.9 | 160 | 345 | 96 | 6189 | [24 empty] | 510 | 4.56 | 112 | 5.72 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.66 | 0 |  | 18.5 | 15.7 | 7 | 7.1 |  |  | 5.9 | 180 | 190 | [14 empty] | 306 | 49 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38.1 | 7 | 7 | 3656 | 0 | 2215 |  |  |  | 1781 | 1305 | 0 | 142 | 284 | 1020 | 3588 | 2398 | 0 | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 | 2399 | 2398 | 4 | 3370 | 1544 | 41 | 0 | 7106
2021-11-22 | Montag | 08:00 | 3 | 1.8 | 6.8 | 14.9 | 7.1 | 7.7 | 181 | 510 | 141 | 8003 | [24 empty] | 570 | 4.56 | 125 | 6.46 | 0.2 | 1.6 | 1 |  |  | 4.15 | 1.25 |  | 18.3 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 8.3 | 210 | 220 | [14 empty] | 391 | 50 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 20.1 | 136 |  | 0.118 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7 | 3574 | 0 | 2062 |  |  |  | 1682 | 1189 | 0 | 79 | 158 | 1012 | 3499 | 2400 | 17 | 71 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 317 | 2154 | 2435 | 2437 | 8 | 4582 | 2370 | 74 | 0 | 9115
2021-11-23 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2.9 | 4.6 | 15 | 6.9 | 7.7 | 186 | 414 | 115 | 7450 | [24 empty] | 540 | 4.98 | 108 | 6.12 | 0.4 | 1.7 | 1 |  |  | 3.29 | 0.27 |  | 18.4 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 9.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 419 | 50 | 3.8 | 83 | 289 |  |  | 23 | 8 | 83 | 18 | 0 | 103 | 17.2 | 0.09 | 2.8 | 68 |  |  | 22.1 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7 | 7 | 3509 | 0 | 2207 | 17.9 | 0.5 |  | 1644 | 1074 | 0 | 32 | 65 | 994 | 3474 | 2401 | 0 | 2 | 1 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 471 | 2103 | 2400 | 2402 | 2 | 4501 | 2364 | 67 | 0 | 8589
2021-11-25 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -0.5 | 2.1 | 15.1 | 7.4 | 7.8 | 203 | 402 | 112 | 7628 | [24 empty] | 525 | 4.46 | 118 | 6.26 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.96 | 0.23 |  | 18.2 | 15.1 | 7 | 7 |  |  | 12.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 415 | 48 |  |  | 286 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 58 |  | 27.116 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38.2 | 7 | 7 | 3551 | 0 | 2392 |  |  | 58.6 | 1552 | 1078 | 0 | 29 | 59 | 998 | 3504 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 505 | 1965 | 2400 | 2398 | 2 | 4363 | 2231 | 60 | 0 | 8771
2021-11-26 | Freitag | 08:00 | 6 | -0.6 | 1.9 | 15.1 | 7.5 | 7.9 | 205 | 459 | 128 | 7893 | [24 empty] | 510 | 4.34 | 118 | 5.88 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |  |  | 3.15 | 0.51 |  | 18.3 | 15.1 | 7 | 7 |  |  | 13.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 417 | 50 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 3.2 | 63 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.9 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 38.1 | 7 | 7 | 3404 | 0 | 2357 |  |  |  | 1586 | 1147 | 0 | 57 | 114 | 470 | 1639 | 1111 | 525 | 1673 | 1195 | 38 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 503 | 2193 | 2304 | 2306 | 2 | 4494 | 2382 | 66 | 0 | 9010
2021-11-27 | Samstag | 07:00 | 2 | -1.3 | 3.4 | 14.3 | 7.5 | 8.1 | 180 | 358 | 99 | 6335 | [24 empty] | 540 | 4.5 | 120 | 5.82 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.62 | 0 |  | 18 | 15 | 7 | 7.1 |  |  | 10.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 304 | 48 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3610 | 0 | 2375 |  |  |  | 1632 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 80 | 255 | 173 | 1059 | 3329 | 2400 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 901 | 1155 | 2573 | 2573 | 33 | 3695 | 1810 | 47 | 0 | 7307
2021-11-28 | Sonntag | 07:00 | 6 | 0.4 | 3.9 | 13.5 | 7.7 | 8.2 | 163 | 491 | 137 | 6908 | [7 empty] | 24h | 480 | 3316 | 613 | 4235 | 26 | 179.6 | 53 | 366.1 | 6.9 | 47.7 | [6 empty] | 540 | 4.46 | 121 | 5.72 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.94 | 0.02 |  | 17.4 | 14.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 12 | 170 | 170 |  | 24h | 3 | 20.7 | 33 | 228 | 0 | 1 | 0.03 | 1.1 | 2.1 | 14.5 | 0.2 | 1.4 | 305 | 49 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 38.4 | 7 | 7.1 | 3954 | 0 | 2462 |  |  |  | 1598 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 187 | 608 | 406 | 1067 | 3313 | 2399 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 777 | 2804 | 2805 | 129 | 3452 | 1526 | 57 | 0 | 7894
2021-11-29 | Montag | 08:00 | 1 | 0.3 | 3.6 | 14.1 | 7.7 | 8.1 | 171 | 409 | 113 | 6976 | [24 empty] | 540 | 4.66 | 116 | 5.74 | 0.3 | 1.8 | 1 |  |  | 5.13 | 0.83 |  | 17.1 | 13.9 | 7 | 7.1 |  |  | 11.5 | 190 | 200 | [14 empty] | 419 | 48 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 136 |  | 0.114 |  |  |  | 26.17 | 22.9 | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3594 | 0 | 2463 |  |  |  | 1581 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 64 | 205 | 144 | 1056 | 3336 | 2399 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 304 | 1568 | 2543 | 2543 | 9 | 4102 | 1884 | 78 | 0 | 8098
2021-12-01 | Mittwoch | 09:00 | 3 | 2.7 | 7.8 | 13 | 7.8 | 8.1 | 315 | 794 | 221 | 11500 | [24 empty] | 465 | 4.12 | 113 | 6.94 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.4 | 0.22 |  | 15.3 | 12.2 | 6.9 | 7 |  |  | 29.4 | 160 | 150 | [14 empty] | 419 | 43 |  |  | 311 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 100 |  | 0.084 |  |  |  | 20.14 | 22.1 | 37.5 | 38.3 | 6.9 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3872 | 0 | 2430 |  |  |  | 1654 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 496 | 1576 | 1100 | 716 | 2255 | 1607 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 557 | 2018 | 2708 | 2707 | 13 | 4713 | 2444 | 83 | 0 | 12660
2021-12-02 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 1 | 6.7 | 14.3 | 7.7 | 8.1 | 207 | 837 | 232 | 9300 | [24 empty] | 540 | 4.84 | 112 | 6.88 | 0.5 | 1.8 | 1 |  |  | 1.85 | 0.17 |  | 16.7 | 13.3 | 6.9 | 7 |  |  | 23.9 | 170 | 180 | [14 empty] | 419 | 47 | 3.9 | 82 | 314 |  |  | 26 | 7.9 | 82 | 18 | 0 | 69 | 17.2 | 0.058 | 2.8 | 68 |  |  | 22.1 | 37.5 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3869 | 0 | 2286 | 17.9 | 0.6 | 58.9 | 1690 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 585 | 1937 | 1310 | 639 | 1922 | 1397 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 591 | 2264 | 2706 | 2707 | 7 | 4963 | 2802 | 62 | 0 | 10370
2021-12-03 | Freitag | 08:00 | 6 | -2.9 | 2.9 | 14.1 | 7.6 | 8.2 | 226 | 695 | 193 | 9356 | [7 empty] | 24h | 370 | 3462 | 601 | 5623 | 63 | 589.4 | 81 | 757.8 | 8.1 | 75.8 | [6 empty] | 525 | 4.56 | 115 | 6.52 | 0.4 | 1.9 | 1 |  |  | 1.65 | 0.21 |  | 17 | 13.7 | 7 | 7.1 |  |  | 24.4 | 150 | 140 |  | 24h | 3 | 28.1 | 27 | 252.6 | 0.3 | 1.9 | 0.06 | 2.3 | 3.3 | 30.9 | 0.22 | 2.1 | 418 | 47 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 53 |  | 0.045 |  |  |  | 22.85 | 22.1 | 37.5 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 4016 | 0 | 2701 |  |  |  | 1730 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 183 | 621 | 401 | 1079 | 3280 | 2400 | 43 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 612 | 1996 | 2801 | 2801 | 5 | 4791 | 2597 | 60 | 0 | 10403
2021-12-04 | Samstag | 07:00 | 6 | -2.7 | 2.2 | 11.3 | 7.8 | 8.3 | 179 | 1665 | 462 | 16338 | [24 empty] | 525 | 4.64 | 113 | 6.78 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.22 | 0.05 |  | 16 | 13.3 | 7 | 7.1 |  |  | 43.2 | 140 | 140 | [14 empty] | 302 | 71 |  |  | 309 |  |  | 27 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.5 | 6.9 | 6.9 | 37 | 38.2 | 7 | 7.1 | 4297 | 0 | 2455 |  |  |  | 1896 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 254 | 818 | 556 | 1077 | 3304 | 2399 | 56 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1330 | 1551 | 2955 | 2955 | 68 | 4438 | 2105 | 54 | 0 | 17968
2021-12-05 | Sonntag | 06:00 | 5 | 0.8 | 3.8 | 10.5 | 7.9 | 8.4 | 245 | 761 | 211 | 11537 | [24 empty] | 480 | 4.28 | 112 | 6.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.55 | 0.05 |  | 13.1 | 10.1 | 6.8 | 7 |  |  | 19.1 | 140 | 140 | [14 empty] | 305 | 177 |  |  | 254 |  |  | 22 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.7 | 38.4 | 6.9 | 6.9 | 35.9 | 37.3 | 7 | 7.1 | 5457 | 0 | 4085 |  |  |  | 2045 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 581 | 1787 | 1247 | 1096 | 3328 | 2399 | 87 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 3645 | 3646 | 590 | 3517 | 1364 | 43 | 0 | 13185
2021-12-07 | Dienstag | 08:00 | 6 | -3.2 | 3.7 | 13.3 | 8.1 | 8.4 | 195 | 822 | 228 | 9850 | [24 empty] | 540 | 5 | 108 | 6.62 | 0.4 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.23 | 1.12 |  | 15.9 | 12.4 | 6.9 | 7 |  |  | 24.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 133 |  |  | 12 |  |  | 24 | 6.7 | 127 |  | 0.107 |  |  |  | 23.26 | 22.1 | 37.5 | 38 | 6.8 | 6.9 | 37.4 | 38.3 | 7 | 7.1 | 2468 | 1429 | 2946 |  |  |  | 996 | 700 | 278 | 0 | 0 | 700 | 2473 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 955 | 656 | 0 | 0 | 0 | 82 | 475 | 1785 | 416 | 2201 | 2297 | 1643 | 2 | 4496 | 2418 | 78 | 0 | 11072
2021-12-08 | Mittwoch | 10:00 | 2 | -3.3 | 2.4 | 14.1 | 8.1 | 8.4 | 199 | 458 | 127 | 8235 |  | 10 | [5 empty] | 24h | 265 | 2182 | 832 | 6852 | 42 | 345.9 | 66 | 543.5 | 7.8 | 64.2 | [6 empty] | 570 | 5.04 | 113 | 6.76 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 3.09 | 0.19 |  | 16.3 | 12.9 | 6.9 | 7 | 9 | 74.1 | 18.9 | 210 | 200 |  | 24h | 4 | 32.9 | 36 | 296.5 | 0.2 | 1.7 | 0.12 | 2 | 3 | 24.7 | 0.23 | 1.9 | 395 | 49 | 2.5 | 78 | 289 |  |  | 25 | 8.4 | 82 | 18 | 2.8 | 69 | 17.2 | 0.058 | 2.7 | 70 |  |  | 21.9 | 37.9 | 38.1 | 6.8 | 6.8 | 37.6 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3525 | 265 | 2410 | 15.6 | 0.7 |  | 1344 | 1028 | 57 | 3 | 6 | 1022 | 3522 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 264 | 1462 | 473 | 1935 | 2399 | 2399 | 2 | 4332 | 2234 | 62 | 0 | 9531
2021-12-09 | Donnerstag | 08:00 | 6 | -0.6 | 2.1 | 12.5 | 6.7 | 8.4 | 231 | 1639 | 456 | 14222 | [24 empty] | 555 | 5.1 | 109 | 7.32 | 0.5 | 2.7 | 1.2 |  |  | 2.71 | 1.57 |  | 16.5 | 13.4 | 5.9 | 7.1 |  |  | 46.7 | 190 | 190 | [14 empty] | 393 | 58 |  |  | 297 |  |  | 28 |  |  | 15 | 0 | 109 |  | 26.987 |  |  |  | 20.44 | 21.9 | 30.1 | 38.1 | 5.8 | 6.8 | 28.5 | 38.2 | 6 | 7.1 | 3314 | 487 | 2816 |  |  | 59.2 | 1443 | 986 | 97 | 9 | 18 | 955 | 3280 | 2229 | 0 | 0 | 17 | 13 | 34 | 41 | 203 | 215 | 1 | 2 | 69 | 55 | 283 | 2250 | 596 | 2846 | 2359 | 2246 | 0 | 5204 | 2802 | 75 | 0 | 13847
2021-12-10 | Freitag | 08:00 | 6 | -2 | 1.2 | 13.2 | 8 | 8.5 | 303 | 705 | 196 | 10988 | [24 empty] | 555 | 4.84 | 115 | 7.4 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |  |  | 2.33 | 0.46 |  | 15.6 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 25.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 394 | 51 |  |  | 319 |  |  | 28 |  |  | 16 | 0 | 86 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 6.8 | 6.8 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 4129 | 0 | 2703 |  |  |  | 1606 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 3577 | 2400 | 121 | 384 | 268 | 61 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 536 | 2077 | 2666 | 2668 | 5 | 4738 | 2419 | 78 | 0 | 12533
2021-12-11 | Samstag | 07:00 | 3 | -0.7 | 3 | 11.8 | 8 | 8.4 | 271 | 736 | 204 | 11445 | [24 empty] | 555 | 4.7 | 118 | 7.04 | 0.5 | 1.2 | 1 |  |  | 1.46 | 0 |  | 15.8 | 12.8 | 7 | 7 |  |  | 24.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 50 |  |  | 141 |  |  | 17 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 6.7 | 6.8 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3849 | 0 | 2435 |  |  |  | 1469 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 3546 | 2399 | 43 | 168 | 92 | 54 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 935 | 1375 | 2491 | 2491 | 4 | 3862 | 1912 | 63 | 0 | 12698
2021-12-12 | Sonntag | 07:00 | 3 | -1 | 4.8 | 12.5 | 8 | 8.5 | 165 | 546 | 151 | 7388 | [24 empty] | 615 | 5 | 123 | 6.06 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.7 | 0.01 |  | 15.4 | 12.2 | 6.9 | 7 |  |  | 10.3 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 49 |  |  | 218 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 6.7 | 6.8 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3333 | 287 | 2520 |  |  |  | 1356 | 983 | 64 | 0 | 0 | 967 | 3288 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 36 | 175 | 120 | 0 | 0 | 0 | 28 | 112 | 0 | 968 | 968 | 2370 | 2250 | 17 | 3321 | 1464 | 56 | 0 | 8608
2021-12-13 | Montag | 13:00 | 3 | 2.4 | 5.8 | 12.9 | 7.7 | 8.3 | 303 | 609 | 169 | 10417 | [7 empty] | 24h | 400 | 4167 | 1194 | 12438 | 40 | 416.7 | 86 | 895.9 | 16.3 | 169.8 | [6 empty] | 570 | 4.8 | 119 | 6.78 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.69 | 1.21 |  | 15.7 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 13.5 | 200 | 190 |  | 24h | 3 | 31.3 | 31 | 322.9 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 4 | 5 | 52.1 | 0.22 | 2.3 | 395 | 56 |  |  | 305 |  |  | 28 |  |  | 15 | 0 | 138 |  | 0.112 |  |  |  | 23.39 | 21.9 | 37.7 | 38.1 | 6.7 | 6.7 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3434 | 193 | 2574 | 16.5 | 0.7 |  | 1454 | 1052 | 40 | 0 | 0 | 338 | 1158 | 782 | 714 | 2278 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 192 | 1636 | 463 | 2099 | 2393 | 2392 | 3 | 4489 | 2142 | 116 | 0 | 12355
2021-12-14 | Dienstag | 08:00 | 3 | 3.3 | 4.7 | 13.9 | 7.4 | 8 | 0 | 784 | 218 | 8608 | [24 empty] | 540 | 4.82 | 112 | 6.84 | 0.6 | 2.3 | 1.5 |  |  | 2.8 | 12.28 |  | 16.7 | 13.4 | 6.9 | 7 |  |  | 14.2 | 250 | 230 | [14 empty] | 391 | 65 | 2.7 | 73 | 310 |  |  | 26 | 8 | 82 | 14 | 0 | 65 | 17.2 | 0.053 | 2.8 | 67 |  |  | 22.3 | 37.6 | 38.1 | 6.7 | 6.7 | 37.2 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3654 | 141 | 2995 |  |  | 59.1 | 1401 | 1130 | 26 | 0 | 0 | 93 | 308 | 209 | 966 | 3133 | 2185 | 71 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 142 | 1507 | 485 | 1992 | 2393 | 2394 | 1 | 4384 | 2197 | 92 | 0 | 10564
2021-12-15 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.4 | 5.6 | 14.2 | 7.4 | 7.8 | 217 | 451 | 125 | 8254 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 510 | 4.7 | 109 | 6.72 | 0.3 | 2.1 | 1.4 |  |  | 2.98 | 9.08 |  | 17.2 | 14 | 6.9 | 7 |  |  | 10.9 | 250 | 250 | [14 empty] | 395 | 65 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 14 | 0 | 69 |  | 0.056 |  |  |  | 22.74 | 22.3 | 37.7 | 38.1 | 6.7 | 6.7 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3533 | 160 | 2795 |  |  |  | 1405 | 1075 | 31 | 0 | 0 | 294 | 1037 | 679 | 739 | 2364 | 1683 | 42 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 159 | 1465 | 460 | 1925 | 2362 | 2362 | 1 | 4286 | 2089 | 83 | 0 | 10239
2021-12-17 | Freitag | 08:00 | 1 | 1.9 | 4.9 | 13.9 | 7.3 | 8.2 | 216 | 437 | 127 | 8047 | [24 empty] | 465 | 3.52 | 132 | 5 | 0.6 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.53 | 0.43 |  | 17.6 | 14.5 | 6.7 | 7 |  |  | 7.7 | 200 | 200 | [14 empty] | 394 | 48 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 79 |  | 0.066 |  |  |  | 22.47 | 22.3 | 29.7 | 38.1 | 6.7 | 7.3 | 33.6 | 38 | 7.1 | 7.4 | 3438 | 117 | 2224 |  |  |  | 1372 | 1052 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1052 | 3370 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 117 | 1424 | 476 | 1900 | 2400 | 2399 | 1 | 4298 | 2126 | 60 | 0 | 9647
2021-12-18 | Samstag | 07:00 | 1 | 2.2 | 4.5 | 13.6 | 7.5 | 8 | 201 | 391 | 108 | 7135 | [24 empty] | 465 | 3.96 | 117 | 5.9 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.98 | 0.03 |  | 17.4 | 14.4 | 7 | 7 |  |  | 4.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 43 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3423 | 162 | 2413 |  |  |  | 1369 | 1049 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1049 | 3358 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 162 | 562 | 1008 | 1570 | 2398 | 2399 | 2 | 3966 | 1894 | 55 | 0 | 8358
2021-12-19 | Sonntag | 08:00 | 1 | 1.2 | 2.5 | 12.8 | 7.9 | 8.1 | 173 | 363 | 101 | 6638 | [24 empty] | 450 | 3.78 | 119 | 5.18 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.73 | 0 |  | 16.8 | 13.8 | 7 | 7.1 |  |  | 2.9 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 53 |  |  | 336 |  |  | 28 |  |  | 16 | 0 | 8 |  | 0.007 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3428 | 309 | 2723 |  |  |  | 1406 | 1045 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1045 | 3349 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 309 | 0 | 1137 | 1137 | 2400 | 2399 | 2 | 3534 | 1535 | 44 | 0 | 7804
2021-12-21 | Dienstag | 09:00 | 2 | -5.6 | 0.5 | 12.9 | 7.3 | 7.9 | 208 | 383 | 106 | 7405 |  | 10 | [5 empty] | 24h | 470 | 3480 | 788 | 5835 | 47 | 348 | 67 | 496.1 | 10.5 | 77.8 | [6 empty] | 465 | 3.98 | 117 | 5.14 | 0.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.14 | 0.61 |  | 16.4 | 13.1 | 6.9 | 7 | 3 | 22.2 | 2.8 | 200 | 200 |  | 24h | 3 | 22.2 | 27 | 199.9 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 3 | 4 | 29.6 | 0.12 | 0.9 | 395 | 54 | 2.9 | 82 | 337 |  |  | 24 | 8.1 | 82 | 17 | 0 | 113 | 18.3 | 0.095 | 2.6 | 69 |  | 20.6 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3517 | 307 | 2488 | 17.7 | 0.4 |  | 1480 | 1008 | 59 | 0 | 0 | 1008 | 3519 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 308 | 1342 | 387 | 1729 | 2400 | 2400 | 1 | 4128 | 1764 | 61 | 0 | 8748
2021-12-22 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -8.2 | -0.4 | 12.7 | 7.7 | 8.1 | 195 | 400 | 111 | 7388 | [24 empty] | 465 | 4.1 | 113 | 5.3 | 0.5 | 1.9 | 1 |  |  | 2.51 | 0.28 |  | 16 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 2.7 | 200 | 170 | [14 empty] | 395 | 54 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 73 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3607 | 209 | 2783 |  |  | 59.4 | 1515 | 1033 | 35 | 0 | 0 | 1003 | 3525 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 209 | 1120 | 371 | 1490 | 2397 | 2399 | 1 | 3886 | 1578 | 61 | 0 | 8696
2021-12-23 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -6.7 | -0.6 | 12.3 | 7.6 | 8 | 190 | 797 | 222 | 8277 | [24 empty] | 465 | 3.98 | 117 | 5.32 | 0.5 | 1.8 | 1 |  |  | 2.32 | 0.27 |  | 15.8 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 3.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 392 | 59 |  |  | 316 |  |  | 24 |  |  | 16 | 0 | 67 |  | 0.052 |  |  |  | 20.32 | 23.1 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4019 | 0 | 2918 |  |  |  | 1523 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 999 | 3544 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 141 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 378 | 1506 | 2399 | 2398 | 2 | 3903 | 1674 | 69 | 0 | 9616
2021-12-24 | Freitag | 10:00 | 3 | -0.8 | 6.1 | 11.3 | 7.6 | 8 | 201 | 1634 | 454 | 11817 | [24 empty] | 435 | 3.34 | 130 | 6.94 | 0.1 | 2 | 0.9 |  |  | 2.03 | 0.21 |  | 15.4 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 5.3 | 260 | 260 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 55 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3694 | 0 | 2664 |  |  |  | 1532 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 3533 | 2401 | 0 | 0 | 1 | 70 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 396 | 1415 | 2399 | 2402 | 6 | 3808 | 1583 | 75 | 0 | 13592
2021-12-25 | Samstag | 07:00 | 3 | 1.5 | 5.7 | 8.9 | 7.5 | 8 | 355 | 1640 | 456 | 20963 | [24 empty] | 450 | 3.7 | 122 | 5.22 | 0.2 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.14 | 0.02 |  | 13.1 | 10.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 21.7 | 200 | 180 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4111 | 0 | 2594 |  |  |  | 1607 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3536 | 2398 | 159 | 518 | 337 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1386 | 2736 | 2735 | 3 | 4119 | 1755 | 58 | 0 | 22859
2021-12-26 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.1 | 1.9 | 10.6 | 8 | 8.3 | 179 | 449 | 125 | 7299 | [24 empty] | 480 | 3.58 | 134 | 4.96 | 0.4 | 1.7 | 0.9 |  |  | 1.75 | 0 |  | 12.9 | 9.6 | 6.8 | 6.8 |  |  | 4.6 | 240 | 220 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4069 | 0 | 2494 |  |  |  | 1592 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 3601 | 2400 | 109 | 398 | 233 | 30 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 | 2631 | 2633 | 144 | 3302 | 1297 | 47 | 0 | 8494
2021-12-27 | Montag | 08:00 | 1 | -0.3 | 2.7 | 12 | 8 | 9.6 | 193 | 372 | 103 | 6652 | [24 empty] | 450 | 3.88 | 116 | 5.7 | 0.4 | 2.1 | 1.4 |  |  | 4.77 | 2.97 |  | 13.8 | 10.3 | 6.8 | 6.8 |  |  | 2.3 | 280 | 270 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 149 |  | 0.116 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3945 | 0 | 2703 |  |  | 60.3 | 1534 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1559 | 1017 | 711 | 2313 | 1618 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 263 | 1128 | 2636 | 2635 | 39 | 3725 | 1469 | 74 | 0 | 7788
2021-12-28 | Dienstag | 08:00 | 3 | 0.1 | 4.5 | 9.5 | 7.8 | 9.4 | 183 | 1645 | 457 | 17869 | [24 empty] | 420 | 3.66 | 115 | 5.04 | 0.4 | 2.4 | 1.3 |  |  | 6.28 | 2.78 |  | 13.8 | 10.9 | 6.7 | 6.8 |  |  | 11.4 | 270 | 270 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 84 |  | 0.066 |  |  |  | 21.2 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3883 | 0 | 2638 |  |  |  | 1541 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 111 | 376 | 243 | 1052 | 3419 | 2399 | 33 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 478 | 1631 | 2643 | 2642 | 12 | 4262 | 1784 | 82 | 3 | 20059
2021-12-29 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 4.3 | 8.7 | 9.5 | 7.6 | 8.8 | 420 | 1649 | 458 | 19120 | [24 empty] | 240 | 1.9 | 126 | 6.68 | 0.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.01 | 1.7 |  | 12.3 | 9.2 | 6.7 | 6.8 |  |  | 16.6 | 260 | 270 | [14 empty] | 395 | 44 | 3 | 82 | 314 |  |  | 23 | 8 | 80 | 19 | 21.6 | 83 | 18.3 | 0.065 | 2.6 | 67 |  |  | 23.2 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3850 | 0 | 2393 | 17.1 | 0.5 |  | 1580 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 120 | 442 | 260 | 1060 | 3387 | 2400 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 729 | 1581 | 2659 | 2660 | 16 | 4224 | 1762 | 91 | 0 | 21251
2021-12-30 | Donnerstag | 13:00 | 3 | 5.1 | 11.8 | 10.1 | 7.7 | 8.2 | 407 | 1658 | 460 | 22598 | [7 empty] | 24h | 580 | 13107 | 542 | 12248 | 32 | 723.1 | 46 | 1039.5 | 5.4 | 122 | [6 empty] | 340 | 3.24 | 105 | 7.86 | 0.5 | 3.3 | 1.2 |  |  | 1.7 | 1.35 |  | 13.1 | 10.1 | 6.6 | 6.7 |  |  | 14.8 | 260 | 250 |  | 24h | 4 | 90.4 | 24 | 542.4 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 88.1 | 0.13 | 2.9 | 394 | 43 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 84 |  | 0.066 |  |  |  | 21.38 | 23.2 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3962 | 0 | 2430 |  |  |  | 1657 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 161 | 539 | 346 | 1062 | 3408 | 2398 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 650 | 1731 | 2745 | 2744 | 91 | 4386 | 1826 | 99 | 0 | 24647
2021-12-31 | Freitag | 08:00 | 7 | 5.7 | 12.6 | 11.3 | 7.6 | 8 | 265 | 517 | 144 | 9502 | [24 empty] | 360 | 3.42 | 105 | 6.94 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.16 | 0.01 |  | 14.4 | 11.3 | 6.6 | 6.8 |  |  | 5 | 260 | 260 | [14 empty] | 392 | 43 |  |  | 312 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3924 | 0 | 2208 |  |  |  | 1703 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 150 | 508 | 316 | 1073 | 3398 | 2398 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 296 | 701 | 2715 | 2714 | 140 | 3275 | 1330 | 83 | 0 | 10912
2022-01-01 | Samstag | 07:00 | 7 | 2.4 | 12.4 | 11.8 | 7.6 | 7.8 | 248 | 424 | 117 | 7781 | [24 empty] | 360 | 3.5 | 103 | 5.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.31 | 0 |  | 15 | 11.9 | 6.7 | 6.8 |  |  | 2.6 | 260 | 270 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 310 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3903 | 0 | 1929 |  |  |  | 1708 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 157 | 497 | 329 | 1072 | 3394 | 2399 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 2727 | 2728 | 200 | 3096 | 1213 | 77 | 0 | 9010
2022-01-04 | Dienstag | 14:00 | 3 | 5.7 | 10.7 | 10.7 | 7.3 | 7.9 | 346 | 1626 | 452 | 23315 | [7 empty] | 24h | 210 | 4896 | 318 | 7414 | 10 | 233.2 | 29 | 676.1 | 4 | 93.3 | [6 empty] | 380 | 3.18 | 119 | 5.68 | 0.4 | 2.5 | 1.3 |  |  | 1.94 | 1.32 |  | 14.7 | 12.1 | 6.7 | 6.9 |  |  | 13.4 | 180 | 170 |  | 24h | 4 | 93.3 | 19 | 443 | 1.4 | 1.8 | 0.12 | 3.3 | 5.3 | 123.6 | 0.17 | 4 | 316 | 45 | 3.5 | 83 | 313 |  |  | 18 | 8.8 | 80 | 21 | 0 | 86 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3771 | 0 | 2183 |  |  |  | 1572 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 3570 | 2401 | 52 | 197 | 112 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 517 | 2100 | 2512 | 2513 | 10 | 4601 | 2014 | 60 | 0 | 25596
2022-01-05 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 1.7 | 5.6 | 10.6 | 7.4 | 8 | 386 | 1615 | 449 | 18838 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 300 | 2.76 | 109 | 8.4 | 0.3 | 2.2 | 1.3 |  |  | 1.71 | 1.88 |  | 13.8 | 10.8 | 6.7 | 6.8 |  |  | 11.4 | 250 | 260 | [14 empty] | 316 | 48 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 9.3 | 86 | 18.1 | 0.137 | 2.8 | 68 |  | 21.58 | 23.1 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3632 | 0 | 2572 | 19 | 0.6 | 59.7 | 1529 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 3535 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 44 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 646 | 1818 | 2399 | 2398 | 0 | 4217 | 1738 | 55 | 0 | 20930
2022-01-06 | Donnerstag | 07:00 | 1 | -2 | 4.5 | 12 | 7.7 | 8 | 280 | 500 | 139 | 9361 | [24 empty] | 430 | 3.28 | 131 | 4.92 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.13 | 0 |  | 14.4 | 11 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.5 | 220 | 220 | [14 empty] | 316 | 48 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3644 | 0 | 2476 |  |  |  | 1426 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 3530 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1034 | 2399 | 2400 | 5 | 3429 | 1406 | 40 | 0 | 10778
2022-01-07 | Freitag | 08:00 | 5 | -2.7 | 2.8 | 12.5 | 7.3 | 7.9 | 288 | 582 | 162 | 10156 | [24 empty] | 310 | 2.56 | 121 | 5.24 | 0.3 | 2.1 | 1.2 |  |  | 1.89 | 1.27 |  | 15.1 | 11.6 | 6.9 | 7 |  |  | 3.4 | 250 | 260 | [14 empty] | 315 | 50 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 80 |  | 0.077 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3575 | 71 | 2477 |  |  |  | 1435 | 1065 | 17 | 0 | 0 | 1044 | 3521 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 | 1186 | 367 | 1553 | 2399 | 2398 | 1 | 3951 | 1727 | 61 | 0 | 11686
2022-01-08 | Samstag | 07:00 | 5 | -2.6 | 1.8 | 11.5 | 7.8 | 8 | 294 | 827 | 229 | 11663 | [24 empty] | 410 | 3.52 | 116 | 4.9 | 0.1 | 2.1 | 1 |  |  | 1.55 | 0.3 |  | 15.2 | 12.1 | 7 | 7 |  |  | 9 | 290 | 290 | [14 empty] | 244 | 50 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 41 |  | 0.034 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 3540 | 209 | 2535 |  |  |  | 1400 | 1049 | 47 | 0 | 0 | 1049 | 3539 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 209 | 478 | 980 | 1457 | 2398 | 2399 | 1 | 3854 | 1622 | 58 | 0 | 13275
2022-01-09 | Sonntag | 07:00 | 5 | -1 | 4.3 | 11.2 | 7.7 | 8 | 288 | 798 | 222 | 11055 | [24 empty] | 410 | 3.54 | 116 | 4.96 | 0.6 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.38 | 0.07 |  | 14.5 | 11.5 | 6.9 | 7 |  |  | 5.2 | 190 | 180 | [14 empty] | 245 | 49 |  |  | 313 |  |  | 17 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3533 | 121 | 2391 |  |  |  | 1337 | 1057 | 32 | 0 | 0 | 1057 | 3535 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 121 | 0 | 1012 | 1012 | 2398 | 2398 | 5 | 3404 | 1326 | 52 | 0 | 12600
2022-01-10 | Montag | 08:00 | 1 | -0.5 | 3.8 | 12.5 | 7.5 | 7.9 | 261 | 570 | 158 | 10168 | [24 empty] | 400 | 3.66 | 109 | 5.52 | 0.2 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.65 | 4.51 |  | 14.9 | 11.6 | 6.9 | 6.9 |  |  | 5.3 | 210 | 200 | [14 empty] | 369 | 48 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 137 |  | 28.707 |  |  |  | 21 | 23.1 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3156 | 347 | 2455 |  |  |  | 1335 | 946 | 82 | 0 | 0 | 353 | 1229 | 806 | 593 | 1928 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 274 | 208 | 20 | 73 | 1340 | 355 | 1695 | 2376 | 2169 | 8 | 4063 | 1732 | 73 | 0 | 11733
2022-01-12 | Mittwoch | 11:00 | 2 | -4.5 | 0.2 | 13.1 | 7.6 | 8 | 329 | 565 | 157 | 10723 | [7 empty] | 24h | 500 | 5362 | 702 | 7528 | 34 | 364.6 | 61 | 654.1 | 6.6 | 70.8 | [6 empty] | 400 | 3.52 | 114 | 5.44 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 2.81 | 0.77 |  | 16.2 | 13 | 7 | 7 | 8 | 85.8 | 18.1 | 190 | 210 |  | 24h | 5 | 53.6 | 30 | 321.7 | 1.1 | 2 | 0.24 | 3.3 | 5.3 | 56.8 | 0.14 | 1.5 | 395 | 48 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 67 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3492 | 190 | 2513 |  |  | 59.7 | 1460 | 1053 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 3407 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 189 | 1537 | 585 | 2122 | 2398 | 2399 | 1 | 4519 | 2256 | 88 | 0 | 12381
2022-01-13 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -1.8 | 0.4 | 13.2 | 7.6 | 8 | 326 | 530 | 147 | 10614 | [24 empty] | 380 | 3.7 | 103 | 5.48 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.03 | 0.92 |  | 16.5 | 13.3 | 7 | 7 |  |  | 16.6 | 230 | 220 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 300 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 72 |  | 0.078 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3921 | 90 | 2574 |  |  |  | 1570 | 1186 | 18 | 0 | 0 | 449 | 1548 | 1026 | 687 | 2204 | 1553 | 50 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 91 | 1418 | 593 | 2011 | 2579 | 2579 | 1 | 4589 | 2300 | 91 | 0 | 12170
2022-01-14 | Freitag | 08:00 | 2 | -2.4 | 3.5 | 13.1 | 7.7 | 8.2 | 307 | 530 | 147 | 10392 | [24 empty] | 410 | 3.3 | 124 | 5.44 | 0.6 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.88 | 0.63 |  | 16.5 | 13.4 | 7 | 7 |  |  | 14.8 | 230 | 220 | [14 empty] | 364 | 47 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 62 |  | 0.067 |  |  |  | 41.42 | 21.1 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 4058 | 0 | 2433 |  |  |  | 1629 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 3500 | 2399 | 136 | 420 | 297 | 49 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 562 | 1791 | 2696 | 2696 | 21 | 4466 | 2187 | 96 | 0 | 11979
2022-01-15 | Samstag | 08:00 | 2 | -2.1 | 1.5 | 12.5 | 7.5 | 7.9 | 271 | 468 | 130 | 8811 | [24 empty] | 400 | 3.7 | 108 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 1 |  |  | 1.39 | 0.01 |  | 16.4 | 13.4 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 220 | 220 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7 | 7.3 | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 4070 | 0 | 3002 |  |  |  | 1681 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 3545 | 2398 | 116 | 362 | 252 | 63 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1057 | 1425 | 2651 | 2650 | 22 | 4054 | 1980 | 84 | 0 | 10284
2022-01-16 | Sonntag | 08:00 | 1 | 0 | 2.4 | 12 | 7.5 | 8 | 248 | 430 | 119 | 8305 | [24 empty] | 400 | 3.8 | 105 | 5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.39 | 0 |  | 15.9 | 12.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5.6 | 210 | 220 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 312 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 4157 | 0 | 2337 |  |  |  | 1644 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 3496 | 2400 | 180 | 559 | 389 | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 | 2787 | 2789 | 167 | 3549 | 1505 | 89 | 0 | 9744
2022-01-17 | Montag | 08:00 | 1 | 2 | 4.3 | 12.4 | 7.3 | 7.7 | 276 | 482 | 134 | 9301 | [24 empty] | 400 | 3.5 | 114 | 5.38 | 0.5 | 2.2 | 1.4 |  |  | 3.04 | 2.88 |  | 15.6 | 12.4 | 7 | 7.1 |  |  | 6.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 3.8 | 126 |  | 0.136 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 3544 | 0 | 2101 |  |  |  | 1460 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1168 | 784 | 708 | 2289 | 1602 | 35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 413 | 1934 | 2388 | 2386 | 2 | 4320 | 1987 | 83 | 0 | 10904
2022-01-18 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.9 | 5.5 | 12.7 | 7.1 | 8 | 251 | 472 | 131 | 9132 | [24 empty] | 410 | 3.5 | 117 | 5.58 | 0.5 | 2.1 | 1.4 |  |  | 3.65 | 1.62 |  | 16 | 12.7 | 6.9 | 7 |  |  | 9.3 | 180 | 170 | [14 empty] | 420 | 48 |  |  | 314 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 81 |  | 0.087 |  |  |  | 20.74 | 21.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3737 | 0 | 2477 |  |  |  | 1447 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 200 | 651 | 444 | 915 | 2928 | 2038 | 55 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 486 | 1821 | 2482 | 2482 | 3 | 4300 | 2124 | 64 | 0 | 10694
2022-01-20 | Donnerstag | 08:00 | 6 | -1.4 | 4 | 12.5 | 7.7 | 8.1 | 253 | 715 | 199 | 9933 |  | 17 | [5 empty] | 24h | 440 | 4371 | 715 | 7102 | 36 | 357.6 | 60 | 596 | 7.2 | 71.5 | [6 empty] | 390 | 3.8 | 103 | 5.54 | 0.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.15 | 0.84 |  | 16.2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 29.8 | 15.1 | 200 | 210 |  | 24h | 3 | 29.8 | 35 | 347.7 | 1 | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 5.3 | 52.6 | 0.17 | 1.7 | 442 | 47 |  |  | 314 |  |  | 18 |  |  | 20 | 0 | 61 |  | 0.066 |  |  |  | 21.1 | 21.7 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3776 | 0 | 2298 |  |  | 61.3 | 1533 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 100 | 305 | 218 | 1069 | 3429 | 2400 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 519 | 1883 | 2617 | 2618 | 5 | 4495 | 2205 | 65 | 0 | 11440
2022-01-21 | Freitag | 08:00 | 6 | -4.3 | 1.9 | 12.7 | 7.7 | 8 | 270 | 552 | 154 | 9691 | [24 empty] | 420 | 3.64 | 115 | 5.22 | 0.5 | 1.6 | 1 |  |  | 2.58 | 0.32 |  | 15.8 | 12.6 | 7 | 7 |  |  | 14.4 | 180 | 180 | [14 empty] | 439 | 43 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 34 |  | 0.028 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3798 | 0 | 2890 |  |  |  | 1512 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 3459 | 2397 | 115 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 484 | 1912 | 2400 | 2397 | 0 | 4311 | 2162 | 60 | 0 | 11233
2022-01-22 | Samstag | 07:00 | 6 | 0.1 | 2 | 10 | 7.3 | 7.9 | 240 | 1615 | 449 | 15947 | [24 empty] | 430 | 3.82 | 113 | 5.56 | 0.5 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.35 | 0.05 |  | 14.8 | 12 | 7 | 7.1 |  |  | 34.5 | 210 | 210 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 309 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 3858 | 0 | 2835 |  |  |  | 1590 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 82 | 261 | 170 | 1067 | 3460 | 2400 | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1363 | 1848 | 2569 | 2570 | 2 | 4415 | 2085 | 42 | 0 | 17959
2022-01-23 | Sonntag | 07:00 | 5 | 2 | 4.7 | 11.2 | 7.8 | 8.2 | 259 | 575 | 160 | 8793 | [24 empty] | 450 | 3.82 | 118 | 5.52 | 0.1 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.02 | 0 |  | 13.8 | 10.7 | 7 | 7 |  |  | 7.3 | 200 | 190 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.6 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 4121 | 0 | 2338 |  |  |  | 1668 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 204 | 652 | 424 | 1087 | 3434 | 2401 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 892 | 2820 | 2825 | 183 | 3529 | 1505 | 52 | 0 | 10150
2022-01-24 | Montag | 10:00 | 2 | -1.9 | 4 | 12.1 | 7.6 | 8.1 | 242 | 481 | 134 | 8674 | [7 empty] | 24h | 460 | 3990 | 697 | 6046 | 48 | 416.4 | 77 | 667.9 | 7.9 | 68.5 | [6 empty] | 440 | 3.9 | 113 | 5.94 | 0.1 | 2.3 | 1.3 |  |  | 2.52 | 2.73 |  | 14.8 | 11.4 | 7 | 7 |  |  | 6.6 | 200 | 190 |  | 24h | 2 | 17.3 | 25 | 216.9 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 5.2 | 7.2 | 62.5 | 0.13 | 1.1 | 443 | 43 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 137 |  | 0.111 |  |  |  | 20.28 | 21.7 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 38.3 | 38.7 | 7.2 | 7.3 | 4124 | 0 | 2501 |  |  |  | 1676 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 715 | 2345 | 1572 | 516 | 1691 | 1140 | 32 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 405 | 1609 | 2629 | 2712 | 16 | 4222 | 1985 | 76 | 0 | 10118
2022-01-25 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2.3 | 1.6 | 12.4 | 7.5 | 8 | 232 | 464 | 129 | 8823 | [24 empty] | 440 | 4.12 | 107 | 6.06 | 0.5 | 2.4 | 1.4 |  |  | 3.49 | 2.07 |  | 15.5 | 12.1 | 6.9 | 7 |  |  | 10.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 469 | 46 |  |  | 314 |  |  | 19 |  |  | 20 | 7.2 | 87 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.5 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.6 | 7.2 | 7.3 | 4140 | 0 | 1828 |  |  |  | 1571 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 3604 | 2400 | 154 | 523 | 338 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 541 | 1822 | 2737 | 2738 | 19 | 4540 | 2216 | 73 | 0 | 10243
2022-01-26 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -0.3 | 2.2 | 12.4 | 7.2 | 8.1 | 249 | 491 | 136 | 8953 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 450 | 3.92 | 115 | 6 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.37 | 1.21 |  | 15.8 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 12.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 490 | 46 | 3.5 | 83 | 313 |  |  | 19 | 8 | 82 | 20 | 0 | 72 | 18.7 | 0.058 | 2.7 | 67 |  | 21.18 | 21.9 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3903 | 0 | 2343 | 20.3 | 0.6 |  | 1539 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 3591 | 2400 | 69 | 257 | 154 | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 535 | 1992 | 2552 | 2554 | 6 | 4537 | 2196 | 76 | 0 | 10333
2022-01-28 | Freitag | 08:00 | 2 | 1.4 | 3.9 | 12 | 7.6 | 8.2 | 234 | 762 | 212 | 8968 | [24 empty] | 440 | 3.84 | 115 | 5.3 | 0.3 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.08 | 0.77 |  | 15.6 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 12 | 180 | 190 | [14 empty] | 424 | 47 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 61 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3703 | 0 | 2548 |  |  |  | 1521 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 3561 | 2400 | 0 | 0 | 1 | 58 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 447 | 1760 | 2399 | 2401 | 1 | 4157 | 1941 | 91 | 0 | 3635
2022-01-29 | Samstag | 07:00 | 1 | -0.5 | 6.4 | 12 | 7.6 | 8 | 223 | 398 | 111 | 7634 | [24 empty] | 460 | 3.82 | 120 | 5.14 | 0.4 | 1.2 | 1 |  |  | 2.27 | 0.06 |  | 15.5 | 12.3 | 7 | 7.1 |  |  | 6.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 39 |  | 0.032 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 3710 | 0 | 2188 |  |  |  | 1587 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 3545 | 2399 | 0 | 2 | 0 | 61 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 896 | 1338 | 2400 | 2399 | 1 | 3737 | 1647 | 77 | 0 | 2966
2022-01-30 | Sonntag | 07:00 | 3 | 1.4 | 6.4 | 10.8 | 7.4 | 8.1 | 236 | 812 | 225 | 9954 | [24 empty] | 420 | 3.42 | 123 | 7.32 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.83 | 0 |  | 14.7 | 11.8 | 7 | 7.1 |  |  | 8.8 | 150 | 150 | [14 empty] | 302 | 44 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 4159 | 0 | 2565 |  |  |  | 1605 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 3611 | 2400 | 159 | 516 | 342 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927 | 2738 | 2742 | 73 | 3592 | 1480 | 91 | 0 | 8048
2022-01-31 | Montag | 08:00 | 6 | -0.2 | 4.6 | 10.7 | 7.6 | 8 | 214 | 813 | 226 | 11922 | [24 empty] | 460 | 3.82 | 120 | 5.38 | 0.4 | 2.3 | 1.4 |  |  | 2.83 | 4.76 |  | 14.4 | 11.3 | 6.9 | 7 |  |  | 7.4 | 160 | 150 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 21 | 1 | 128 |  | 0.104 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 4247 | 0 | 2439 |  |  |  | 1599 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 3594 | 2400 | 174 | 578 | 373 | 31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 339 | 1443 | 2773 | 2773 | 57 | 4159 | 1661 | 118 | 0 | 13334
2022-02-01 | Dienstag | 08:00 | 3 | 0.9 | 3.2 | 11.2 | 7.6 | 7.9 | 272 | 784 | 218 | 10193 | [24 empty] | 460 | 3.82 | 120 | 5.52 | 0.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.38 | 1.32 |  | 14 | 10.7 | 6.9 | 6.9 |  |  | 6.8 | 170 | 170 | [14 empty] | 395 | 44 | 4.1 | 83 | 310 |  |  | 21 | 7.5 | 82 | 20 | 2.5 | 43 | 18.1 | 0.035 | 2.8 | 67 |  |  | 21.3 | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 3778 | 0 | 2165 | 19.2 | 0.6 |  | 1567 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 3588 | 2399 | 29 | 100 | 60 | 41 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 511 | 1816 | 2458 | 2459 | 3 | 4271 | 1956 | 85 | 0 | 11062
2022-02-02 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 2.7 | 6.8 | 11.6 | 7.6 | 7.9 | 289 | 808 | 225 | 10653 | [24 empty] | 460 | 3.6 | 128 | 7.3 | 0.3 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.18 | 0.84 |  | 14.7 | 11.3 | 6.9 | 7 |  |  | 17.1 | 170 | 160 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 18 | 0 | 70 |  | 0.057 |  |  |  | 41.64 | 21.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 4082 | 0 | 2537 |  |  | 60.8 | 1614 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 484 | 1654 | 1065 | 744 | 2321 | 1628 | 43 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 537 | 1816 | 2694 | 2693 | 8 | 4502 | 2218 | 57 | 0 | 11102
2022-02-03 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 0.5 | 7.1 | 12.5 | 7.6 | 8 | 240 | 486 | 135 | 8754 | [24 empty] | 480 | 4 | 120 | 5.58 | 0.6 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.1 | 0.55 |  | 15.4 | 12.1 | 6.9 | 7 |  |  | 11.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 306 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 61 |  | 0.051 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 6.9 | 7.5 | 36.1 | 38.4 | 7.2 | 7.4 | 3984 | 0 | 2353 |  |  |  | 1650 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 97 | 348 | 204 | 1094 | 3408 | 2400 | 76 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 533 | 1850 | 2600 | 2604 | 7 | 4443 | 2272 | 51 | 0 | 9060
2022-02-05 | Samstag | 07:00 | 1 | -0.7 | 6.4 | 11.5 | 7.4 | 7.8 | 246 | 812 | 226 | 8711 | [24 empty] | 440 | 3.7 | 119 | 5 | 0.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.55 | 0 |  | 15.8 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 12.5 | 160 | 160 | [14 empty] | 304 | 44 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 6.7 | 7.2 | 38 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 4266 | 12 | 2681 |  |  |  | 1795 | 1371 | 2 | 0 | 0 | 214 | 688 | 459 | 1101 | 3411 | 2399 | 56 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 241 | 1004 | 1245 | 2859 | 2858 | 140 | 3964 | 1891 | 45 | 0 | 8982
2022-02-06 | Sonntag | 08:00 | 1 | -0.5 | 8.1 | 11.3 | 7.6 | 7.9 | 204 | 830 | 231 | 8453 | [7 empty] | 24h | 280 | 2367 | 438 | 3702 | 19 | 160.6 | 36 | 304.3 | 3.1 | 26.2 | [6 empty] | 450 | 3.86 | 117 | 5.48 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.59 | 0 |  | 15.3 | 12.2 | 7 | 7.1 |  |  | 7.4 | 180 | 180 |  | 24h | 5 | 42.3 | 31 | 262 | 0 | 0.7 | 0.03 | 0.7 | 2.7 | 22.8 | 0.27 | 2.3 | 306 | 46 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.4 | 7.4 | 4544 | 2 | 2422 |  |  |  | 1833 | 1463 | 1 | 0 | 0 | 316 | 996 | 672 | 1099 | 3407 | 2399 | 48 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 885 | 885 | 3071 | 3071 | 317 | 3639 | 1593 | 43 | 0 | 9046
2022-02-08 | Dienstag | 08:00 | 1 | 1.2 | 7.7 | 12 | 7.5 | 8 | 227 | 445 | 124 | 8372 | [7 empty] | 24h | 480 | 4019 | 688 | 5760 | 45 | 376.7 | 63 | 527.4 | 7.6 | 63.6 | [6 empty] | 470 | 4.2 | 112 | 5.72 | 0.4 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.16 | 1.63 |  | 14.1 | 10.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 4.3 | 240 | 250 |  | 24h | 5 | 41.9 | 22 | 184.2 | 1.5 | 2.3 | 0.22 | 4 | 6 | 50.2 | 0.1 | 0.8 | 397 | 45 |  |  | 316 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 73 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 38.2 | 38.5 | 7.4 | 7.4 | 4054 | 0 | 2390 |  |  |  | 1595 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 115 | 409 | 244 | 1091 | 3417 | 2410 | 73 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 382 | 1619 | 2653 | 2654 | 7 | 4265 | 2015 | 58 | 0 | 9328
2022-02-09 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.1 | 11.2 | 12.4 | 7.5 | 7.8 | 221 | 452 | 126 | 8466 | [24 empty] | 500 | 4.12 | 121 | 5.86 | 0.4 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.64 | 1.71 |  | 15.4 | 12 | 6.9 | 7 |  |  | 8.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 394 | 50 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 114 |  | 0.096 |  |  |  | 26.97 | 22.1 | 37.6 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 4002 | 0 | 2321 |  |  |  | 1668 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 476 | 1578 | 1054 | 735 | 2334 | 1626 | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 492 | 1917 | 2681 | 2680 | 6 | 4592 | 2308 | 67 | 0 | 9392
2022-02-10 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -3.3 | 9.7 | 12.7 | 7.3 | 7.9 | 218 | 480 | 133 | 8558 | [24 empty] | 500 | 4.04 | 124 | 5.98 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.47 | 0.58 |  | 16 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 10.4 | 190 | 190 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 67 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 4179 | 0 | 2632 |  |  |  | 1698 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 3569 | 2399 | 115 | 403 | 245 | 72 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 546 | 1812 | 2643 | 2644 | 5 | 4451 | 2266 | 63 | 0 | 9411
2022-02-11 | Freitag | 08:00 | 1 | 1.9 | 6 | 12.3 | 7 | 7.8 | 189 | 486 | 135 | 8207 | [24 empty] | 470 | 3.72 | 126 | 5.24 | 0.5 | 1.9 | 1 |  |  | 2.93 | 0.27 |  | 16.2 | 13.2 | 7 | 7 |  |  | 9 | 180 | 200 | [14 empty] | 391 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 64 |  | 0.052 |  |  |  | 27.07 | 22.1 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 4113 | 0 | 2246 |  |  | 62.1 | 1713 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 3556 | 2399 | 113 | 396 | 249 | 62 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 443 | 1582 | 2648 | 2648 | 39 | 4191 | 2067 | 63 | 0 | 8998
2022-02-12 | Samstag | 07:00 | 2 | -3.1 | 6.1 | 11.8 | 7.3 | 7.7 | 189 | 376 | 105 | 7170 | [24 empty] | 480 | 3.94 | 122 | 5.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.58 | 0 |  | 15.9 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 4.3 | 190 | 200 | [14 empty] | 305 | 49 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.6 | 7.4 | 7.4 | 4398 | 0 | 2970 |  |  |  | 1759 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 3512 | 2399 | 192 | 653 | 401 | 76 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 720 | 985 | 2800 | 2800 | 80 | 3705 | 1636 | 47 | 0 | 7981
2022-02-13 | Sonntag | 07:00 | 2 | -5.3 | 7.8 | 11.5 | 7.5 | 7.9 | 187 | 392 | 109 | 6759 | [24 empty] | 500 | 3.92 | 128 | 5.08 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.65 | 0 |  | 15.4 | 12.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3.2 | 200 | 180 | [14 empty] | 305 | 50 |  |  | 310 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 38.2 | 38.8 | 7.3 | 7.4 | 4148 | 0 | 2573 |  |  |  | 1685 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3493 | 2399 | 148 | 495 | 313 | 53 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 842 | 2711 | 2712 | 99 | 3454 | 1440 | 54 | 0 | 7577
2022-02-14 | Montag | 08:00 | 2 | -4.7 | 8.2 | 12.1 | 7.4 | 7.9 | 178 | 443 | 123 | 7952 | [24 empty] | 480 | 3.74 | 128 | 5.04 | 0.1 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.4 | 2.2 |  | 15.3 | 12.2 | 7 | 7.1 |  |  | 4 | 210 | 170 | [14 empty] | 414 | 50 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 18 | 18.4 | 114 |  | 0.092 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 38.1 | 38.7 | 7.3 | 7.4 | 4003 | 0 | 2137 |  |  |  | 1650 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 519 | 1772 | 1192 | 631 | 2018 | 1414 | 74 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 347 | 1691 | 2607 | 2606 | 18 | 4280 | 2005 | 83 | 0 | 8848
2022-02-16 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 0.1 | 10.3 | 12.2 | 7.2 | 7.7 | 204 | 796 | 221 | 8939 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 500 | 4.04 | 124 | 5.94 | 0.4 | 2.4 | 1.2 |  |  | 3.56 | 1.02 |  | 16 | 12.8 | 7 | 7 |  |  | 11.3 | 230 | 220 | [14 empty] | 454 | 49 | 3.6 | 80 | 313 |  |  | 25 | 8.1 | 83 | 18 | 14.1 | 81 | 18.1 | 0.066 | 2.8 | 67 |  |  | 21.9 | 37.5 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.6 | 7.3 | 7.4 | 3883 | 0 | 2356 | 18.9 | 0.7 |  | 1645 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 87 | 325 | 193 | 1067 | 3382 | 2400 | 61 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 475 | 1955 | 2591 | 2593 | 1 | 4546 | 2338 | 61 | 0 | 9696
2022-02-17 | Donnerstag | 10:00 | 3 | 5.8 | 11.9 | 11.9 | 7.5 | 7.9 | 239 | 827 | 230 | 11222 |  | 8 | [5 empty] | 24h | 420 | 4713 | 724 | 8125 | 36 | 404 | 58 | 650.9 | 6.9 | 77.4 | [6 empty] | 470 | 4 | 118 | 5.58 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.1 | 0.62 |  | 15.9 | 12.9 | 7 | 7.1 | 3 | 33.7 | 19.5 | 190 | 180 |  | 24h | 3 | 33.7 | 35 | 392.8 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 4.7 | 52.7 | 0.16 | 1.8 | 454 | 49 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.058 |  |  |  | 25.14 | 21.9 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.3 | 7.4 | 3952 | 0 | 2503 |  |  | 62.2 | 1667 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 137 | 465 | 293 | 1081 | 3400 | 2397 | 44 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 635 | 1974 | 2692 | 2690 | 2 | 4665 | 2389 | 72 | 0 | 11814
2022-02-18 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.6 | 10.7 | 12.5 | 7.7 | 8 | 225 | 818 | 227 | 9567 | [24 empty] | 480 | 3.66 | 131 | 5.16 | 0.4 | 2.4 | 1.1 |  |  | 2.62 | 0.83 |  | 16 | 13 | 7 | 7.1 |  |  | 13.8 | 250 | 240 | [14 empty] | 454 | 47 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 65 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 38.2 | 38.6 | 7.3 | 7.4 | 4021 | 0 | 2535 |  |  |  | 1736 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 161 | 554 | 340 | 1093 | 3403 | 2400 | 33 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 448 | 1713 | 2739 | 2740 | 5 | 4447 | 2293 | 55 | 0 | 10114
2022-02-19 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.8 | 9.2 | 12.1 | 7.5 | 7.8 | 196 | 387 | 107 | 7300 | [24 empty] | 490 | 4.12 | 119 | 6.22 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.55 | 0 |  | 16.1 | 13 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 304 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 38.2 | 38.7 | 7.3 | 7.4 | 4268 | 0 | 2574 |  |  |  | 1780 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 250 | 831 | 505 | 1098 | 3383 | 2399 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 708 | 1004 | 2903 | 2904 | 48 | 3858 | 1874 | 38 | 0 | 7917
2022-02-20 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1.1 | 11.4 | 11.7 | 7.7 | 8 | 187 | 379 | 105 | 6744 | [24 empty] | 480 | 3.92 | 122 | 5.52 | 0.4 | 1.2 | 1 |  |  | 1.54 | 0 |  | 15.6 | 12.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4 | 180 | 180 | [14 empty] | 306 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.8 | 7.3 | 7.4 | 4112 | 0 | 2104 |  |  |  | 1699 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 207 | 697 | 428 | 1090 | 3393 | 2399 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 786 | 2828 | 2827 | 106 | 3508 | 1552 | 39 | 0 | 7379
2022-02-21 | Montag | 08:00 | 3 | 3.7 | 9.4 | 11.6 | 7.6 | 8.1 | 192 | 812 | 226 | 8986 | [24 empty] | 490 | 4.12 | 119 | 5.3 | 0.1 | 2.3 | 1.4 |  |  | 4.11 | 2.28 |  | 15.2 | 12.2 | 7 | 7.1 |  |  | 7.3 | 220 | 210 | [14 empty] | 454 | 48 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 128 |  | 0.108 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.6 | 7.3 | 7.4 | 3879 | 0 | 2277 |  |  |  | 1656 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 717 | 2336 | 1605 | 472 | 1499 | 1041 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 345 | 1762 | 2647 | 2646 | 17 | 4392 | 2073 | 74 | 0 | 9692
2022-02-22 | Dienstag | 08:00 | 3 | 2.8 | 8 | 12.1 | 7.7 | 8 | 202 | 483 | 134 | 8050 | [24 empty] | 500 | 4.22 | 118 | 5.84 | 0.5 | 2.1 | 1.3 |  |  | 4.06 | 1.56 |  | 15.4 | 12.1 | 7 | 7 |  |  | 7.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 451 | 51 | 3.8 | 81 | 329 |  |  | 25 | 8.2 | 82 | 17 | 0 | 83 | 17.9 | 0.07 | 2.9 | 67 |  |  | 21.9 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 3985 | 0 | 2257 | 20.4 | 0.7 | 62.3 | 1621 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 3551 | 2400 | 97 | 336 | 214 | 43 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 430 | 1706 | 2613 | 2614 | 7 | 4312 | 2104 | 61 | 0 | 8771
2022-02-23 | Mittwoch | 08:00 | 7 | -0.6 | 10.7 | 11.6 | 7.6 | 8 | 277 | 796 | 221 | 10913 | [24 empty] | 410 | 3.32 | 123 | 8.02 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.59 | 0.65 |  | 15.3 | 12.4 | 7 | 7 |  |  | 16.2 | 220 | 220 | [14 empty] | 454 | 49 |  |  | 333 |  |  | 27 |  |  | 17 | 0 | 85 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3857 | 0 | 2428 |  |  |  | 1623 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 3500 | 2398 | 99 | 319 | 208 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 628 | 1880 | 2606 | 2606 | 0 | 4486 | 2179 | 68 | 0 | 11626
2022-02-24 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -3.1 | 12.3 | 12.5 | 7.7 | 8 | 229 | 494 | 137 | 8388 | [24 empty] | 480 | 3.94 | 122 | 5.76 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.39 | 0.57 |  | 15.8 | 12.6 | 7 | 7 |  |  | 9.5 | 240 | 240 | [14 empty] | 455 | 51 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 84 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 4111 | 0 | 2575 |  |  |  | 1712 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 3563 | 2400 | 110 | 388 | 230 | 52 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 508 | 1865 | 2630 | 2630 | 5 | 4490 | 2247 | 65 | 0 | 9061
2022-02-25 | Freitag | 11:00 | 6 | 1.2 | 7.7 | 12.6 | 7.7 | 8.1 | 224 | 466 | 129 | 8367 | [7 empty] | 24h | 540 | 4518 | 743 | 6217 | 41 | 343 | 61 | 510.4 | 5.7 | 47.7 | [6 empty] | 460 | 3.98 | 116 | 5.28 | 0.5 | 2.2 | 1 |  |  | 3.16 | 0.38 |  | 16.1 | 12.9 | 7 | 7.1 |  |  | 10 | 250 | 240 |  | 24h | 3 | 25.1 | 32 | 267.7 | 0.6 | 2.5 | 0.19 | 3.3 | 5.3 | 44.3 | 0.23 | 1.9 | 454 | 49 |  |  | 330 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 65 |  | 0.057 |  |  |  | 48.25 | 21.9 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 4149 | 0 | 2121 |  |  |  | 1716 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 3573 | 2399 | 150 | 519 | 319 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 451 | 1579 | 2716 | 2718 | 7 | 4288 | 2117 | 69 | 0 | 9023
2022-02-26 | Samstag | 06:00 | 1 | -0.3 | 6.4 | 12.1 | 7.5 | 7.8 | 199 | 384 | 107 | 7180 | [24 empty] | 480 | 3.9 | 123 | 5.4 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.72 | 0 |  | 16 | 13 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.9 | 240 | 240 | [14 empty] | 287 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 4110 | 0 | 2443 |  |  |  | 1690 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 3563 | 2400 | 151 | 496 | 323 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 837 | 1093 | 2721 | 2723 | 59 | 3755 | 1737 | 49 | 0 | 7837
2022-02-28 | Montag | 08:00 | 2 | -5.3 | 6.6 | 12 | 7.6 | 8 | 190 | 427 | 119 | 7640 | [24 empty] | 450 | 4.08 | 110 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 4.11 | 1.98 |  | 15.4 | 12.3 | 7 | 7.1 |  |  | 7.5 | 150 | 150 | [14 empty] | 454 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 3.1 | 120 |  | 0.104 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 4067 | 0 | 2491 |  |  |  | 1669 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 462 | 1587 | 1053 | 692 | 2214 | 1550 | 80 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 358 | 1707 | 2605 | 2603 | 16 | 4295 | 1948 | 83 | 0 | 8391
2022-03-01 | Dienstag | 08:00 | 2 | -6 | 6.7 | 12 | 7.2 | 8 | 199 | 402 | 112 | 7318 | [24 empty] | 480 | 3.9 | 123 | 5.52 | 0.5 | 1.6 | 0.9 |  |  | 3.19 | 0.3 |  | 15.6 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 8.8 | 180 | 180 | [14 empty] | 455 | 51 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 44 |  | 0.038 |  |  |  | 7.66 | 21.9 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3884 | 0 | 2573 |  |  |  | 1597 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 83 | 259 | 172 | 1061 | 3399 | 2400 | 75 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 450 | 1478 | 2572 | 2572 | 7 | 4042 | 1868 | 59 | 0 | 8074
2022-03-02 | Mittwoch | 10:00 | 2 | -6.4 | 7.2 | 12.1 | 7.2 | 7.8 | 179 | 419 | 116 | 7524 | [7 empty] | 24h | 620 | 4665 | 915 | 6884 | 57 | 428.9 | 88 | 662.1 | 9.5 | 71.5 | [6 empty] | 460 | 3.98 | 116 | 5.5 | 0 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.88 | 2.51 |  | 15.7 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 11.4 | 240 | 240 |  | 24h | 3 | 22.6 | 36 | 270.9 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 4.9 | 6.9 | 51.9 | 0.13 | 1 | 454 | 52 | 2.8 | 82 | 337 |  |  | 25 | 8.3 | 82 | 17 | 6.1 | 121 | 18.5 | 0.105 | 2.9 | 69 |  | 26.92 | 21.8 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3632 | 0 | 2714 | 18.4 | 0.8 |  | 1618 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3244 | 2278 | 117 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 475 | 2118 | 2277 | 2278 | 1 | 4394 | 2116 | 60 | 0 | 8228
2022-03-04 | Freitag | 08:00 | 2 | -6.8 | 6.2 | 11.9 | 7.6 | 7.9 | 153 | 394 | 109 | 7059 | [24 empty] | 440 | 4.06 | 108 | 5.26 | 0.4 | 2.1 | 1 |  |  | 3.68 | 0.69 |  | 15.8 | 12.7 | 7 | 7 |  |  | 6.7 | 240 | 250 | [14 empty] | 451 | 51 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 82 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 3795 | 0 | 2869 |  |  |  | 1666 | 1250 | 0 | 42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 3395 | 2400 | 123 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 407 | 1632 | 2400 | 2400 | 1 | 4031 | 1889 | 51 | 0 | 7731
2022-03-05 | Samstag | 08:00 | 2 | -6.8 | 4.9 | 11.5 | 7.5 | 7.8 | 167 | 354 | 98 | 6599 | [24 empty] | 480 | 4.08 | 118 | 5.18 | 0.4 | 1.3 | 0.8 |  |  | 1.7 | 0 |  | 15.5 | 12.5 | 7 | 7.1 |  |  | 5.2 | 170 | 170 | [14 empty] | 304 | 51 |  |  | 333 |  |  | 27 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.1 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 3772 | 0 | 2480 |  |  |  | 1678 | 1243 | 0 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3381 | 2399 | 112 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 832 | 1189 | 2398 | 2399 | 2 | 3585 | 1608 | 36 | 0 | 7321
2022-03-06 | Sonntag | 08:00 | 2 | -5.8 | 4.6 | 11.1 | 7.6 | 8 | 175 | 309 | 86 | 5947 | [24 empty] | 470 | 3.88 | 121 | 5.02 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.69 | 0 |  | 15.1 | 12.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3.9 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 49 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 3820 | 0 | 2930 |  |  |  | 1697 | 1331 | 0 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3401 | 2398 | 121 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 964 | 2399 | 2398 | 6 | 3357 | 1384 | 35 | 0 | 6628
2022-03-07 | Montag | 08:00 | 2 | -1.6 | 4.3 | 11.2 | 7.7 | 8 | 113 | 361 | 100 | 6387 | [7 empty] | 24h | 590 | 3768 | 559 | 3570 | 47 | 300.2 | 70 | 447.1 | 7.8 | 49.8 | [6 empty] | 460 | 4.06 | 113 | 5.12 | 0 | 3 | 1.2 |  |  | 6.19 | 1.38 |  | 14.8 | 11.7 | 6.9 | 7.1 |  |  | 4.9 | 220 | 180 |  | 24h | 3 | 19.2 | 28 | 178.8 | 1.2 | 4.6 | 0.17 | 6 | 8 | 51.1 | 0.18 | 1.1 | 455 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 84 |  | 0.073 |  |  |  | 20.34 | 21.8 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.6 | 7.3 | 7.3 | 3829 | 0 | 2484 |  |  |  | 1606 | 1265 | 0 | 49 | 99 | 413 | 1370 | 939 | 668 | 2168 | 1505 | 85 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 255 | 1343 | 2445 | 2444 | 40 | 3748 | 1503 | 57 | 0 | 7089
2022-03-08 | Dienstag | 08:00 | 2 | -6.3 | 7.6 | 11.1 | 7.6 | 8 | 172 | 451 | 125 | 7542 | [24 empty] | 440 | 3.7 | 119 | 4.74 | 0.7 | 2.3 | 1.4 |  |  | 5.12 | 1.85 |  | 14.8 | 11.7 | 6.9 | 7 |  |  | 6 | 180 | 180 | [14 empty] | 454 | 50 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 17 | 3.2 | 115 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.5 | 7.3 | 7.4 | 3703 | 0 | 2592 |  |  |  | 1525 | 1093 | 0 | 1 | 3 | 1030 | 3519 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 60 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 373 | 1473 | 2400 | 2401 | 1 | 3872 | 1609 | 64 | 0 | 8419
2022-03-10 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -5 | 11.2 | 11.9 | 7.4 | 8 | 183 | 408 | 113 | 7139 | [24 empty] | 460 | 3.96 | 116 | 5.68 | 0.6 | 2.1 | 1.1 |  |  | 4.12 | 0.5 |  | 15.6 | 12.4 | 7 | 7.1 |  |  | 7.7 | 260 | 250 | [14 empty] | 455 | 50 |  |  | 337 |  |  | 27 |  |  | 17 | 4.2 | 80 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 3142 | 485 | 2637 |  |  |  | 1477 | 922 | 103 | 0 | 0 | 852 | 2956 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 70 | 186 | 103 | 485 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 420 | 1947 | 2357 | 2016 | 2 | 4302 | 2086 | 51 | 0 | 8133
2022-03-11 | Freitag | 08:00 | 2 | -3.9 | 10.1 | 11.8 | 7.5 | 8 | 168 | 403 | 112 | 6872 | [24 empty] | 460 | 3.58 | 128 | 4.44 | 0.4 | 2.1 | 0.9 |  |  | 4.27 | 0.4 |  | 15.6 | 12.5 | 7 | 7.1 |  |  | 10.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 453 | 44 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 63 |  | 0.053 |  |  |  | 22.04 | 22.1 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 3653 | 0 | 2316 |  |  | 61.4 | 1475 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 3453 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 74 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 416 | 1595 | 2399 | 2400 | 1 | 3993 | 1842 | 46 | 0 | 7755
2022-03-12 | Samstag | 07:00 | 2 | -1.3 | 11.5 | 11.7 | 7.6 | 8 | 180 | 340 | 95 | 6329 | [24 empty] | 460 | 3.66 | 126 | 4.92 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.46 | 0 |  | 15.4 | 12.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.7 | 220 | 220 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0.002 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 3649 | 0 | 2468 |  |  |  | 1565 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3458 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 66 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 828 | 1166 | 2399 | 2399 | 2 | 3563 | 1549 | 32 | 0 | 7104
2022-03-13 | Sonntag | 07:00 | 2 | -3.9 | 12.8 | 11.3 | 7.7 | 8.1 | 162 | 331 | 92 | 5802 | [24 empty] | 470 | 3.68 | 128 | 4.86 | 0.4 | 1.5 | 1 |  |  | 2.43 | 0.02 |  | 15.3 | 12.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.1 | 220 | 220 | [14 empty] | 302 | 44 |  |  | 337 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 27 |  | 0.023 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 36.7 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 4284 | 0 | 2727 |  |  |  | 1580 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 3509 | 2397 | 193 | 626 | 409 | 55 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 2807 | 2806 | 84 | 3483 | 1415 | 40 | 0 | 6510
2022-03-15 | Dienstag | 13:00 | 3 | 1.3 | 12.9 | 11.6 | 7.5 | 8 | 147 | 1653 | 459 | 9669 | [7 empty] | 24h | 340 | 3287 | 753 | 7281 | 37 | 357.8 | 62 | 599.5 | 8 | 77.4 | [6 empty] | 450 | 3.78 | 119 | 4.7 | 0.2 | 2.2 | 1.4 |  |  | 4.61 | 1.34 |  | 15.7 | 12.7 | 7 | 7.1 |  |  | 9.7 | 260 | 260 |  | 24h/WW | 2 | 19.3 | 30 | 290.1 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 5 | 7 | 67.7 | 0.17 | 1.6 | 446 | 50 |  |  | 337 |  |  | 29 |  |  | 16 | 4.3 | 119 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 3514 | 0 | 2315 |  |  |  | 1492 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3389 | 2398 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 472 | 1910 | 2399 | 2398 | 6 | 4304 | 2020 | 62 | 0 | 10473
2022-03-16 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 4.2 | 14.5 | 11.5 | 7.5 | 8 | 169 | 634 | 176 | 7836 | [24 empty] | 460 | 3.66 | 126 | 4.8 | 0.9 | 3.1 | 2.1 |  |  | 3.57 | 0.51 |  | 15.2 | 12.5 | 7 | 7.1 |  |  | 5.1 | 250 | 250 |  | WWA | 1 | 7.8 | 24 | 188.1 | 0.1 | 2 | 0.09 | 2.2 | 4.2 | 32.9 | 0.09 | 0.7 | 454 | 47 | 4.4 | 77 | 337 |  |  | 26 | 8.5 | 81 | 18 | 13.5 | 81 | 18.1 | 0.068 | 2.8 | 66 |  |  | 22.3 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 3475 | 0 | 2413 | 22.4 | 0.7 |  | 1574 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3395 | 2399 | 35 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 437 | 1560 | 2398 | 2399 | 1 | 3957 | 1824 | 55 | 0 | 8455
2022-03-17 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 1.6 | 14.2 | 12.3 | 7.7 | 8 | 161 | 412 | 115 | 6817 | [24 empty] | 440 | 3.62 | 122 | 5.1 | 0.7 | 3.1 | 2 |  |  | 3.29 | 0.29 |  | 15.9 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 3.4 | 230 | 220 | [14 empty] | 454 | 46 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 3.4 | 80 |  | 0.067 |  |  |  | 27.17 | 22.3 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 3550 | 0 | 2619 |  |  |  | 1646 | 1156 | 0 | 26 | 51 | 6 | 47 | 2 | 1049 | 3380 | 2400 | 50 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 353 | 1511 | 2402 | 2402 | 2 | 3911 | 1824 | 48 | 0 | 7440
2022-03-18 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.3 | 14.8 | 12.5 | 7.5 | 8 | 173 | 385 | 107 | 7013 | [24 empty] | 410 | 3.66 | 112 | 5.02 | 0.6 | 2.1 | 1.4 |  |  | 2.9 | 0.26 |  | 16.3 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.4 | 220 | 220 | [14 empty] | 454 | 49 |  |  | 330 |  |  | 25 |  |  | 18 | 3.1 | 70 |  | 0.059 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.5 | 7.3 | 7.4 | 3876 | 0 | 2404 |  |  |  | 1553 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 122 | 456 | 285 | 1049 | 3357 | 2399 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 328 | 1276 | 2684 | 2684 | 31 | 3929 | 1874 | 51 | 0 | 7631
2022-03-19 | Samstag | 07:00 | 1 | -1.6 | 12.3 | 12.2 | 7.4 | 7.8 | 168 | 352 | 98 | 6435 | [24 empty] | 430 | 3.56 | 121 | 4.54 | 0.5 | 1.8 | 1.4 |  |  | 1.37 | 0 |  | 16.4 | 13.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4 | 210 | 210 | [14 empty] | 304 | 48 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.6 | 7.4 | 7.4 | 3576 | 0 | 2549 |  |  |  | 1624 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1043 | 3379 | 2396 | 50 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 895 | 1284 | 2396 | 2396 | 2 | 3678 | 1817 | 33 | 0 | 7101
2022-03-20 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.5 | 14.3 | 11.7 | 7.5 | 7.8 | 148 | 328 | 91 | 5892 | [24 empty] | 430 | 3.86 | 111 | 4.66 | 0.7 | 1.8 | 1.4 |  |  | 1.44 | 0 |  | 16.1 | 13.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4 | 180 | 180 | [14 empty] | 306 | 48 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.7 | 7.4 | 7.4 | 3719 | 0 | 1810 |  |  |  | 1692 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 89 | 343 | 214 | 1021 | 3270 | 2344 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 | 2558 | 2558 | 78 | 3324 | 1459 | 33 | 0 | 6479
2022-03-21 | Montag | 08:00 | 1 | -2.5 | 14.4 | 12.2 | 7.3 | 7.6 | 179 | 412 | 115 | 7158 | [24 empty] | 400 | 3.94 | 102 | 5.16 | 0.2 | 1.9 | 1.3 |  |  | 3.44 | 2.37 |  | 16 | 13.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5 | 200 | 200 | [14 empty] | 454 | 50 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 110 |  | 0.092 |  |  |  | 26.28 | 22.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 4108 | 0 | 2264 |  |  |  | 1620 | 1279 | 0 | 8 | 16 | 224 | 771 | 543 | 999 | 3212 | 2275 | 40 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 324 | 1433 | 2818 | 2818 | 17 | 4235 | 2033 | 56 | 0 | 7158
2022-03-22 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2.5 | 16.4 | 12.7 | 7.4 | 7.8 | 169 | 399 | 111 | 7432 | [24 empty] | 420 | 3.75 | 112 | 5.26 | 0.5 | 2.7 | 1.6 |  |  | 2.85 | 0.36 |  | 16.5 | 13.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.3 | 210 | 210 | [14 empty] | 454 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 80 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 3778 | 0 | 2134 |  |  |  | 1528 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 562 | 2048 | 1368 | 509 | 1664 | 1168 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 544 | 1989 | 2535 | 2536 | 2 | 4523 | 2388 | 57 | 0 | 7957
2022-03-23 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -1.6 | 19.5 | 12.9 | 7.3 | 7.8 | 203 | 421 | 117 | 7690 | [24 empty] | 420 | 4 | 105 | 5.68 | 0.6 | 2 | 1.4 |  |  | 3.38 | 0.58 |  | 16.9 | 14 | 7.1 | 7.2 |  |  | 9.9 | 230 | 240 | [14 empty] | 451 | 52 | 2.7 | 78 | 337 |  |  | 24 | 8.7 | 82 | 17 | 0 | 113 | 18.1 | 0.095 | 2.8 | 67 |  | 27.86 | 22.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 38 | 7.4 | 7.4 | 3645 | 0 | 2171 | 21 | 0.7 |  | 1559 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 988 | 3549 | 2398 | 0 | 64 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 565 | 2346 | 2399 | 2398 | 1 | 4744 | 2550 | 58 | 0 | 8598
2022-03-24 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -0.5 | 19.7 | 13 | 7.2 | 7.6 | 178 | 469 | 130 | 7706 | [24 empty] | 420 | 4.18 | 100 | 5.58 | 0.6 | 2.4 | 1.4 |  |  | 2.99 | 0.38 |  | 17.3 | 14.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 11.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 452 | 52 |  |  | 334 |  |  | 24 |  |  | 17 | 2.4 | 83 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 38 | 7.4 | 7.4 | 3983 | 0 | 1917 |  |  |  | 1627 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 993 | 3508 | 2399 | 129 | 456 | 287 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 580 | 1950 | 2687 | 2686 | 6 | 4631 | 2491 | 56 | 0 | 8258
2022-03-26 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.2 | 19.1 | 12.7 | 7.4 | 7.8 | 144 | 355 | 99 | 6473 | [7 empty] | 24h | 620 | 4013 | 491 | 3178 | 30 | 194.2 | 51 | 330.1 | 5.1 | 33 | [6 empty] | 400 | 3.92 | 102 | 5.14 | 0.6 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.74 | 0 |  | 17.4 | 14.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.5 | 240 | 240 |  | 24h | 2 | 12.9 | 24 | 155.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 2 | 4 | 25.9 | 0.12 | 0.8 | 305 | 48 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.8 | 6.9 | 3863 | 0 | 2177 |  |  |  | 1626 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 3546 | 2400 | 75 | 293 | 160 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 863 | 1165 | 2559 | 2560 | 20 | 3704 | 1793 | 31 | 0 | 6872
2022-03-27 | Sonntag | 06:00 | 1 | 0.1 | 20.3 | 12.1 | 7.3 | 7.9 | 156 | 351 | 98 | 5554 | [24 empty] | 410 | 4.08 | 100 | 5.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 |  |  | 1.8 | 0 |  | 17.1 | 14.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.6 | 230 | 240 | [14 empty] | 294 | 49 |  |  | 323 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3784 | 0 | 2119 |  |  |  | 1573 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 970 | 3391 | 2298 | 98 | 364 | 212 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 836 | 2510 | 2510 | 83 | 3264 | 1464 | 30 | 0 | 5919
2022-03-28 | Montag | 08:00 | 1 | 1.9 | 21.9 | 12.8 | 7.3 | 7.6 | 180 | 526 | 146 | 7161 | [24 empty] | 420 | 4.02 | 104 | 5.66 | 0.4 | 2.3 | 1.4 |  |  | 4.35 | 8.09 |  | 17 | 14.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8 | 250 | 250 | [14 empty] | 454 | 47 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 113 |  | 0.095 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.7 | 6.8 | 6.8 | 3463 | 0 | 2214 |  |  |  | 1545 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1285 | 855 | 651 | 2129 | 1489 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 306 | 1893 | 2343 | 2344 | 3 | 4232 | 2104 | 55 | 0 | 7628
2022-03-30 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 8.2 | 15.3 | 13.3 | 7.4 | 7.9 | 196 | 399 | 111 | 7161 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 420 | 3.92 | 107 | 5.2 | 0.5 | 1.7 | 1 |  |  | 2.7 | 0.41 |  | 17.7 | 14.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.2 | 210 | 200 | [14 empty] | 455 | 45 | 3.1 | 81 | 337 |  |  | 23 | 8.5 | 83 | 19 | 2.3 | 67 | 15.2 | 0.056 | 2.8 | 68 |  |  | 22.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38 | 6.8 | 6.8 | 3787 | 0 | 1909 | 20.8 | 0.7 |  | 1594 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 128 | 436 | 298 | 1055 | 3348 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 384 | 1536 | 2697 | 2696 | 22 | 4211 | 2187 | 45 | 0 | 7627
2022-03-31 | Donnerstag | 10:00 | 3 | 6.5 | 10.7 | 13.2 | 7.4 | 7.8 | 189 | 813 | 226 | 9479 |  | 18 | [5 empty] | 24h | 450 | 4266 | 728 | 6901 | 31 | 293.8 | 64 | 606.7 | 7.1 | 67.3 | [6 empty] | 430 | 3.98 | 108 | 5.76 | 0.5 | 1.7 | 0.9 |  |  | 2.24 | 0.41 |  | 17.7 | 14.9 | 7.2 | 7.2 | 4 | 37.9 | 14 | 210 | 200 |  | 24h | 4 | 37.9 | 38 | 360.2 | 0.4 | 1 | 0.08 | 1.4 | 3.4 | 32.2 | 0.22 | 2.1 | 454 | 46 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 64 |  | 0.054 |  |  |  | 27.58 | 22.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3421 | 0 | 2040 |  |  |  | 1583 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1055 | 3356 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 512 | 2100 | 2398 | 2400 | 1 | 4497 | 2398 | 59 | 0 | 9921
2022-04-01 | Freitag | 08:00 | 3 | 2 | 7.2 | 11.2 | 7.4 | 8.2 | 317 | 1650 | 458 | 17089 | [24 empty] | 420 | 3.34 | 126 | 7.44 | 0.3 | 2 | 1 |  |  | 2.02 | 0.92 |  | 16.1 | 13.8 | 7 | 7.2 |  |  | 35.2 | 200 | 180 | [14 empty] | 450 | 40 |  |  | 284 |  |  | 26 |  |  | 20 | 0 | 60 |  | 0.052 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3952 | 0 | 2112 |  |  |  | 1647 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 166 | 604 | 388 | 1054 | 3348 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 1063 | 1986 | 2789 | 2787 | 5 | 4770 | 2427 | 54 | 0 | 17302
2022-04-02 | Samstag | 07:00 | 6 | -0.1 | 2.4 | 10.2 | 7.6 | 8 | 310 | 1025 | 285 | 13825 | [24 empty] | 420 | 3.2 | 131 | 5.52 | 0.3 | 2.1 | 1 |  |  | 1.63 | 0.45 |  | 14.4 | 11.9 | 7 | 7.1 |  |  | 18.8 | 120 | 130 | [14 empty] | 305 | 34 |  |  | 125 |  |  | 12 |  |  | 28 | 0 | 48 |  | 0.042 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3879 | 0 | 1947 |  |  |  | 1549 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 133 | 521 | 312 | 1047 | 3332 | 2399 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 1272 | 2710 | 2711 | 30 | 3952 | 1913 | 45 | 0 | 13756
2022-04-03 | Sonntag | 07:00 | 6 | -2 | 4.4 | 11.2 | 7.7 | 8.2 | 137 | 581 | 161 | 7089 | [24 empty] | 500 | 3.9 | 128 | 4.66 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.46 | 0.04 |  | 14.3 | 11.2 | 7 | 7.1 |  |  | 5.6 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 38 | 6.8 | 6.8 | 3260 | 30 | 1935 |  |  |  | 1205 | 974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 941 | 3084 | 2139 | 33 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 683 | 683 | 2139 | 2139 | 37 | 2784 | 1330 | 35 | 0 | 7222
2022-04-04 | Montag | 08:00 | 3 | -5.5 | 9.3 | 12.2 | 7.7 | 8 | 173 | 415 | 115 | 7376 | [24 empty] | 520 | 4.22 | 123 | 6.14 | 0.3 | 2.3 | 1.1 |  |  | 3.14 | 0.98 |  | 14.7 | 11.5 | 6.9 | 7 |  |  | 4.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 418 | 43 |  |  | 161 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 76 |  | 0.066 |  |  |  | 27.72 | 22.1 | 37.9 | 38 | 7.1 | 7.1 | 16 | 38 | 5.6 | 6.9 | 2933 | 487 | 2175 |  |  |  | 1217 | 855 | 104 | 0 | 0 | 538 | 1883 | 1267 | 304 | 1013 | 687 | 13 | 37 | 90 | 428 | 306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59 | 888 | 521 | 1409 | 2261 | 1954 | 14 | 3657 | 1829 | 52 | 0 | 7749
2022-04-05 | Dienstag | 08:00 | 3 | 3.8 | 10.8 | 12.5 | 7.4 | 7.9 | 175 | 573 | 159 | 7767 | [24 empty] | 540 | 3.4 | 159 | 5.84 | 0.3 | 2.6 | 1.4 |  |  | 3.34 | 0.86 |  | 15.5 | 12.2 | 7 | 7 |  |  | 6.7 | 220 | 220 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 69 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3485 | 72 | 2228 |  |  |  | 1414 | 1027 | 21 | 0 | 0 | 1027 | 3483 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 1063 | 708 | 1771 | 2398 | 2399 | 2 | 4168 | 2143 | 51 | 0 | 8293
2022-04-06 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 8.2 | 20.1 | 13.2 | 7.4 | 7.9 | 179 | 397 | 110 | 7153 | [7 empty] | 24h | 500 | 3577 | 772 | 5522 | 45 | 321.9 | 73 | 522.2 | 9 | 64.4 | [6 empty] | 540 | 4.22 | 128 | 6.2 | 1 | 2.8 | 1.8 |  |  | 2.95 | 0 |  | 16.4 | 13.3 | 7 | 7.1 |  |  | 5.8 | 230 | 240 |  | 24h | 4 | 28.6 | 28 | 200.3 | 0 | 2.3 | 0.01 | 2.3 | 4.3 | 30.8 | 0.12 | 0.9 | 395 | 46 | 3 | 79 | 289 |  |  | 24 | 8.3 | 83 | 19 | 5.2 | 59 | 15.2 | 0.05 | 2.8 | 68 |  |  | 22.1 | 37.9 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3470 | 15 | 2367 | 20.2 | 0.7 |  | 1507 | 1028 | 7 | 0 | 0 | 1028 | 3472 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1087 | 822 | 1908 | 2399 | 2400 | 2 | 4306 | 2292 | 52 | 0 | 7620
2022-04-08 | Freitag | 08:00 | 3 | 6.1 | 13.7 | 11.6 | 7.3 | 8 | 336 | 1646 | 457 | 18885 | [24 empty] | 510 | 3.44 | 148 | 5.46 | 0.6 | 2.8 | 1.3 |  |  | 2.46 | 0.76 |  | 16.1 | 13.6 | 7 | 7.2 |  |  | 36 | 210 | 200 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 309 |  |  | 30 |  |  | 18 | 0 | 68 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3461 | 9 | 2255 |  |  | 61.2 | 1594 | 1029 | 3 | 0 | 0 | 1025 | 3461 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1225 | 1334 | 2560 | 2399 | 2399 | 0 | 4958 | 2569 | 61 | 0 | 18871
2022-04-09 | Samstag | 07:00 | 3 | 2.9 | 11.6 | 12.1 | 7.5 | 8 | 257 | 805 | 224 | 9109 | [24 empty] | 500 | 3.78 | 132 | 7.28 | 0.3 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.34 | 0 |  | 15.6 | 12.8 | 7 | 7 |  |  | 8.7 | 200 | 210 | [14 empty] | 305 | 35 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 22 | 0 | 28 |  | 0.024 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 4000 | 0 | 1994 |  |  |  | 1616 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3496 | 2399 | 150 | 503 | 332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 2731 | 2731 | 84 | 3823 | 1804 | 42 | 0 | 9394
2022-04-10 | Sonntag | 07:00 | 3 | 1.4 | 11.8 | 11.9 | 7.6 | 8.2 | 149 | 316 | 88 | 5839 | [24 empty] | 560 | 4.1 | 137 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.5 | 0 |  | 15.8 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 4.9 | 290 | 280 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3926 | 0 | 2443 |  |  |  | 1628 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 3562 | 2399 | 97 | 360 | 213 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 719 | 2612 | 2612 | 105 | 3226 | 1404 | 33 | 0 | 6191
2022-04-11 | Montag | 08:00 | 2 | -1.6 | 14.7 | 12.7 | 7.2 | 7.9 | 165 | 426 | 118 | 6841 | [24 empty] | 540 | 4.3 | 126 | 6.02 | 0.2 | 2.1 | 1 |  |  | 2.96 | 0.43 |  | 16 | 13.1 | 7 | 7.1 |  |  | 6 | 260 | 250 | [14 empty] | 380 | 46 |  |  | 315 |  |  | 31 |  |  | 17 | 0 | 80 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3996 | 0 | 2395 |  |  |  | 1566 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1738 | 1159 | 701 | 2247 | 1594 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 482 | 1012 | 2753 | 2753 | 40 | 3725 | 1674 | 46 | 0 | 7255
2022-04-12 | Dienstag | 08:00 | 1 | -0.2 | 21.3 | 12.9 | 7.1 | 7.7 | 165 | 390 | 108 | 6587 | [24 empty] | 540 | 4.08 | 132 | 5.58 | 0.4 | 2.2 | 1 |  |  | 2.37 | 0.31 |  | 16.7 | 13.8 | 6.6 | 7.1 |  |  | 6.9 | 250 | 250 | [14 empty] | 352 | 49 |  |  | 318 |  |  | 28 |  |  | 17 | 2.6 | 107 |  | 0.09 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.4 | 25.7 | 37.9 | 6.7 | 7.3 | 3447 | 0 | 2407 |  |  |  | 1551 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1052 | 3349 | 2400 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 580 | 1597 | 2400 | 2400 | 2 | 3995 | 1910 | 47 | 0 | 6981
2022-04-13 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.2 | 23.9 | 13.4 | 7.2 | 7.7 | 168 | 379 | 105 | 6704 | [24 empty] | 480 | 4.26 | 113 | 5.46 | 0.5 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.66 | 0.33 |  | 17.3 | 14.5 | 7 | 7.1 |  |  | 8.8 | 230 | 240 | [14 empty] | 303 | 52 | 2.4 | 77 | 313 |  |  | 25 | 8.7 | 82 | 17 | 3.8 | 118 | 14.7 | 0.099 | 2.9 | 67 |  | 27.78 | 22.3 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3692 | 0 | 2177 | 19.1 | 0.7 | 62.4 | 1563 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 91 | 349 | 209 | 1060 | 3342 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 585 | 1468 | 2606 | 2606 | 13 | 4061 | 1923 | 51 | 0 | 7006
2022-04-14 | Donnerstag | 11:00 | 1 | 5.5 | 25 | 13.4 | 7.1 | 7.8 | 175 | 368 | 102 | 6601 | [7 empty] | 24h | 650 | 4291 | 936 | 6179 | 29 | 191.4 | 63 | 415.9 | 9.7 | 64 | [6 empty] | 480 | 4.12 | 117 | 5.52 | 0.6 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2 | 0.1 |  | 17.8 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 10 | 280 | 280 |  | 24h | 2 | 13.2 | 20 | 132 | 0.1 | 0.8 | 0.16 | 1.1 | 3.1 | 20.5 | 0.13 | 0.9 | 297 | 50 |  |  | 260 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 57 |  | 0.05 |  |  |  | 20.36 | 22.3 | 37.6 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 3404 | 0 | 1968 |  |  |  | 1589 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1053 | 3336 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 552 | 1337 | 2400 | 2399 | 2 | 3736 | 1780 | 48 | 0 | 6828
2022-04-15 | Freitag | 07:00 | 3 | 9.6 | 22.6 | 13.2 | 7.2 | 7.8 | 176 | 830 | 230 | 8145 | [24 empty] | 480 | 3.32 | 145 | 7.74 | 0.4 | 1.7 | 0.9 |  |  | 1.58 | 0.03 |  | 17.9 | 15.5 | 7 | 7.1 |  |  | 9.1 | 210 | 220 | [14 empty] | 296 | 47 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 40 |  | 0.035 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3647 | 0 | 1886 |  |  |  | 1615 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 80 | 321 | 187 | 1047 | 3327 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1225 | 2586 | 2587 | 87 | 3724 | 1661 | 44 | 0 | 8546
2022-04-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | -1.3 | 16.1 | 11.9 | 7.6 | 8 | 93 | 308 | 85 | 5003 | [24 empty] | 480 | 3.96 | 121 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.57 | 0.27 |  | 17.1 | 14.5 | 7 | 7.1 |  |  | 9.4 | 230 | 240 | [14 empty] | 229 | 49 |  |  | 312 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 14 |  | 0.012 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3745 | 0 | 2193 |  |  |  | 1507 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 114 | 397 | 259 | 1053 | 3346 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 608 | 2658 | 2658 | 196 | 3069 | 1189 | 36 | 0 | 5236
2022-04-18 | Montag | 07:00 | 1 | -0.5 | 17.7 | 11.9 | 7.6 | 8.2 | 123 | 303 | 84 | 5083 | [24 empty] | 480 | 3.82 | 126 | 4.72 | 0.2 | 1.7 | 0.9 |  |  | 2.6 | 0.72 |  | 16.8 | 14.2 | 6.9 | 7 |  |  | 10.7 | 250 | 260 | [14 empty] | 297 | 50 |  |  | 313 |  |  | 29 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3481 | 0 | 2313 |  |  |  | 1435 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 669 | 2314 | 1563 | 368 | 1166 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 | 2395 | 2396 | 47 | 2934 | 1165 | 31 | 0 | 5349
2022-04-19 | Dienstag | 10:00 | 1 | 3.5 | 15.4 | 12.6 | 7.7 | 8.4 | 146 | 343 | 95 | 5858 | [7 empty] | 24h | 400 | 2343 | 554 | 3245 | 53 | 310.5 | 82 | 480.4 | 8.8 | 51.6 | [6 empty] | 450 | 3.7 | 122 | 4.62 | 0.4 | 2.4 | 1.3 |  |  | 6.07 | 1.53 |  | 16.7 | 13.9 | 6.9 | 7 |  |  | 11.1 | 240 | 240 |  | 24h | 2 | 11.7 | 17 | 99.6 | 0.4 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 8.1 | 47.4 | 0.12 | 0.7 | 297 | 49 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 106 |  | 0.092 |  |  |  | 21.9 | 22.3 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3121 | 363 | 2433 |  |  |  | 1360 | 910 | 75 | 0 | 0 | 907 | 3118 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 75 | 363 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 404 | 1148 | 2368 | 2119 | 18 | 3498 | 1463 | 49 | 0 | 6159
2022-04-21 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 5.6 | 18.4 | 13.4 | 7.3 | 7.7 | 152 | 404 | 112 | 6846 | [24 empty] | 410 | 3.8 | 108 | 4.86 | 0.2 | 2.2 | 1 |  |  | 3.97 | 0.42 |  | 17.3 | 14.5 | 6.9 | 6.9 |  |  | 13.4 | 230 | 240 | [14 empty] | 197 | 50 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 17 | 0 | 108 |  | 0.094 |  |  |  | 20.6 | 22.1 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 3165 | 288 | 2395 |  |  |  | 1380 | 921 | 60 | 0 | 0 | 919 | 3158 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 60 | 288 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 520 | 1502 | 2364 | 2169 | 11 | 3855 | 1743 | 53 | 0 | 7387
2022-04-22 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.6 | 19.5 | 13.3 | 7.2 | 7.6 | 154 | 383 | 107 | 6825 | [24 empty] | 400 | 3.86 | 104 | 5.04 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.49 | 0 |  | 17.6 | 14.8 | 6.9 | 7 |  |  | 15.6 | 220 | 230 | [14 empty] | 191 | 49 |  |  | 310 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 68 |  | 0.059 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3485 | 0 | 2045 |  |  |  | 1625 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 3484 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 700 | 1671 | 2400 | 2399 | 3 | 4068 | 2091 | 45 | 0 | 7303
2022-04-23 | Samstag | 07:00 | 1 | 8.5 | 19.7 | 13.1 | 6.7 | 7.6 | 179 | 324 | 90 | 6086 | [24 empty] | 400 | 3.68 | 109 | 4.94 | 0.5 | 1.2 | 1 |  |  | 1.31 | 0 |  | 17.7 | 15 | 7.1 | 7.1 |  |  | 17.5 | 210 | 210 | [14 empty] | 144 | 50 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4498 | 0 | 2061 |  |  |  | 1777 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 3500 | 2399 | 298 | 1000 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 887 | 3034 | 3035 | 170 | 3751 | 1804 | 31 | 0 | 6511
2022-04-24 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.4 | 21 | 13 | 7 | 7.9 | 113 | 500 | 139 | 6197 | [24 empty] | 400 | 3.88 | 103 | 4.82 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 0.97 | 0 |  | 17.6 | 15.1 | 7 | 7.1 |  |  | 22.4 | 180 | 180 | [14 empty] | 208 | 51 |  |  | 313 |  |  | 32 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4235 | 0 | 2289 |  |  |  | 1660 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 3568 | 2399 | 191 | 664 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 2812 | 2812 | 171 | 3354 | 1459 | 40 | 0 | 6638
2022-04-25 | Montag | 10:00 | 3 | 8.9 | 18.7 | 13.5 | 7.2 | 7.9 | 204 | 498 | 138 | 7557 |  | 40 | [5 empty] | 24h | 800 | 6046 | 1183 | 8940 | 58 | 438.3 | 78 | 589.4 | 9.8 | 74.1 | [6 empty] | 360 | 3.74 | 96 | 5.06 | 0.1 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.38 | 0.61 |  | 17.5 | 14.9 | 6.9 | 7 | 6 | 45.3 | 20.3 | 140 | 160 |  | 24h | 5 | 37.8 | 27 | 204 | 0.4 | 2.4 | 0.21 | 3 | 5 | 37.8 | 0.17 | 1.3 | 395 | 52 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 17 | 0 | 137 |  | 0.119 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3511 | 0 | 2301 |  |  | 64.5 | 1535 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1313 | 821 | 682 | 2202 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 741 | 1740 | 2397 | 2396 | 5 | 4133 | 1936 | 54 | 0 | 8013
2022-04-26 | Dienstag | 07:00 | 3 | 7.2 | 16.5 | 13.4 | 6.8 | 7.4 | 170 | 1659 | 461 | 15468 | [24 empty] | 380 | 3.9 | 97 | 5.14 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.64 | 0.89 |  | 17.7 | 15 | 6.9 | 7 |  |  | 40.5 | 140 | 160 | [14 empty] | 394 | 53 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 17 | 1 | 82 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3628 | 0 | 2191 |  |  |  | 1568 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 69 | 272 | 163 | 1052 | 3354 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1134 | 2321 | 2562 | 2563 | 1 | 4882 | 2515 | 55 | 10 | 15587
2022-04-28 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 2.6 | 22.6 | 14.1 | 7.3 | 7.8 | 167 | 408 | 113 | 7110 | [24 empty] | 400 | 4.44 | 90 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.14 | 0 |  | 18.1 | 15.2 | 7 | 7.1 |  |  | 14.7 | 130 | 140 | [14 empty] | 383 | 49 | 5.1 | 70 | 313 |  |  | 24 | 9.8 | 82 | 18 | 2.5 | 49 | 14.7 | 0.043 | 2.9 | 67 |  |  | 22.7 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4198 | 0 | 2032 | 19.5 | 0.7 |  | 1763 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2273 | 1535 | 592 | 1924 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 892 | 1673 | 2863 | 2864 | 8 | 4528 | 2456 | 44 | 0 | 7848
2022-04-29 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.8 | 23.1 | 14.3 | 7.4 | 7.9 | 153 | 390 | 108 | 7283 | [24 empty] | 380 | 4.32 | 88 | 5.62 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.89 | 0 |  | 18.6 | 15.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 18.2 | 150 | 150 | [14 empty] | 394 | 55 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 17 | 0 | 68 |  | 0.059 |  |  |  | 27.08 | 22.7 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4148 | 0 | 2005 |  |  |  | 1758 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3596 | 2399 | 159 | 552 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 906 | 1812 | 2751 | 2751 | 11 | 4552 | 2443 | 79 | 0 | 7966
2022-04-30 | Samstag | 07:00 | 1 | 6.1 | 23 | 14.1 | 7.5 | 7.8 | 173 | 347 | 96 | 6349 | [24 empty] | 390 | 4.28 | 91 | 5.66 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 1.18 | 0 |  | 19 | 16.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 20 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 51 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4141 | 0 | 1838 |  |  |  | 1748 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 3589 | 2400 | 155 | 554 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 1244 | 2730 | 2731 | 32 | 3942 | 2046 | 35 | 0 | 6792
2022-05-01 | Sonntag | 07:00 | 3 | 10 | 20 | 12.8 | 7.3 | 7.9 | 226 | 1644 | 457 | 11448 | [24 empty] | 320 | 3.22 | 99 | 6.16 | 0.3 | 2 | 0.9 |  |  | 1.47 | 0.09 |  | 17.6 | 15.5 | 7 | 7.2 |  |  | 23.9 | 120 | 120 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4184 | 0 | 2005 |  |  |  | 1806 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 3622 | 2399 | 157 | 558 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 2737 | 2736 | 144 | 3813 | 1725 | 51 | 0 | 11027
2022-05-02 | Montag | 08:00 | 1 | 7.8 | 25.2 | 13.9 | 7.4 | 7.9 | 166 | 410 | 114 | 7109 | [24 empty] | 350 | 4.26 | 82 | 5.56 | 0.4 | 2.2 | 1.2 |  |  | 4.18 | 0.89 |  | 18 | 15.3 | 6.9 | 7 |  |  | 12.4 | 230 | 230 | [14 empty] | 391 | 51 |  |  | 310 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 136 |  | 0.118 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4427 | 0 | 1911 |  |  |  | 1787 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 3611 | 2398 | 239 | 818 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 841 | 1661 | 2917 | 2916 | 9 | 4570 | 2317 | 57 | 0 | 7417
2022-05-03 | Dienstag | 14:00 | 1 | 7.5 | 25.8 | 14.5 | 7.3 | 7.8 | 164 | 499 | 139 | 7398 | [7 empty] | 24h | 830 | 6140 | 923 | 6828 | 64 | 473.5 | 81 | 599.2 | 8 | 59.2 | [6 empty] | 400 | 4.37 | 92 | 5.78 | 0.5 | 1.5 | 1 |  |  | 3.45 | 0.18 |  | 18.8 | 16.1 | 6.9 | 7 |  |  | 13.3 | 190 | 200 |  | 24h | 8 | 59.2 | 26 | 192.3 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 5.2 | 38.5 | 0.31 | 2.3 | 393 | 53 |  |  | 297 |  |  | 29 |  |  | 16 | 0 | 85 |  | 0.074 |  |  |  | 26.95 | 22.7 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4102 | 0 | 2095 |  |  |  | 1743 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3674 | 2399 | 122 | 430 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 944 | 2018 | 2668 | 2669 | 2 | 4684 | 2526 | 58 | 0 | 7534
2022-05-04 | Mittwoch | 08:00 | 4 | 11.7 | 24.3 | 14.6 | 7.3 | 7.8 | 202 | 794 | 221 | 9461 | [24 empty] | 420 | 4.12 | 102 | 6.08 | 0.3 | 1.9 | 1 |  |  | 2.98 | 0.21 |  | 19.2 | 16.6 | 7 | 7 |  |  | 19.4 | 160 | 170 | [14 empty] | 379 | 52 | 3.6 | 76 | 300 |  |  | 25 | 5.8 | 82 | 17 | 0 | 78 | 14.2 | 0.068 | 3 | 67 |  |  | 22.9 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3961 | 0 | 1758 | 18.1 | 0.7 | 62 | 1672 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3686 | 2400 | 68 | 276 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1064 | 2355 | 2550 | 2551 | 0 | 4904 | 2699 | 66 | 0 | 9294
2022-05-05 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 9.6 | 23.7 | 14.7 | 7.4 | 7.9 | 292 | 1635 | 454 | 10957 | [24 empty] | 390 | 4.1 | 95 | 5.66 | 0.3 | 2.1 | 1 |  |  | 1.66 | 0.92 |  | 18.9 | 16.6 | 6.9 | 7 |  |  | 23.9 | 160 | 160 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 96 |  | 0.086 |  |  |  | 27.12 | 22.9 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4018 | 0 | 1641 |  |  |  | 1806 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 3615 | 2315 | 106 | 401 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1293 | 2410 | 2547 | 2546 | 0 | 4956 | 2654 | 68 | 0 | 10213
2022-05-07 | Samstag | 07:00 | 3 | 13.2 | 20.7 | 14.5 | 7.2 | 7.8 | 203 | 836 | 232 | 7944 | [24 empty] | 390 | 4.02 | 97 | 5.34 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.66 | 0 |  | 18.9 | 16.3 | 7 | 7.1 |  |  | 8.4 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3381 | 0 | 1538 |  |  |  | 1820 | 1233 | 0 | 95 | 191 | 0 | 45 | 0 | 1042 | 3337 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 1713 | 2399 | 2398 | 1 | 4111 | 2103 | 41 | 0 | 8234
2022-05-08 | Sonntag | 07:00 | 1 | 13.5 | 24.4 | 14 | 7.6 | 7.9 | 161 | 346 | 96 | 5899 | [24 empty] | 380 | 4.22 | 90 | 5.04 | 0.5 | 1.2 | 1 |  |  | 1.6 | 0 |  | 19 | 16.6 | 7 | 7.1 |  |  | 3.8 | 160 | 160 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3378 | 0 | 1755 |  |  |  | 1861 | 1236 | 0 | 95 | 190 | 0 | 42 | 0 | 1046 | 3336 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | 2399 | 2400 | 2 | 3578 | 1658 | 39 | 0 | 6197
2022-05-10 | Dienstag | 08:00 | 1 | 9.3 | 30.6 | 14.6 | 7.2 | 7.6 | 175 | 423 | 118 | 7388 | [24 empty] | 380 | 3.9 | 97 | 5.08 | 0.3 | 2 | 1 |  |  | 3.6 | 0.24 |  | 19.7 | 17.4 | 7 | 7 |  |  | 7.1 | 170 | 180 | [14 empty] | 395 | 53 |  |  | 329 |  |  | 24 |  |  | 17 | 2.1 | 83 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3377 | 0 | 1794 |  |  |  | 1740 | 1193 | 0 | 68 | 135 | 0 | 43 | 0 | 1058 | 3333 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 974 | 2218 | 2399 | 2399 | 1 | 4616 | 2488 | 53 | 0 | 7771
2022-05-11 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12.2 | 34.4 | 15.2 | 7.3 | 7.8 | 181 | 413 | 115 | 7708 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 340 | 4.66 | 73 | 5.86 | 0.2 | 2.1 | 1.1 |  |  | 4.35 | 0.36 |  | 20.1 | 17.9 | 7 | 7 |  |  | 12 | 160 | 160 | [14 empty] | 393 | 48 | 3.2 | 77 | 330 |  |  | 20 | 9.6 | 81 | 19 | 0 | 100 | 14.2 | 0.093 | 3.1 | 66 |  | 26.97 | 22.9 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3380 | 0 | 1525 | 17.8 | 0.7 |  | 1744 | 1180 | 0 | 56 | 112 | 0 | 42 | 0 | 1068 | 3480 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 1050 | 2453 | 2406 | 2406 | 1 | 4858 | 2675 | 55 | 0 | 1770
2022-05-12 | Donnerstag | 08:00 | 4 | 15.1 | 32.2 | 15.5 | 7.5 | 7.8 | 175 | 601 | 167 | 8000 | [24 empty] | 300 | 4 | 75 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.97 | 0 |  | 20.5 | 18.3 | 7 | 7.1 |  |  | 21 | 110 | 100 | [14 empty] | 394 | 48 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 44 |  | 0.04 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3372 | 0 | 1612 |  |  | 63.9 | 1789 | 1140 | 0 | 38 | 76 | 0 | 41 | 0 | 1064 | 3332 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1001 | 2222 | 2399 | 2399 | 0 | 4620 | 2497 | 51 | 0 | 6578
2022-05-13 | Freitag | 08:00 | 3 | 15.5 | 27.4 | 15.5 | 7.2 | 7.7 | 231 | 819 | 227 | 12595 | [7 empty] | 24h | 420 | 5290 | 619 | 7796 | 58 | 730.5 | 83 | 1045.4 | 10.7 | 134.8 | [6 empty] | 280 | 3.42 | 82 | 6.36 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.99 | 0.13 |  | 20.2 | 18 | 7 | 7.1 |  |  | 40.8 | 110 | 110 |  | 24h | 11 | 138.5 | 24 | 302.3 | 0.1 | 3 | 0.04 | 3.2 | 5.2 | 65.5 | 0.28 | 3.5 | 394 | 46 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 61 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3370 | 0 | 1524 |  |  |  | 1806 | 1120 | 0 | 29 | 57 | 0 | 42 | 0 | 1063 | 3327 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1088 | 2585 | 2400 | 2399 | 0 | 4985 | 2673 | 58 | 0 | 12281
2022-05-14 | Samstag | 08:00 | 1 | 9.5 | 30.5 | 15.3 | 7.3 | 7.7 | 178 | 362 | 101 | 6555 | [24 empty] | 270 | 3.5 | 77 | 6.12 | 0.2 | 1.3 | 1 |  |  | 2.11 | 0 |  | 20.4 | 18.2 | 7 | 7.1 |  |  | 33.5 | 120 | 110 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 336 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3360 | 0 | 1569 |  |  |  | 1873 | 1236 | 0 | 88 | 175 | 0 | 43 | 0 | 1061 | 3318 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 1647 | 2399 | 2398 | 2 | 4044 | 2108 | 36 | 0 | 6748
2022-05-15 | Sonntag | 08:00 | 1 | 9.2 | 31.9 | 14.6 | 7.6 | 8 | 146 | 325 | 90 | 5831 | [24 empty] | 280 | 3.3 | 85 | 5.9 | 0.5 | 1.1 | 1 |  |  | 2.69 | 0 |  | 20.2 | 18.1 | 7 | 7.1 |  |  | 42.6 | 120 | 120 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 337 |  |  | 30 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3366 | 0 | 1626 |  |  |  | 1929 | 1268 | 0 | 103 | 206 | 0 | 40 | 0 | 1062 | 3327 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 2399 | 2400 | 1 | 3568 | 1649 | 35 | 0 | 6005
2022-05-16 | Montag | 08:00 | 4 | 11.3 | 28.4 | 15.5 | 7.4 | 7.9 | 169 | 834 | 232 | 9291 | [24 empty] | 270 | 3.76 | 72 | 5.5 | 0.4 | 2.3 | 1.3 |  |  | 5.24 | 3 |  | 20.2 | 17.9 | 7 | 7.1 | 8 | 74.3 | 55.9 | 120 | 120 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 321 |  |  | 30 |  |  | 16 | 0 | 135 |  | 0.126 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3390 | 0 | 2027 |  |  |  | 1773 | 1232 | 0 | 85 | 169 | 0 | 40 | 0 | 1063 | 3348 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1112 | 2401 | 2398 | 2398 | 1 | 4798 | 2526 | 60 | 0 | 9415 | Fa. Develey nimmt ihren Anaeroben Reaktor inbetrieb
2022-05-18 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12.8 | 30.3 | 16.1 | 7.7 | 7.9 | 172 | 421 | 117 | 7646 | [24 empty] | 270 | 3.68 | 73 | 4.6 | 0.4 | 2.1 | 1.7 |  |  | 11.49 | 1.81 |  | 20.8 | 18.6 | 7 | 7 |  |  | 59.7 | 110 | 110 |  | RSP |  |  | 40 | 305.8 | 4.3 | 7.8 | 0.22 | 12.3 | 14.3 | 109.3 | 0.53 | 4.1 | 192 | 46 |  |  | 313 |  |  | 26 | 9.8 |  | 18 | 0 | 92 |  | 0.088 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3321 | 0 | 1602 |  |  | 62 | 1742 | 1189 | 0 | 73 | 146 | 0 | 39 | 0 | 1043 | 3281 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 1114 | 2461 | 2362 | 2361 | 1 | 4822 | 2653 | 56 | 0 | 7884
2022-05-19 | Donnerstag | 08:00 | 4 | 12.3 | 35.9 | 16.2 | 7.6 | 7.9 | 207 | 494 | 137 | 7884 | [7 empty] | 24h | 360 | 2838 | 659 | 5196 | 40 | 315.4 | 62 | 488.8 | 8.2 | 64.6 | [6 empty] | 240 | 3.3 | 73 | 4.42 | 1 | 2.2 | 1.9 |  |  | 11.89 | 0.77 |  | 21 | 18.9 | 7 | 7 |  |  | 50.3 | 100 | 100 |  | RSP 24h | 10 | 78.8 | 41 | 323.2 | 2.5 | 8.8 | 0.23 | 11.4 | 13.4 | 105.6 | 0.85 | 6.7 | 455 | 31 |  |  | 313 |  |  | 28 |  |  | 22 | 4.9 | 62 |  | 0.06 |  |  |  | 26.85 | 22.7 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3214 | 132 | 1345 |  |  |  | 1529 | 1013 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1013 | 3175 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 132 | 93 | 0 | 0 | 1334 | 1132 | 2465 | 2375 | 2283 | 1 | 4839 | 2725 | 54 | 0 | 8133
2022-05-20 | Freitag | 08:00 | 4 | 16.9 | 38.2 | 16.8 | 7.1 | 7.9 | 285 | 1621 | 450 | 12939 | [24 empty] | 250 | 3.14 | 80 | 4.98 | 1 | 2.6 | 1.9 |  |  | 5.96 | 0.28 |  | 21.3 | 19.3 | 7 | 7.1 |  |  | 35.2 | 110 | 110 | [14 empty] | 453 | 20 |  |  | 299 |  |  | 24 |  |  | 30 | 0 | 45 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 2770 | 550 | 998 |  |  |  | 1370 | 881 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 881 | 2734 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 550 | 411 | 0 | 0 | 1372 | 1446 | 2819 | 2376 | 1964 | 0 | 5194 | 2885 | 63 | 0 | 12458
2022-05-21 | Samstag | 06:00 | 1 | 16.2 | 28.6 | 16 | 7.6 | 7.9 | 152 | 337 | 94 | 6374 | [24 empty] | 220 | 2.9 | 76 | 3.78 | 1.1 | 2.1 | 1.9 |  |  | 3.81 | 0 |  | 21.5 | 19.4 | 7 | 7.1 |  |  | 27.1 | 120 | 120 | [14 empty] | 392 | 23 |  |  | 258 |  |  | 22 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 2714 | 595 | 759 |  |  |  | 1250 | 865 | 129 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 865 | 2677 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 595 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1609 | 1609 | 2375 | 1941 | 1 | 3983 | 2091 | 33 | 0 | 6659
2022-05-22 | Sonntag | 06:00 | 1 | 11 | 28.8 | 15 | 7.7 | 8 | 138 | 490 | 136 | 5814 | [24 empty] | 255 | 2.76 | 92 | 3.4 | 1 | 2.2 | 1.9 |  |  | 5.48 | 0 |  | 20.9 | 19 | 7.1 | 7.1 |  |  | 36.3 | 140 | 140 |  | RSP |  |  | 28 | 162.8 | 0.1 | 4.8 | 0.04 | 4.9 | 6.9 | 40.1 | 1.37 | 8 | 394 | 29 |  |  | 217 |  |  | 12 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 2675 | 634 | 897 |  |  |  | 1371 | 849 | 138 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 849 | 2641 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 634 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 1159 | 2377 | 1911 | 2 | 3534 | 1701 | 37 | 0 | 6012
2022-05-23 | Montag | 15:00 | 3 | 14.7 | 29.1 | 15.9 | 7.3 | 8 | 173 | 1664 | 462 | 9981 |  | 6 | [5 empty] | 24h | 260 | 2595 | 462 | 4611 | 31 | 309.4 | 49 | 489.1 | 6 | 59.9 | [6 empty] | 260 | 2.74 | 95 | 4.16 | 1 | 2.1 | 1.9 |  |  | 8.06 | 0.92 |  | 20.7 | 18.6 | 7 | 7.1 | 4 | 39.9 | 33.2 | 140 | 150 |  | 24h | 6 | 59.9 | 30 | 299.4 | 0.9 | 6.5 | 0.14 | 7.5 | 9.5 | 94.8 | 1.43 | 14.3 | 425 | 30 |  |  | 77 |  |  | 5 |  |  | 37 | 1.8 | 59 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2775 | 548 | 1451 |  |  |  | 1305 | 878 | 123 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 878 | 2739 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 548 | 409 | 0 | 0 | 1041 | 1004 | 2046 | 2375 | 1966 | 2 | 4418 | 2549 | 50 | 0 | 10116
2022-05-24 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.1 | 19.3 | 16 | 7.2 | 8 | 380 | 1640 | 456 | 25625 | [24 empty] | 280 | 2.98 | 94 | 4.86 | 0.9 | 2.7 | 1.9 |  |  | 3.7 | 1.51 |  | 20.2 | 17.9 | 6.8 | 7.1 |  |  | 57.3 | 150 | 150 | [14 empty] | 494 | 27 | 4.2 | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48 | 0 | 60 | 13.3 | 0.058 | 3.2 | 66 |  | 26.99 | 23.1 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 38.1 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 2217 | 1082 | 614 | 17.6 | 0.6 |  | 1110 | 697 | 242 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 697 | 2177 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1082 | 806 | 0 | 0 | 1494 | 1242 | 2736 | 2368 | 1564 | 1 | 5103 | 2876 | 65 | 13 | 24131
2022-05-25 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.9 | 27.5 | 15.9 | 7.5 | 7.8 | 314 | 1630 | 453 | 15623 | [24 empty] | 400 | 3.18 | 126 | 5.7 | 0.6 | 2.2 | 1.7 |  |  | 3.07 | 0.89 |  | 19.8 | 17.4 | 6.8 | 6.9 |  |  | 31.3 | 160 | 160 | [14 empty] | 469 | 37 |  |  | 179 |  |  | 12 |  |  | 27 | 0 | 44 |  | 0.042 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 38 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 2345 | 977 | 1315 |  |  | 61 | 1144 | 738 | 213 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 738 | 2305 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 977 | 718 | 0 | 0 | 1550 | 910 | 2461 | 2368 | 1649 | 2 | 4827 | 2764 | 64 | 0 | 15345
2022-05-27 | Freitag | 08:00 | 1 | 12.2 | 25.8 | 15.4 | 7.5 | 7.9 | 155 | 350 | 97 | 6266 | [24 empty] | 300 | 3.76 | 80 | 4.36 | 0.3 | 2.1 | 1.5 |  |  | 7.22 | 0.52 |  | 20.2 | 17.9 | 7 | 7.1 |  |  | 23.4 | 200 | 210 | [14 empty] | 493 | 39 |  |  | 240 |  |  | 15 |  |  | 24 | 10.6 | 73 |  | 0.07 |  |  |  | 26.86 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2865 | 475 | 1525 |  |  |  | 1287 | 899 | 104 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 899 | 2827 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 475 | 351 | 0 | 0 | 895 | 475 | 1370 | 2375 | 2024 | 5 | 3740 | 1869 | 47 | 0 | 6468
2022-05-28 | Samstag | 07:00 | 1 | 10.5 | 21.5 | 14.8 | 7.3 | 7.7 | 140 | 337 | 94 | 5699 | [24 empty] | 300 | 3.26 | 92 | 4.36 | 0.4 | 1.7 | 1.4 |  |  | 6.27 | 0.38 |  | 20 | 17.7 | 7 | 7.1 |  |  | 28.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 34 |  |  | 241 |  |  | 21 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 1803 | 586 | 754 |  |  |  | 1190 | 799 | 130 | 118 | 237 | 0 | 30 | 0 | 562 | 1775 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 581 | 434 | 2 | 4 | 0 | 1407 | 1407 | 1701 | 1266 | 23 | 3085 | 1470 | 34 | 0 | 5856
2022-05-29 | Sonntag | 07:00 | 3 | 7.9 | 20.6 | 14.2 | 7.1 | 7.7 | 132 | 1665 | 462 | 14612 | [24 empty] | 300 | 3.04 | 99 | 3.44 | 0.3 | 2.2 | 1.4 |  |  | 4.77 | 0.55 |  | 19.3 | 17.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 34.9 | 230 | 230 | [14 empty] | 395 | 37 |  |  | 94 |  |  | 11 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 2288 | 93 | 1958 |  |  |  | 1023 | 720 | 13 | 24 | 47 | 0 | 21 | 0 | 517 | 1630 | 1157 | 156 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 94 | 0 | 2174 | 2174 | 1157 | 1157 | 8 | 3323 | 1690 | 42 | 14 | 14198
2022-05-30 | Montag | 08:00 | 7 | 5.4 | 25.2 | 15.1 | 7.2 | 7.7 | 303 | 527 | 146 | 10423 | [24 empty] | 300 | 3.06 | 98 | 5.02 | 0.4 | 2.1 | 1.6 |  |  | 6.74 | 2.27 |  | 18.3 | 15.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 20.8 | 190 | 250 | [14 empty] | 500 | 42 |  |  | 179 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 135 |  | 0.15 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 1946 | 1480 | 1667 |  |  |  | 931 | 605 | 327 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 605 | 1907 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1480 | 1101 | 0 | 0 | 1425 | 863 | 2287 | 2493 | 1356 | 28 | 4752 | 2601 | 100 | 0 | 10646
2022-05-31 | Dienstag | 07:00 | 3 | 6.5 | 27.7 | 16.2 | 7.1 | 7.7 | 202 | 532 | 148 | 8134 |  | 6 | [5 empty] | 24h | 350 | 2847 | 622 | 5059 | 48 | 390.4 | 68 | 553.1 | 8.7 | 70.8 | [6 empty] | 320 | 3.16 | 101 | 4.6 | 0.6 | 1.7 | 1.4 |  |  | 8.4 | 0.22 |  | 19.7 | 17 | 6.8 | 7 | 4 | 32.5 | 21.8 | 220 | 230 |  | 24h | 3 | 24.4 | 22 | 178.9 | 0.7 | 7 | 0.2 | 7.9 | 9.9 | 80.5 | 0.99 | 8.1 | 494 | 35 |  |  | 266 |  |  | 15 |  |  | 26 | 0 | 71 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 2131 | 1185 | 1242 |  |  |  | 1039 | 668 | 259 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 667 | 2093 | 1499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1185 | 875 | 0 | 0 | 1225 | 947 | 2172 | 2372 | 1499 | 3 | 4541 | 2560 | 51 | 0 | 8322
2022-06-02 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 10.7 | 29.1 | 16.4 | 7.6 | 7.9 | 198 | 782 | 217 | 8080 | [24 empty] | 340 | 3.6 | 94 | 4.74 | 0.7 | 1.8 | 1.4 |  |  | 4.96 | 0.06 |  | 20.7 | 18.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 24.7 | 200 | 210 | [14 empty] | 493 | 43 |  |  | 265 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 72 |  | 0.068 |  |  |  | 27.5 | 24.1 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 2684 | 659 | 1492 |  |  |  | 1335 | 846 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 2645 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 659 | 482 | 0 | 0 | 1375 | 794 | 2168 | 2375 | 1894 | 2 | 4542 | 2529 | 56 | 0 | 8149
2022-06-03 | Freitag | 08:00 | 3 | 12.6 | 31.8 | 16.9 | 7.3 | 7.8 | 216 | 1634 | 454 | 10886 | [24 empty] | 320 | 3.24 | 99 | 4.44 | 0.4 | 1.9 | 1.3 |  |  | 4.61 | 0.13 |  | 21.2 | 19 | 7.1 | 7.1 |  |  | 33.5 | 260 | 250 | [14 empty] | 493 | 51 |  |  | 265 |  |  | 18 |  |  | 19 | 19.2 | 71 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3004 | 353 | 1269 |  |  |  | 1414 | 957 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 2973 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 353 | 259 | 0 | 0 | 1382 | 1172 | 2555 | 2374 | 2115 | 2 | 4927 | 2805 | 56 | 0 | 11047
2022-06-04 | Samstag | 07:00 | 3 | 15.5 | 31.9 | 16.5 | 7.4 | 8 | 220 | 1609 | 447 | 9113 | [24 empty] | 340 | 3.26 | 104 | 5.22 | 0.5 | 1.8 | 1.4 |  |  | 2.16 | 0.08 |  | 21.2 | 19.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 25.7 | 240 | 240 | [14 empty] | 394 | 37 |  |  | 265 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2993 | 366 | 1588 |  |  |  | 1432 | 950 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2957 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 366 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 1343 | 2367 | 2104 | 2 | 3707 | 1800 | 38 | 0 | 8315
2022-06-05 | Sonntag | 07:00 | 4 | 16.5 | 31.3 | 15.9 | 7.2 | 8 | 139 | 1731 | 481 | 12217 | [24 empty] | 360 | 3.46 | 104 | 3.92 | 0.4 | 2.1 | 1.4 |  |  | 2.83 | 0.22 |  | 21.1 | 19.1 | 7 | 7.1 |  |  | 36.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 392 | 42 |  |  | 251 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 39.857 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3074 | 270 | 1136 |  |  |  | 1391 | 976 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3039 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 270 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 1363 | 2366 | 2169 | 17 | 3712 | 1758 | 44 | 320 | 11561
2022-06-06 | Montag | 07:00 | 7 | 15.9 | 32.9 | 16.5 | 7.3 | 8 | 256 | 1637 | 455 | 16962 | [24 empty] | 260 | 2.58 | 101 | 5.96 | 0.1 | 2.7 | 1.5 |  |  | 3.03 | 0.48 |  | 20.6 | 18.6 | 6.8 | 7 |  |  | 24.6 | 240 | 240 | [14 empty] | 494 | 37 |  |  | 265 |  |  | 18 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2759 | 579 | 1516 |  |  |  | 1127 | 868 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 2727 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 579 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 1339 | 2366 | 1935 | 13 | 3692 | 1554 | 45 | 0 | 16599
2022-06-07 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.2 | 23.9 | 16.3 | 7.3 | 7.9 | 206 | 1625 | 451 | 21649 | [24 empty] | 240 | 2.68 | 90 | 5.88 | 0.4 | 2.2 | 1.4 |  |  | 5.5 | 1.37 |  | 20.2 | 17.9 | 6.7 | 6.9 |  |  | 23 | 220 | 220 | [14 empty] | 493 | 32 |  |  | 191 |  |  | 12 |  |  | 30 | 18 | 108 |  | 0.1 |  |  |  | 27.94 | 24.1 | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 1956 | 1327 | 893 |  |  |  | 1010 | 603 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1917 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1327 | 992 | 0 | 0 | 1700 | 844 | 2544 | 2355 | 1363 | 2 | 4897 | 2404 | 76 | 10 | 21416
2022-06-08 | Mittwoch | 10:00 | 7 | 14.2 | 28.4 | 16.7 | 7.4 | 7.9 | 246 | 599 | 166 | 9989 | [7 empty] | 24h | 240 | 2397 | 480 | 4795 | 30.4 | 303.7 | 52.4 | 523.4 | 5.9 | 58.9 | [6 empty] | 340 | 3.46 | 98 | 5.18 | 0.6 | 2 | 1.4 |  |  | 5.3 | 0.18 |  | 20.6 | 18.3 | 6.8 | 6.9 |  |  | 14.8 | 330 | 330 |  | 24h | 4 | 40 | 20 | 195.8 | 0.2 | 5.2 | 0.16 | 5.5 | 7.5 | 74.9 | 0.72 | 7.2 | 494 | 35 | 4.1 |  | 265 |  |  | 15 | 10.9 | 70 | 26 | 0 | 81 | 12.5 | 0.075 | 3.3 | 60 |  |  | 26.3 | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 1920 | 1268 | 1120 | 18.9 | 0.8 |  | 941 | 605 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 1905 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1244 | 913 | 0 | 0 | 1209 | 686 | 1895 | 2283 | 1369 | 3 | 4175 | 2096 | 73 | 0 | 10900
2022-06-09 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 14.6 | 23.6 | 16.6 | 7.5 | 8 | 308 | 1668 | 463 | 22102 | [24 empty] | 240 | 2.68 | 90 | 10.12 | 0.4 | 2.2 | 1.5 |  |  | 3.41 | 0.39 |  | 20.5 | 18.1 | 6.8 | 7 |  |  | 45.2 | 160 | 190 | [14 empty] | 494 | 36 |  |  | 265 |  |  | 16 |  |  | 25 | 0 | 92 |  | 0.086 |  |  |  | 18.48 | 26.3 | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 2175 | 1137 | 1540 |  |  | 61.6 | 1061 | 686 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 2174 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1098 | 804 | 0 | 0 | 1768 | 1024 | 2792 | 2368 | 1565 | 0 | 5160 | 2605 | 63 | 0 | 22059
2022-06-11 | Samstag | 07:00 | 1 | 13.2 | 33.6 | 16.5 | 7.5 | 7.9 | 221 | 408 | 113 | 7588 | [24 empty] | 340 | 3.88 | 88 | 5.2 | 0.3 | 1.8 | 1.4 |  |  | 2.12 | 0 |  | 21.1 | 18.9 | 7 | 7.1 |  |  | 7.1 | 250 | 260 | [14 empty] | 395 | 23 |  |  | 265 |  |  | 16 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 2118 | 1119 | 819 |  |  |  | 997 | 668 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 2109 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 1093 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1168 | 2326 | 1516 | 7 | 3487 | 1585 | 32 | 0 | 7150
2022-06-12 | Sonntag | 07:00 | 1 | 14.6 | 37.2 | 16 | 7.3 | 7.9 | 181 | 369 | 102 | 6850 | [24 empty] | 340 | 3.82 | 89 | 5.24 | 0.4 | 1.8 | 1.4 |  |  | 2.95 | 0 |  | 21.1 | 19.1 | 7 | 7.1 |  |  | 3 | 260 | 280 | [14 empty] | 395 | 36 |  |  | 265 |  |  | 18 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 2064 | 1233 | 1000 |  |  |  | 1024 | 646 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646 | 2027 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1233 | 912 | 0 | 0 | 0 | 858 | 858 | 2375 | 1464 | 21 | 3212 | 1358 | 29 | 0 | 7171
2022-06-14 | Dienstag | 08:00 | 1 | 11.2 | 30.6 | 16.8 | 7.4 | 7.9 | 219 | 452 | 126 | 7877 | [24 empty] | 330 | 4.04 | 82 | 5.5 | 0.5 | 1.8 | 1.4 |  |  | 4.26 | 0 |  | 21.2 | 19 | 6.9 | 7.1 |  |  | 3.8 | 260 | 260 | [14 empty] | 493 | 35 |  |  | 188 |  |  | 20 |  |  | 24 | 0 | 72 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7.3 | 2298 | 1167 | 1143 |  |  |  | 1148 | 675 | 257 | 0 | 0 | 369 | 1331 | 797 | 306 | 969 | 698 | 0 | 0 | 10 | 50 | 27 | 247 | 1117 | 829 | 0 | 0 | 950 | 696 | 1646 | 2351 | 1495 | 6 | 3991 | 2104 | 49 | 0 | 8680
2022-06-15 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 11.8 | 34.9 | 17.2 | 7 | 7.7 | 183 | 429 | 119 | 8147 | [24 empty] | 320 | 4.2 | 76 | 5.66 | 0.6 | 1.6 | 1.3 |  |  | 2.31 | 0 |  | 21.6 | 19.4 | 7 | 7.1 |  |  | 5.7 | 260 | 270 | [14 empty] | 490 | 41 | 3.3 | 57 | 188 |  |  | 17 | 10.6 | 63 | 22 | 0 | 66 | 10.4 | 0.065 | 4.1 | 52 |  | 20.34 | 30.6 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 2966 | 424 | 1536 | 18.2 | 0.7 |  | 1141 | 873 | 86 | 0 | 0 | 536 | 1858 | 1208 | 337 | 1106 | 762 | 0 | 0 | 86 | 424 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 687 | 1876 | 2257 | 1970 | 1 | 4132 | 2185 | 102 | 0 | 9104
2022-06-16 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 14.3 | 35.1 | 17.4 | 7.3 | 7.7 | 214 | 353 | 98 | 7077 | [24 empty] | 350 | 3.86 | 91 | 5.36 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.71 | 0 |  | 21.9 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.7 | 280 | 270 | [14 empty] | 494 | 36 |  |  | 196 |  |  | 12 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.2 | 38.6 | 7.2 | 7.3 | 2141 | 1349 | 835 |  |  | 62.7 | 1048 | 616 | 282 | 0 | 0 | 616 | 2085 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1349 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 1021 | 2366 | 1421 | 5 | 3382 | 1591 | 34 | 0 | 7886
2022-06-17 | Freitag | 08:00 | 1 | 14.7 | 33.2 | 17.6 | 7.3 | 7.7 | 181 | 382 | 106 | 7282 | [24 empty] | 340 | 3.66 | 93 | 5.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 |  |  | 4.23 | 0 |  | 22 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6 | 230 | 240 | [14 empty] | 493 | 39 |  |  | 267 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 79 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 2826 | 356 | 1125 |  |  |  | 1350 | 804 | 81 | 0 | 0 | 804 | 2789 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 356 | 272 | 0 | 0 | 979 | 580 | 1560 | 2116 | 1843 | 9 | 3666 | 1579 | 47 | 0 | 8052
2022-06-18 | Samstag | 07:00 | 1 | 15.6 | 39.1 | 17.3 | 7.1 | 7.6 | 193 | 374 | 104 | 6787 | [24 empty] | 340 | 3.78 | 90 | 4.62 | 0.2 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.07 | 0.04 |  | 22.2 | 20.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.7 | 270 | 260 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 262 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 3429 | 0 | 1075 |  |  |  | 1439 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 3341 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1056 | 2207 | 2207 | 10 | 3253 | 1366 | 31 | 0 | 7288
2022-06-19 | Sonntag | 07:00 | 1 | 17.7 | 42.4 | 16.8 | 7.5 | 7.8 | 159 | 362 | 101 | 6409 | [7 empty] | 24h | 230 | 1474 | 435 | 2788 | 28 | 179.5 | 45 | 288.4 | 6.1 | 39.1 | [6 empty] | 350 | 3.64 | 96 | 4.46 | 0.1 | 1.8 | 1.1 |  |  | 2.89 | 0.14 |  | 22.2 | 20.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.6 | 260 | 250 |  | 24h | 2 | 12.8 | 21 | 134.6 | 0 | 2.5 | 0.02 | 2.5 | 4.5 | 28.8 | 0.43 | 2.8 | 394 | 44 |  |  | 265 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 7.2 | 7.2 | 3187 | 0 | 1556 |  |  |  | 1393 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 3116 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1224 | 1978 | 1979 | 6 | 3197 | 1315 | 32 | 0 | 6690
2022-06-20 | Montag | 08:00 | 1 | 20.8 | 35.1 | 17.4 | 7 | 7.7 | 174 | 500 | 139 | 7875 |  | 18 | [5 empty] | 24h | 550 | 4331 | 975 | 7678 | 49 | 385.9 | 56 | 441 | 11.9 | 93.7 | [6 empty] | 320 | 3.6 | 89 | 5.04 | 0.6 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.07 | 0.15 |  | 22.3 | 20.2 | 7.1 | 7.2 | 4 | 31.5 | 12.1 | 240 | 220 |  | 24h | 3 | 23.6 | 25 | 200 | 0.1 | 3.2 | 0.11 | 3.4 | 5.4 | 42.5 | 0.57 | 4.5 | 494 | 46 |  |  | 215 |  |  | 13 |  |  | 22 | 0 | 81 |  | 0.102 | [5 empty] | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.1 | 38.6 | 7.1 | 7.2 | 3072 | 0 | 879 |  |  |  | 1322 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2984 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 784 | 2204 | 1920 | 1919 | 0 | 4123 | 2041 | 55 | 0 | 8346
2022-06-21 | Dienstag | 08:00 | 1 | 13 | 32 | 17.5 | 7.3 | 7.7 | 176 | 432 | 120 | 7720 | [24 empty] | 320 | 3.72 | 86 | 5.1 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 4.17 | 0 |  | 22.3 | 20.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 21.6 | 200 | 220 | [14 empty] | 494 | 44 |  |  | 175 |  |  | 10 |  |  | 24 | 0 | 83 |  | 0.105 |  |  |  | 27.68 | 30.6 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.1 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 2815 | 184 | 1110 |  |  |  | 1225 | 786 | 29 | 0 | 0 | 786 | 2764 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 152 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 821 | 2155 | 1881 | 1784 | 1 | 4036 | 2132 | 51 | 0 | 8072
2022-06-22 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 16.5 | 30.3 | 18.2 | 7.1 | 7.7 | 185 | 1595 | 443 | 10761 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 350 | 3.72 | 94 | 5.04 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.13 | 0 |  | 22.4 | 20.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 32.5 | 220 | 220 | [14 empty] | 493 | 43 | 3.4 | 66 | 261 |  |  | 19 | 9.8 | 62 | 21 | 0 | 83 | 10.7 | 0.105 | 4 | 52 |  |  | 30.8 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 2714 | 356 | 1297 | 17.8 | 0.8 |  | 1250 | 765 | 53 | 0 | 0 | 765 | 2714 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 284 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 1087 | 2449 | 1900 | 1726 | 0 | 4349 | 2243 | 60 | 0 | 11379
2022-06-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 19.3 | 31.6 | 18.9 | 7 | 7.7 | 235 | 1671 | 464 | 15862 | [24 empty] | 310 | 3.94 | 79 | 6.02 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.62 | 0.02 |  | 23 | 20.8 | 7 | 7.2 |  |  | 29.2 | 240 | 250 | [14 empty] | 493 | 45 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 87 |  | 0.104 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.1 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 3557 | 30 | 1151 |  |  |  | 1406 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3347 | 2196 | 57 | 210 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 1353 | 2580 | 2304 | 2303 | 1 | 4883 | 2556 | 61 | 100 | 15803
2022-06-25 | Samstag | 08:00 | 3 | 16.2 | 32.7 | 17.6 | 7 | 9.6 | 314 | 1677 | 466 | 18626 | [24 empty] | 290 | 3.22 | 90 | 10.06 | 0 | 1.7 | 1.1 |  |  | 1.26 | 0 |  | 21.7 | 19.7 | 7 | 7.1 |  |  | 25 | 250 | 250 | [14 empty] | 378 | 40 |  |  | 265 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 2568 | 681 | 1414 |  |  |  | 1266 | 709 | 135 | 0 | 0 | 709 | 2500 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 681 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2066 | 1611 | 0 | 4085 | 1854 | 59 | 17 | 17919
2022-06-26 | Sonntag | 08:00 | 7 | 15.1 | 36.5 | 17.4 | 7.6 | 7.8 | 160 | 417 | 116 | 7052 | [24 empty] | 360 | 3.94 | 91 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.85 | 0.11 |  | 21.9 | 19.8 | 7 | 7.1 |  |  | 3 | 300 | 300 | [14 empty] | 381 | 44 |  |  | 183 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 3084 | 0 | 1225 |  |  |  | 1258 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 3008 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1147 | 1919 | 1920 | 9 | 3057 | 1312 | 36 | 0 | 7519
2022-06-27 | Montag | 08:00 | 4 | 18.2 | 38.5 | 17.9 | 7.2 | 7.7 | 197 | 511 | 142 | 8078 | [24 empty] | 360 | 3.98 | 90 | 5.42 | 0.5 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.92 | 0.1 |  | 22.4 | 20.3 | 7 | 7.1 |  |  | 5.1 | 330 | 340 | [14 empty] | 429 | 49 |  |  | 178 |  |  | 14 |  |  | 21 | 0 | 106 |  | 0.127 |  |  |  | 27.72 | 30.8 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 2815 | 302 | 1284 |  |  |  | 1156 | 762 | 63 | 0 | 0 | 762 | 2734 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 302 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 794 | 2270 | 1941 | 1728 | 6 | 4206 | 2188 | 66 | 0 | 8607
2022-06-29 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 18.6 | 29.9 | 18.5 | 7.1 | 7.8 | 225 | 471 | 131 | 8283 | [24 empty] | 340 | 4.26 | 80 | 6.16 | 0.5 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.21 | 0 |  | 22.8 | 20.5 | 7 | 7.1 |  |  | 5.9 | 320 | 320 | [14 empty] | 494 | 57 |  |  | 287 |  |  | 6 |  |  | 21 | 0 | 38 |  | 52.925 | [5 empty] | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.1 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3040 | 0 | 1124 |  |  | 63.4 | 1207 | 832 | 0 | 0 | 0 | 802 | 2870 | 1810 | 30 | 170 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 869 | 1993 | 1872 | 1871 | 0 | 3865 | 2076 | 64 | 0 | 8680 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb genommen
2022-06-30 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 18.4 | 34.9 | 18.6 | 7.1 | 7.7 | 202 | 491 | 136 | 8581 | [24 empty] | 350 | 4.06 | 86 | 5.92 | 0.5 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.64 | 0 |  | 23.1 | 21 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.6 | 280 | 280 | [14 empty] | 493 | 66 |  |  | 340 | [5 empty] | 20 | 0 | 72 |  | 0.086 |  |  |  | 27.7 | 31.2 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 7 | 7.1 | 2143 | 906 | 1514 | 18 | 0.8 |  | 1104 | 641 | 187 | 0 | 0 | 345 | 1166 | 742 | 296 | 977 | 634 | 0 | 0 | 157 | 754 | 527 | 30 | 152 | 94 | 0 | 0 | 1154 | 773 | 1927 | 1997 | 1376 | 2 | 3922 | 2134 | 55 | 0 | 8787 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-01 | Freitag | 08:00 | 3 | 14.4 | 23.6 | 18.4 | 7.4 | 7.8 | 199 | 701 | 195 | 8940 | [7 empty] | 24h | 330 | 2950 | 598 | 5346 | 39 | 348.7 | 62 | 554.3 | 6.1 | 54.5 | [6 empty] | 340 | 4.26 | 80 | 5.76 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  | 2.58 | 0 |  | 23.2 | 20.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.5 | 220 | 220 |  | 24h | 3 | 26.8 | 25 | 223.5 | 0 | 2 | 0.03 | 2.1 | 4.1 | 36.7 | 0.13 | 1.2 | 493 | 64 |  |  | 352 | [5 empty] | 20 | 0 | 69 |  | 0.083 | [5 empty] | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.4 | 38.7 | 7 | 7 | 2581 | 433 | 1376 |  |  |  | 1051 | 754 | 86 | 0 | 0 | 754 | 2582 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 430 | 286 | 0 | 0 | 1089 | 852 | 1942 | 1938 | 1651 | 0 | 3879 | 2177 | 48 | 0 | 9174 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-02 | Samstag | 06:00 | 1 | 12.4 | 32 | 18 | 7.5 | 7.8 | 143 | 418 | 116 | 7138 | [24 empty] | 350 | 3.92 | 89 | 5.9 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  | 2.14 | 0 |  | 22.7 | 20.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 7.5 | 230 | 240 | [14 empty] | 381 | 64 | 3.2 | 62 | 360 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 4.1 | 53 |  |  | 31.2 | 37.3 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.5 | 38.7 | 7 | 7 | 2478 | 578 | 1336 |  |  |  | 1006 | 706 | 97 | 0 | 0 | 706 | 2477 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 507 | 328 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 1265 | 1899 | 1572 | 2 | 3163 | 1670 | 30 | 0 | 7281 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-03 | Sonntag | 09:00 | 1 | 14.6 | 38.7 | 17.4 | 7.4 | 7.8 | 152 | 382 | 106 | 6381 | [24 empty] | 340 | 4.1 | 83 | 6.02 | 0.6 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.43 | 0.01 |  | 22.7 | 20.8 | 7.2 | 7.2 |  |  | 6.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 382 | 65 |  |  | 361 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.3 | 38.6 | 7 | 7 | 2435 | 638 | 1384 |  |  |  | 999 | 691 | 110 | 0 | 0 | 691 | 2436 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 563 | 372 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 1061 | 1904 | 1532 | 10 | 2955 | 1453 | 32 | 0 | 6429 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-04 | Montag | 08:00 | 1 | 19.3 | 37.5 | 18 | 7 | 7.7 | 184 | 636 | 177 | 7976 | [24 empty] | 330 | 4 | 83 | 5.18 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  |  | 2.26 | 0.01 |  | 22.8 | 20.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.5 | 290 | 300 | [14 empty] | 494 | 66 |  |  | 360 | [5 empty] | 20 | 0 | 84 |  | 0.103 |  |  |  | 26.58 | 31.2 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.6 | 7 | 7 | 1766 | 1342 | 1414 |  |  |  | 931 | 507 | 260 | 0 | 0 | 507 | 1765 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1299 | 878 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 717 | 1965 | 1986 | 1107 | 7 | 3944 | 2170 | 54 | 0 | 8300 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-05 | Dienstag | 08:00 | 3 | 19.5 | 35.2 | 18.8 | 7.1 | 7.7 | 313 | 1653 | 459 | 17000 | [24 empty] | 340 | 4 | 85 | 6.72 | 0.4 | 2 | 1.1 |  |  | 1.83 | 0.03 |  | 22.9 | 20.8 | 7 | 7.2 |  |  | 26.3 | 280 | 290 | [14 empty] | 490 | 64 |  |  | 357 | [5 empty] | 20 | 4.5 | 71 |  | 0.087 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 1935 | 1257 | 1430 |  |  |  | 855 | 546 | 245 | 0 | 0 | 546 | 1936 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1218 | 837 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1392 | 2685 | 2056 | 1221 | 1 | 4740 | 2656 | 59 | 0 | 16707 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-06 | Mittwoch | 13:00 | 1 | 14.5 | 31.9 | 18.5 | 7.2 | 7.7 | 203 | 462 | 128 | 8151 | [24 empty] | 350 | 4.58 | 76 | 6.58 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  | 1.84 | 0 |  | 23.1 | 21 | 7 | 7.2 |  |  | 7.4 | 320 | 320 | [14 empty] | 493 | 56 | 4.4 | 61 | 361 | [5 empty] | 23 | 1.3 | 71 | 8.3 | 0.087 | 3.8 | 50 |  | 20.42 | 31.4 | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.5 | 7 | 7 | 1895 | 1203 | 1205 | 12.8 | 0.7 |  | 889 | 552 | 231 | 0 | 0 | 551 | 1895 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 231 | 1170 | 786 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 965 | 2333 | 2012 | 1225 | 1 | 4345 | 2481 | 57 | 0 | 8420 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-07 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 16.5 | 21.6 | 18.4 | 7.3 | 7.7 | 186 | 1698 | 472 | 13567 | [24 empty] | 350 | 4.98 | 70 | 6.94 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  |  | 3.43 | 0.71 |  | 22.9 | 20.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 22.9 | 300 | 300 | [14 empty] | 494 | 48 |  |  | 359 | [5 empty] | 27 | 0 | 97 |  | 0.117 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 1901 | 929 | 1199 |  |  | 61.8 | 817 | 571 | 190 | 0 | 0 | 247 | 837 | 557 | 324 | 1064 | 722 | 0 | 0 | 80 | 430 | 275 | 109 | 499 | 366 | 0 | 0 | 1473 | 1084 | 2556 | 1920 | 1279 | 1 | 4476 | 2565 | 63 | 0 | 12596 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-09 | Samstag | 09:00 | 1 | 10.9 | 27.7 | 18.1 | 7.4 | 7.7 | 188 | 421 | 117 | 7275 | [7 empty] | 24h | 440 | 3201 | 429 | 3121 | 32 | 232.8 | 42 | 305.6 | 5 | 36.4 | [6 empty] | 460 | 5.4 | 85 | 8.1 | 0.5 | 1.4 | 1 |  |  | 2.96 | 0 |  | 22.5 | 20.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.9 | 250 | 240 |  | 24h | 3 | 21.8 | 23 | 167.3 | 0 | 2.9 | 0.03 | 3 | 5 | 36.4 | 0.14 | 1 | 381 | 45 |  |  | 358 | [5 empty] | 29 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38.4 | 38.6 | 7 | 7 | 1666 | 1104 | 1136 |  |  |  | 757 | 488 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1579 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1104 | 798 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 1348 | 1893 | 1094 | 2 | 3238 | 1826 | 34 | 0 | 7171 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-10 | Sonntag | 08:00 | 1 | 14.1 | 24.3 | 17.3 | 7.5 | 7.9 | 135 | 402 | 112 | 6424 | [24 empty] | 480 | 5.3 | 91 | 8.04 | 0.3 | 1.6 | 0.9 |  |  | 4.24 | 0 |  | 22.3 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.2 | 260 | 260 | [14 empty] | 382 | 48 |  |  | 359 | [5 empty] | 27 | 0 | 46 |  | 0.052 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38.3 | 38.7 | 7 | 7 | 1842 | 1293 | 1350 |  |  |  | 729 | 537 | 256 | 0 | 0 | 244 | 891 | 542 | 293 | 953 | 654 | 0 | 0 | 256 | 1245 | 879 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 1104 | 2075 | 1196 | 12 | 3168 | 1618 | 51 | 0 | 6421 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-11 | Montag | 08:00 | 1 | 12.3 | 28.5 | 17.4 | 7 | 7.8 | 150 | 461 | 128 | 7334 | [24 empty] | 560 | 6.9 | 81 | 8.98 | 0.4 | 1.5 | 1 |  |  | 4.63 | 0.05 |  | 22 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.5 | 220 | 230 | [14 empty] | 494 | 49 |  |  | 355 | [5 empty] | 27 | 2.3 | 72 |  | 0.082 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38.5 | 38.7 | 7 | 7 | 1907 | 1201 | 1368 | 14.6 | 0.9 |  | 698 | 569 | 238 | 0 | 0 | 252 | 890 | 561 | 317 | 1016 | 736 | 0 | 0 | 81 | 450 | 276 | 157 | 750 | 547 | 0 | 0 | 1048 | 635 | 1683 | 2120 | 1297 | 12 | 3791 | 2137 | 130 | 0 | 7347 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-12 | Dienstag | 08:00 | 1 | 14.9 | 32.6 | 17.9 | 6.9 | 7.8 | 0 | 471 | 131 | 5476 |  | 25 | [5 empty] | 24h | 580 | 3176 | 941 | 5153 | 44 | 240.9 | 79 | 432.6 | 10.9 | 59.7 | [6 empty] | 590 | 6.8 | 87 | 9.36 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 3.74 | 0 |  | 22.4 | 20.1 | 7.1 | 7.2 | 4 | 21.9 | 13 | 210 | 210 |  | 24h | 3 | 16.4 | 33 | 180.7 | 0.1 | 1.7 | 0.13 | 1.9 | 3.9 | 21.4 | 0.2 | 1.1 | 420 | 53 | 3.2 | 73 | 358 | [5 empty] | 25 | 0 | 44 | 8.7 | 0.05 | 3.6 | 50 |  | 19.48 | 31.2 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38.6 | 38.8 | 7 | 7 | 1546 | 1338 | 1087 | 14.4 | 0.8 |  | 703 | 463 | 277 | 1 | 2 | 286 | 967 | 648 | 175 | 580 | 386 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 277 | 1276 | 969 | 0 | 0 | 994 | 992 | 1986 | 2003 | 1034 | 4 | 3985 | 2563 | 48 | 0 | 7830 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-14 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 16.4 | 39.2 | 18.8 | 7.3 | 7.8 | 202 | 498 | 138 | 8056 |  | 40 | [22 empty] | 420 | 5.24 | 80 | 7.18 | 0.3 | 2.3 | 1.3 |  |  | 2.02 | 10.23 |  | 23.3 | 21.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 10.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 391 | 58 |  |  | 362 | [5 empty] | 22 | 2 | 53 |  | 48.455 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 7 | 7 | 1441 | 1560 | 1176 | 16 | 0.6 | 63.3 | 802 | 440 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1441 | 995 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 324 | 1465 | 1136 | 0 | 0 | 1058 | 840 | 1898 | 2132 | 995 | 2 | 4028 | 2446 | 54 | 0 | 8198 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-15 | Freitag | 08:00 | 1 | 16.8 | 32.1 | 18.7 | 7.1 | 7.8 | 207 | 482 | 134 | 8054 | [24 empty] | 390 | 5.58 | 70 | 7.1 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.04 | 6.78 |  | 23.7 | 21.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8.2 | 210 | 210 | [14 empty] | 395 | 60 |  |  | 361 | [5 empty] | 22 | 2.9 | 49 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7 | 7 | 1878 | 1008 | 1192 |  |  |  | 822 | 573 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1878 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 200 | 917 | 699 | 0 | 0 | 1080 | 842 | 1922 | 2001 | 1302 | 1 | 3923 | 2284 | 48 | 0 | 8197 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-16 | Samstag | 07:00 | 1 | 13 | 31.1 | 18.1 | 7.3 | 7.8 | 155 | 374 | 104 | 6568 | [24 empty] | 450 | 5.5 | 82 | 7.06 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 2.13 | 0.18 |  | 23.5 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 61 |  |  | 362 | [5 empty] | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.6 | 7 | 7 | 1676 | 1110 | 1201 |  |  |  | 812 | 513 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 1676 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 213 | 1022 | 733 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 1303 | 1904 | 1170 | 2 | 3205 | 1759 | 35 | 0 | 6598 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | 11.4 | 33.7 | 17.6 | 7.5 | 7.9 | 135 | 345 | 96 | 5935 | [24 empty] | 430 | 5.38 | 80 | 6.9 | 0.4 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.29 | 0.15 |  | 23.2 | 21.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.8 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 59 |  |  | 361 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 38.3 | 38.6 | 7 | 7 | 1794 | 1012 | 1565 |  |  |  | 795 | 532 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 1750 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 199 | 962 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 | 1898 | 1210 | 6 | 2947 | 1531 | 34 | 0 | 5926 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-18 | Montag | 08:00 | 1 | 12 | 35.4 | 18.1 | 7 | 7.9 | 163 | 426 | 118 | 6843 | [24 empty] | 420 | 5.44 | 77 | 7.72 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 3.66 | 0.1 |  | 23.1 | 21.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.3 | 210 | 200 | [14 empty] | 395 | 60 | 2.9 | 71 | 360 | [5 empty] | 22 | 0 | 69 | 10.2 | 0.075 | 3.1 | 53 |  | 20.18 | 30.4 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.6 | 7 | 7 | 1889 | 1119 | 1387 | 15.6 | 0.4 |  | 747 | 549 | 235 | 0 | 0 | 281 | 1008 | 634 | 268 | 881 | 614 | 0 | 0 | 235 | 1119 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 561 | 1325 | 2063 | 1248 | 6 | 3382 | 1723 | 51 | 0 | 7014 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-19 | Dienstag | 08:00 | 1 | 14.6 | 38.2 | 18.4 | 7.3 | 7.8 | 179 | 414 | 115 | 7285 | [7 empty] | 24h | [16 empty] | 410 | 5.5 | 75 | 7.58 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 3.22 | 0.09 |  | 23.3 | 21.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.1 | 190 | 170 |  | 24h | [10 empty] | 0.24 | 1.7 | 395 | 68 |  |  | 361 | [5 empty] | 19 | 0 | 64 |  | 0.069 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7 | 7 | 1451 | 1578 | 1407 |  |  |  | 774 | 427 | 321 | 0 | 0 | 427 | 1451 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1578 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 711 | 1554 | 2065 | 956 | 2 | 3618 | 1920 | 49 | 0 | 7524 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-20 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 17 | 41.7 | 18.7 | 7.1 | 7.8 | 177 | 482 | 134 | 7324 | [24 empty] | 380 | 5.98 | 64 | 7.58 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.88 | 0.06 |  | 23.7 | 21.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.5 | 140 | 160 | [14 empty] | 394 | 60 |  |  | 353 | [5 empty] | 22 | 0 | 73 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7 | 7 | 1950 | 1078 | 1235 | 14.4 | 0.5 |  | 791 | 572 | 226 | 0 | 0 | 572 | 1949 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1078 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 779 | 1798 | 2045 | 1266 | 1 | 3842 | 2076 | 53 | 0 | 7596 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-22 | Freitag | 08:00 | 1 | 17.1 | 38.2 | 19.2 | 7 | 7.9 | 159 | 480 | 133 | 7784 | [24 empty] | 370 | 6.36 | 58 | 9.44 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.61 | 0.01 |  | 24.2 | 22.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.9 | 120 | 120 | [14 empty] | 395 | 73 |  |  | 451 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 77 |  | 0.074 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7 | 2232 | 721 | 1836 |  |  |  | 1001 | 631 | 147 | 0 | 0 | 631 | 2231 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 721 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 808 | 2059 | 1903 | 1402 | 1 | 3961 | 2196 | 53 | 0 | 7466 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-23 | Samstag | 07:00 | 3 | 20.8 | 34.9 | 19.8 | 7.2 | 7.7 | 199 | 1680 | 467 | 14052 | [24 empty] | 330 | 5.46 | 60 | 7.26 | 0.4 | 1.6 | 1.1 |  |  | 2.19 | 0.02 |  | 24.3 | 22.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 17.6 | 110 | 110 | [14 empty] | 304 | 72 |  |  | 504 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.5 | 7 | 7 | 2274 | 639 | 1412 | 14.2 | 0.7 |  | 982 | 655 | 131 | 0 | 0 | 655 | 2275 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 639 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 1865 | 1904 | 1458 | 0 | 3768 | 1984 | 45 | 17 | 13341 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-24 | Sonntag | 08:00 | 1 | 18.7 | 36.5 | 19.4 | 7.4 | 7.8 | 251 | 611 | 170 | 8266 |  | 35 | [5 empty] | 24h | 410 | 3389 | 1043 | 8621 | 27 | 223.2 | 70 | 578.6 | 21 | 173.6 | [6 empty] | 340 | 5.46 | 62 | 7.66 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.12 | 0.05 |  | 24.5 | 22.6 | 7 | 7.2 | 5 | 41.3 | 3.7 | 120 | 120 |  | 24h | 7 | 57.9 | 28 | 231.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 28.9 | 0.26 | 2.1 | 306 | 71 |  |  | 504 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.5 | 7 | 7 | 2221 | 667 | 1057 |  |  |  | 979 | 650 | 136 | 0 | 0 | 650 | 2220 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 667 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 1311 | 1903 | 1439 | 1 | 3213 | 1613 | 52 | 0 | 8103 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-25 | Montag | 08:00 | 1 | 17.4 | 41.3 | 18.9 | 7.4 | 7.8 | 149 | 457 | 127 | 7508 | [7 empty] | 24h | 440 | 3304 | 963 | 7230 | 42 | 315.3 | 77 | 578.1 | 16 | 120.1 | [6 empty] | 310 | 5.54 | 56 | 6.64 | 0.1 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.9 | 0.1 |  | 24.4 | 22.6 | 7 | 7.1 |  |  | 2.9 | 120 | 120 |  | 24h | 6 | 45 | 37 | 277.8 | 0.1 | 2.7 | 0.09 | 2.9 | 4.9 | 36.8 | 0.46 | 3.5 | 394 | 72 |  |  | 505 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 133 |  | 0.128 |  |  |  | 13.44 | 30.4 | 37.3 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 38.2 | 38.6 | 7 | 7 | 2053 | 707 | 1597 |  |  |  | 972 | 630 | 140 | 0 | 0 | 79 | 281 | 168 | 551 | 1772 | 1231 | 0 | 0 | 140 | 707 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 823 | 2223 | 1903 | 1399 | 3 | 4123 | 2230 | 65 | 0 | 3837 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-27 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 15.9 | 31 | 19.2 | 7.4 | 7.8 | 175 | 466 | 130 | 7425 | [24 empty] | 340 | 5.12 | 66 | 6.9 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.99 | 0 |  | 24.1 | 21.9 | 7 | 7.1 |  |  | 4.3 | 130 | 140 | [14 empty] | 394 | 52 |  |  | 247 |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 70 |  | 0.067 |  |  |  | 19.38 | 29.8 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.6 | 6.9 | 7 | 2149 | 557 | 849 |  |  |  | 1033 | 658 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 2147 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 557 | 388 | 0 | 0 | 1323 | 956 | 2279 | 1882 | 1493 | 1 | 4160 | 2263 | 51 | 0 | 7629 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-28 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 13.9 | 33.8 | 19.6 | 7.5 | 7.8 | 196 | 454 | 126 | 7695 | [24 empty] | 300 | 5.36 | 56 | 7.12 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.18 | 0 |  | 24.2 | 22.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.1 | 140 | 130 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 315 |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 101 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.2 | 7 | 7 | 2790 | 0 | 1411 |  |  | 63.8 | 1239 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 2791 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 1071 | 2499 | 1918 | 1919 | 0 | 4417 | 2368 | 62 | 0 | 7885 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-29 | Freitag | 08:00 | 1 | 18.9 | 34.8 | 19.5 | 7.4 | 7.9 | 187 | 435 | 121 | 7511 | [24 empty] | 270 | 5.08 | 53 | 6.9 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.87 | 0 |  | 24.5 | 22.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 5 | 100 | 100 | [14 empty] | 426 | 48 |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 69 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7 | 2446 | 317 | 1436 | 13.3 | 0.6 |  | 1235 | 745 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 2446 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 317 | 228 | 0 | 0 | 1373 | 1046 | 2419 | 1893 | 1665 | 1 | 4312 | 2356 | 56 | 0 | 7661 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-30 | Samstag | 07:00 | 3 | 18.4 | 28.4 | 19.2 | 7.3 | 7.8 | 180 | 1668 | 463 | 9934 | [24 empty] | 250 | 4.7 | 53 | 5.94 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.17 | 0.02 |  | 24.2 | 22.1 | 7.1 | 7.3 |  |  | 12.4 | 80 | 80 | [14 empty] | 351 | 54 |  |  | 103 |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 2775 | 0 | 1250 |  |  |  | 1202 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 2775 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 1862 | 1904 | 1905 | 1 | 3765 | 2034 | 53 | 0 | 9771 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-31 | Sonntag | 07:00 | 1 | 13.4 | 33.4 | 18.5 | 7.5 | 7.9 | 141 | 322 | 90 | 5631 | [24 empty] | 270 | 4.92 | 55 | 5.96 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.28 | 0 |  | 23.9 | 21.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.7 | 100 | 100 | [14 empty] | 351 | 47 |  |  | 249 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7 | 2448 | 468 | 1299 |  |  |  | 1200 | 756 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 2448 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 468 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 1216 | 2066 | 1724 | 2 | 3280 | 1599 | 35 | 0 | 5580 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-08-02 | Dienstag | 08:00 | 3 | 19.4 | 34.2 | 19.4 | 7.5 | 7.7 | 197 | 787 | 219 | 11722 | [24 empty] | 220 | 4.36 | 50 | 8.2 | 0.2 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.51 | 0 |  | 24 | 21.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 22 | 120 | 110 | [14 empty] | 454 | 47 |  |  | 359 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 3147 | 0 | 1426 |  |  |  | 1451 | 935 | 0 | 0 | 0 | 935 | 3147 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 1306 | 2802 | 2093 | 2095 | 0 | 4895 | 2664 | 61 | 0 | 11811
2022-08-03 | Mittwoch | 10:00 | 1 | 17.6 | 37.9 | 19.8 | 7.3 | 7.8 | 172 | 458 | 127 | 7380 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24h | 510 | 3764 | 801 | 5911 | 47 | 346.9 | 77 | 568.3 | 9.1 | 67.2 | [6 empty] | 220 | 5.08 | 43 | 6.6 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.01 | 0.01 |  | 24.5 | 22.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 6.5 | 120 | 120 |  | 24h | 7 | 51.7 | 45 | 332.1 | 0.1 | 1.5 | 0.04 | 1.6 | 3.6 | 26.6 | 0.4 | 3 | 454 | 47 | 4.4 | 70 | 229 |  |  | 19 | 10.5 | 71 | 20 | 0 | 127 | 10.1 | 0.126 | 3.5 | 58 |  | 20.56 | 28.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 6.8 | 8.8 | 3286 | 0 | 842 | 12.9 | 0.6 |  | 1468 | 983 | 0 | 0 | 0 | 959 | 3183 | 2106 | 24 | 102 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 984 | 2459 | 2154 | 2154 | 1 | 4612 | 2504 | 65 | 0 | 7541
2022-08-04 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 17.4 | 39.2 | 19.8 | 6.3 | 7.7 | 177 | 408 | 113 | 7095 | [24 empty] | 230 | 4.66 | 49 | 5.76 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.97 | 0.04 |  | 24.8 | 22.9 | 6.8 | 7.3 |  |  | 4.9 | 130 | 120 | [14 empty] | 368 | 46 |  |  | 328 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 75 |  | 0.074 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 6.6 | 7 | 3409 | 0 | 1620 |  |  | 63 | 1553 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3345 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 1017 | 2311 | 2159 | 2158 | 0 | 4470 | 2365 | 54 | 0 | 7330
2022-08-05 | Freitag | 08:00 | 4 | 19.7 | 38.5 | 19.7 | 7.1 | 7.5 | 141 | 1483 | 412 | 7961 | [24 empty] | 200 | 4.4 | 45 | 5.68 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 3.41 | 0.01 |  | 24.9 | 23 | 7 | 7.1 |  |  | 6.2 | 130 | 130 | [14 empty] | 392 | 48 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 69 |  | 0.072 |  |  |  | 20.96 | 28.3 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 6.7 | 6.9 | 3580 | 0 | 857 | 14.6 | 0.8 |  | 1557 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 3498 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 848 | 2083 | 2296 | 2296 | 1 | 4378 | 2290 | 57 | 20 | 8276
2022-08-06 | Samstag | 07:00 | 3 | 17.1 | 28.2 | 19.9 | 6.9 | 7.4 | 253 | 1656 | 460 | 21406 | [24 empty] | 160 | 3.16 | 51 | 6.96 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 1.45 | 0.03 |  | 24 | 22 | 6.8 | 7 |  |  | 38.8 | 120 | 120 | [14 empty] | 304 | 46 |  |  | 139 |  |  | 11 |  |  | 23 | 0 | 26 |  | 48.538 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3130 | 0 | 1153 |  |  |  | 1414 | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 3062 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 2488 | 1932 | 1932 | 0 | 4420 | 2164 | 72 | 103 | 20022
2022-08-07 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.9 | 28.8 | 19.1 | 7.1 | 7.5 | 177 | 563 | 156 | 8073 | [24 empty] | 220 | 4.36 | 50 | 5.62 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.16 | 0.01 |  | 23.6 | 21.5 | 6.9 | 7 |  |  | 3.4 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3100 | 0 | 936 |  |  |  | 1247 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 3017 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1198 | 1919 | 1920 | 2 | 3115 | 1539 | 51 | 0 | 8020
2022-08-08 | Montag | 08:00 | 1 | 14.5 | 32.3 | 19 | 7.1 | 7.5 | 178 | 444 | 123 | 7078 | [24 empty] | 200 | 4.96 | 40 | 5.28 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.66 | 0.06 |  | 23.5 | 21.4 | 6.9 | 7 |  |  | 2.6 | 190 | 180 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 27 | 0 | 100 |  | 0.105 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2576 | 532 | 886 | 12.5 | 0.6 |  | 1243 | 770 | 115 | 0 | 0 | 337 | 1182 | 737 | 433 | 1394 | 978 | 0 | 0 | 5 | 29 | 13 | 110 | 503 | 383 | 0 | 0 | 725 | 498 | 1223 | 2112 | 1715 | 13 | 3322 | 1538 | 52 | 0 | 7006
2022-08-09 | Dienstag | 08:00 | 1 | 13.7 | 31.9 | 19.1 | 6.7 | 7.5 | 195 | 403 | 112 | 6997 | [24 empty] | 210 | 4.76 | 44 | 6.1 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.74 | 0.13 |  | 23.6 | 21.5 | 6.9 | 7 |  |  | 2.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 122 |  |  | 17 |  |  | 20 | 0 | 77 |  | 0.081 |  |  |  | 27.68 | 28.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2910 | 0 | 1564 |  |  |  | 1313 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 2851 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 493 | 1355 | 2023 | 2022 | 6 | 3372 | 1550 | 54 | 0 | 7047
2022-08-10 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 13.4 | 31 | 18.8 | 7 | 7.5 | 153 | 431 | 120 | 6982 | [24 empty] | 220 | 4.42 | 50 | 4.84 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.06 | 0.21 |  | 23.6 | 21.5 | 7 | 7 |  |  | 2.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 41 | 3.1 | 70 | 309 |  |  | 20 | 9.7 | 70 | 21 | 0 | 63 | 11.5 | 0.066 | 3.5 | 56 |  |  | 28.5 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7 | 7 | 2883 | 0 | 1129 | 14.2 | 0.7 |  | 1228 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 2805 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 531 | 1439 | 1989 | 1990 | 15 | 3413 | 1497 | 56 | 0 | 7219
2022-08-11 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 13.2 | 31.5 | 19.2 | 6.9 | 7.5 | 195 | 440 | 122 | 7550 | [7 empty] | 24h | 420 | 3171 | 498 | 3760 | 38 | 286.9 | 64 | 483.2 | 7.2 | 54.4 | [6 empty] | 200 | 4.7 | 43 | 5.64 | 0.2 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.57 | 0.28 |  | 23.5 | 21.4 | 7 | 7.1 |  |  | 3 | 170 | 170 |  | 24h | 5 | 37.8 | 38 | 286.9 | 0.1 | 1.2 | 0.03 | 1.3 | 3.3 | 24.9 | 0.32 | 2.4 | 395 | 39 |  |  | 210 |  |  | 18 |  |  | 23 | 11.2 | 53 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.1 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7 | 2263 | 597 | 1018 |  |  |  | 1195 | 692 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 2200 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 597 | 439 | 0 | 0 | 786 | 543 | 1329 | 1988 | 1548 | 6 | 3312 | 1447 | 52 | 0 | 7671
2022-08-12 | Freitag | 08:00 | 1 | 13.2 | 27.4 | 19.2 | 6.8 | 7.5 | 171 | 435 | 121 | 7048 | [24 empty] | 190 | 4.56 | 42 | 5.12 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.82 | 0.42 |  | 23.4 | 21.2 | 7 | 7.1 |  |  | 2.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 392 | 43 |  |  | 175 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 47 |  | 0.049 |  |  |  | 27.6 | 28.5 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 2364 | 488 | 1022 | 14.7 | 0.7 | 64.9 | 1162 | 720 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2296 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 488 | 365 | 0 | 0 | 702 | 501 | 1203 | 1966 | 1602 | 7 | 3163 | 1357 | 48 | 0 | 7142
2022-08-13 | Samstag | 08:00 | 1 | 12.1 | 32.2 | 19.1 | 6.8 | 7.5 | 157 | 325 | 90 | 5851 | [24 empty] | 190 | 4.4 | 43 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 |  |  | 1.84 | 0.46 |  | 23.4 | 21.3 | 7 | 7.1 |  |  | 1.9 | 170 | 180 | [14 empty] | 304 | 44 |  |  | 68 |  |  | 7 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2805 | 0 | 940 |  |  |  | 1170 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 2738 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 1920 | 1919 | 19 | 2749 | 1226 | 34 | 0 | 5765
2022-08-15 | Montag | 07:00 | 1 | 17.1 | 35 | 17.9 | 7.2 | 7.6 | 106 | 296 | 82 | 4605 | [24 empty] | 210 | 4.52 | 46 | 5.5 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.55 | 0.32 |  | 23.4 | 21.5 | 7 | 7.1 |  |  | 1.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 192 |  |  | 13 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 6.7 | 6.9 | 37.8 | 38 | 7 | 7 | 1688 | 1266 | 1119 |  |  |  | 971 | 505 | 246 | 0 | 0 | 243 | 852 | 519 | 262 | 836 | 579 | 0 | 0 | 205 | 1029 | 668 | 41 | 237 | 134 | 0 | 0 | 0 | 942 | 942 | 1901 | 1098 | 19 | 2824 | 1143 | 33 | 0 | 4650
2022-08-16 | Dienstag | 10:00 | 1 | 18.7 | 34.5 | 18.6 | 7.2 | 7.6 | 109 | 355 | 99 | 5883 | [7 empty] | 24h | 200 | 1177 | 368 | 2165 | 36 | 211.8 | 59 | 347.1 | 6.9 | 40.6 | [6 empty] | 200 | 4.84 | 41 | 5.52 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 7.93 | 0.24 |  | 23.3 | 21.3 | 6.9 | 7.1 |  |  | 2.1 | 200 | 210 |  | 24h | 2 | 11.8 | 23 | 135.3 | 0 | 7.6 | 0.02 | 7.7 | 9.7 | 57.1 | 1.41 | 8.3 | 395 | 43 |  |  | 304 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 88 |  | 0.095 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 6.7 | 6.8 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 2251 | 938 | 1021 | 14.6 | 0.7 |  | 1042 | 675 | 170 | 0 | 0 | 675 | 2250 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 862 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 535 | 1335 | 2013 | 1455 | 10 | 3338 | 1329 | 58 | 0 | 6126
2022-08-18 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 20.3 | 33.2 | 19.7 | 7.1 | 7.5 | 221 | 615 | 171 | 7882 | [24 empty] | 160 | 3.7 | 43 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 9.04 | 0.29 |  | 23.6 | 21.5 | 6.9 | 7 |  |  | 2.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 455 | 45 |  |  | 327 |  |  | 32 |  |  | 17 | 0 | 123 |  | 0.13 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 6.5 | 6.7 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7 | 2798 | 281 | 1020 |  |  |  | 1282 | 833 | 38 | 0 | 0 | 833 | 2797 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 203 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 729 | 1758 | 1901 | 1781 | 0 | 3659 | 1394 | 73 | 0 | 8235
2022-08-19 | Freitag | 08:00 | 3 | 22.7 | 29.1 | 19.9 | 7 | 7.6 | 169 | 1619 | 450 | 10883 | [24 empty] | 190 | 3.44 | 55 | 4 | 0.3 | 3.2 | 1.2 |  |  | 7.54 | 0.57 |  | 23.8 | 21.6 | 6.9 | 7 |  |  | 4.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 454 | 44 |  |  | 422 |  |  | 45 |  |  | 15 | 12.8 | 66 |  | 0.067 |  |  |  | 27.54 | 29.1 | 37.8 | 38.2 | 6.5 | 6.7 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7 | 3053 | 61 | 1556 | 14.3 | 0.7 |  | 1348 | 898 | 0 | 0 | 0 | 898 | 3056 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 650 | 1898 | 1919 | 1919 | 0 | 3816 | 1526 | 59 | 0 | 11157
2022-08-20 | Samstag | 07:00 | 3 | 18.1 | 23.8 | 19.1 | 6.6 | 7.4 | 234 | 1682 | 467 | 21204 | [24 empty] | 140 | 2.66 | 53 | 6.12 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | 1.86 | 0.04 |  | 23 | 20.9 | 6.8 | 7 |  |  | 8.5 | 150 | 150 |  | 24h | [10 empty] | 1.37 | 29 | 351 | 41 |  |  | 269 |  |  | 39 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 6.4 | 6.6 | 37.3 | 37.7 | 6.9 | 7 | 2701 | 420 | 1831 |  |  |  | 1252 | 764 | 70 | 0 | 0 | 764 | 2700 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 358 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2009 | 1900 | 1670 | 0 | 3909 | 1574 | 41 | 16 | 20855
2022-08-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | 18.2 | 28.5 | 18.7 | 7.2 | 7.6 | 176 | 547 | 152 | 6303 | [24 empty] | 210 | 3.28 | 64 | 4.02 | 0.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 2.7 | 0.07 |  | 22.7 | 20.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 1.5 | 290 | 290 | [14 empty] | 352 | 44 |  |  | 84 |  |  | 13 |  |  | 23 | 0 | 38 |  | 0.039 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 6.5 | 6.6 | 37.3 | 37.6 | 6.7 | 7 | 2694 | 367 | 1152 |  |  |  | 1075 | 769 | 62 | 0 | 0 | 769 | 2659 | 1688 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62 | 326 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 1892 | 1688 | 7 | 2852 | 1132 | 43 | 0 | 6106
2022-08-22 | Montag | 11:00 | 1 | 15.4 | 26.3 | 18.8 | 7.2 | 7.6 | 114 | 716 | 199 | 8315 | [7 empty] | 24h | 210 | 1746 | 423 | 3517 | 24 | 199.6 | 43 | 357.5 | 6.1 | 50.7 | [6 empty] | 200 | 3.5 | 57 | 4.76 | 0.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 5.81 | 0.23 |  | 22.8 | 20.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2.3 | 350 | 350 |  | 24h | 2 | 16.6 | 17 | 141.4 | 0.1 | 6.3 | 0.03 | 6.4 | 8.4 | 69.8 | 0.93 | 7.7 | 450 | 48 |  |  | 256 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 78 |  | 0.08 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 6.5 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 6.9 | 7 | 2019 | 987 | 1431 | 13.9 | 0.7 |  | 1030 | 593 | 217 | 0 | 0 | 303 | 1055 | 662 | 290 | 964 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 987 | 744 | 0 | 0 | 803 | 438 | 1241 | 2050 | 1306 | 15 | 3276 | 1309 | 51 | 0 | 8443
2022-08-23 | Dienstag | 08:00 | 1 | 14.5 | 29.3 | 19.3 | 7.2 | 7.5 | 196 | 476 | 132 | 7239 | [24 empty] | 210 | 3 | 70 | 4.24 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 7.86 | 0.24 |  | 23 | 20.7 | 6.9 | 7 |  |  | 2 | 310 | 300 | [14 empty] | 434 | 37 |  |  | 372 |  |  | 28 |  |  | 20 | 6.2 | 107 |  | 0.109 |  |  |  | 28.06 | 29.1 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 6.9 | 7.1 | 2755 | 0 | 1115 |  |  |  | 1148 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 2755 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 552 | 1480 | 1918 | 1920 | 2 | 3397 | 1279 | 60 | 0 | 7503
2022-08-24 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 14.7 | 30 | 19.3 | 7 | 7.4 | 179 | 424 | 118 | 6644 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 170 | 2.9 | 59 | 4.14 | 0.7 | 1.8 | 1.2 |  |  | 10.34 | 0.32 |  | 23.2 | 21 | 6.9 | 7 |  |  | 1.9 | 320 | 310 | [14 empty] | 395 | 40 | 3.3 | 75 | 412 |  |  | 23 | 10.2 | 68 | 21 | 0 | 72 | 13.8 | 0.073 | 3.4 | 59 |  |  | 29.5 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2024 | 839 | 1331 | 13.2 | 0.7 | 62.4 | 1174 | 624 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 2023 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 839 | 627 | 0 | 0 | 770 | 574 | 1344 | 2016 | 1388 | 1 | 3359 | 1292 | 52 | 0 | 6999
2022-08-26 | Freitag | 08:00 | 1 | 19.2 | 30.5 | 19.6 | 6.2 | 7.4 | 171 | 396 | 110 | 6791 | [24 empty] | 180 | 3.2 | 56 | 3.88 | 1.1 | 2.3 | 1.9 |  |  | 7.78 | 3.27 |  | 23.7 | 21.5 | 7 | 7.1 |  |  | 2 | 250 | 260 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 42 |  | 0.044 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2262 | 546 | 789 | 13.1 | 0.7 |  | 1049 | 709 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 2262 | 1568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 121 | 546 | 404 | 0 | 0 | 570 | 453 | 1023 | 1973 | 1568 | 10 | 2986 | 1397 | 47 | 0 | 7173
2022-08-27 | Samstag | 07:00 | 3 | 19.1 | 32 | 19.4 | 7 | 7 | 171 | 828 | 230 | 6801 | [24 empty] | 200 | 2.54 | 79 | 3.68 | 0.3 | 2.5 | 1.8 |  |  | 3.18 | 3.13 |  | 23.7 | 21.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 250 | 260 | [14 empty] | 305 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7.1 | 7.1 | 2240 | 581 | 722 |  |  |  | 1042 | 700 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2239 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 581 | 432 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 1986 | 1554 | 25 | 2837 | 1325 | 36 | 0 | 7272
2022-08-28 | Sonntag | 07:00 | 1 | 19.1 | 26 | 18.9 | 7 | 7 | 147 | 500 | 139 | 6453 | [24 empty] | 210 | 3 | 70 | 3.58 | 1.2 | 2.5 | 1.9 |  |  | 4.28 | 2.66 |  | 23.6 | 21.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2 | 240 | 240 | [14 empty] | 305 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.2 | 7.1 | 7.1 | 2151 | 609 | 836 |  |  |  | 1025 | 664 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 2152 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 609 | 458 | 0 | 0 | 0 | 776 | 776 | 1916 | 1458 | 48 | 2644 | 1194 | 35 | 0 | 6879
2022-08-29 | Montag | 13:00 | 1 | 17.2 | 29.8 | 6.9 | 7 | 7 | 153 | 431 | 120 | 6763 | [24 empty] | 210 | 2.9 | 72 | 4.1 | 0.6 | 2.6 | 1.7 |  |  | 8.72 | 2.09 |  | 23.4 | 21.2 | 7 | 7.1 |  |  | 2.2 | 250 | 250 | [14 empty] | 395 | 33 |  |  | 30 |  |  | 4 |  |  | 35 | 0 | 73 |  | 0.077 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 36.9 | 37.3 | 7 | 7.1 | 2028 | 972 | 987 | 15.1 | 0.6 |  | 967 | 616 | 192 | 0 | 0 | 379 | 1265 | 831 | 237 | 762 | 524 | 0 | 0 | 191 | 951 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 489 | 1256 | 1990 | 1355 | 14 | 3232 | 1487 | 103 | 0 | 7290
2022-08-30 | Dienstag | 10:00 | 1 | 14.7 | 31.6 | 10.5 | 7 | 7 | 165 | 431 | 120 | 6791 | [24 empty] | 220 | 3.66 | 60 | 4.78 | 0.8 | 2.4 | 1.9 |  |  | 4.54 | 2.12 |  | 23.6 | 21.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.6 | 260 | 250 |  | WWA | 5 | 34 | 24 | 163 | 0 | 5.7 | 0.01 | 5.7 | 6.7 | 45.5 | 0.74 | 5 | 395 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38 | 0 | 40 |  | 0.042 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 36.8 | 37.1 | 7.1 | 7.1 | 1873 | 1213 | 644 |  |  |  | 885 | 565 | 250 | 0 | 0 | 565 | 1874 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1213 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 669 | 1396 | 2072 | 1235 | 2 | 3466 | 1858 | 51 | 0 | 7212
2022-08-31 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 16.7 | 22.8 | 19.3 | 7 | 7 | 163 | 1622 | 451 | 14578 | [24 empty] | 230 | 3.38 | 68 | 4.7 | 0.5 | 2.3 | 1.7 |  |  | 4.72 | 1.74 |  | 23.4 | 21.2 | 7 | 7.2 |  |  | 21.7 | 290 | 280 | [14 empty] | 395 | 42 | 3.3 | 81 | 160 |  |  | 23 | 9.7 | 70 | 20 | 0 | 47 | 14.2 | 0.049 | 3.3 | 60 |  | 27.42 | 29.7 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 36.7 | 37 | 7.1 | 7.2 | 1940 | 1213 | 1634 | 14.8 | 0.6 | 62.5 | 913 | 562 | 247 | 0 | 0 | 562 | 1939 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1213 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 997 | 2279 | 2059 | 1236 | 0 | 4337 | 2228 | 60 | 0 | 14813
2022-09-01 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.3 | 25.9 | 19.5 | 7 | 7 | 236 | 611 | 170 | 9299 | [24 empty] | 240 | 3.46 | 69 | 4.74 | 0.4 | 1.6 | 1.1 |  |  | 3.31 | 0.06 |  | 22.9 | 20.6 | 6.9 | 7 |  |  | 5.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 391 | 41 |  |  | 261 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 75 |  | 0.077 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.6 | 36.9 | 6.9 | 7.2 | 3011 | 0 | 928 |  |  |  | 1365 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3011 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 842 | 1939 | 2009 | 2009 | 0 | 3948 | 1880 | 54 | 0 | 8970 | Kaskade 2 wg. defekter Belüftermatte außer Betrieb genommen
2022-09-03 | Samstag | 07:00 | 3 | 10.9 | 26.6 | 19.3 | 7 | 7 | 176 | 818 | 227 | 7409 | [24 empty] | 310 | 4.28 | 72 | 5.3 | 1.9 | 3.1 | 2.6 |  |  | 3.64 | 0.01 |  | 23.1 | 20.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5.2 | 270 | 270 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 265 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 23 |  | 0.023 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.3 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 2957 | 0 | 1367 |  |  |  | 1345 | 872 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2957 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1630 | 1919 | 1920 | 0 | 3549 | 1675 | 51 | 0 | 7531
2022-09-04 | Sonntag | 08:00 | 1 | 13.2 | 28.9 | 18.8 | 7 | 7 | 147 | 339 | 94 | 5752 | [7 empty] | 24h | 290 | 1668 | 758 | 4360 | 59 | 339.4 | 80 | 460.2 | 8 | 46 | [6 empty] | 310 | 4.28 | 72 | 5.44 | 1.7 | 3 | 2.4 |  |  | 2.99 | 0 |  | 22.9 | 20.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.4 | 220 | 220 |  | 24h | 3 | 17.3 | 28 | 161.1 | 0.4 | 4.7 | 0.18 | 5.3 | 7.3 | 42 | 0.63 | 3.6 | 305 | 43 |  |  | 185 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3077 | 0 | 1342 |  |  |  | 1326 | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 | 3077 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 2031 | 2030 | 10 | 2885 | 1222 | 34 | 0 | 5761
2022-09-05 | Montag | 08:00 | 1 | 13.3 | 30.1 | 19 | 7 | 7 | 126 | 446 | 124 | 6971 | [24 empty] | 330 | 3.9 | 85 | 5.42 | 1.7 | 2.9 | 2.4 |  |  | 5.94 | 0.24 |  | 23 | 20.7 | 7 | 7.1 |  |  | 4 | 190 | 200 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 8.8 | 130 |  | 0.129 | [5 empty] | 37.2 | 37.8 | 7 | 7.1 | 35.9 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 2151 | 724 | 1045 | 14.6 | 0.6 |  | 1074 | 666 | 140 | 0 | 0 | 224 | 758 | 494 | 442 | 1392 | 975 | 0 | 0 | 140 | 713 | 468 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 493 | 1529 | 1937 | 1469 | 18 | 3448 | 1701 | 79 | 0 | 6984
2022-09-06 | Dienstag | 08:00 | 1 | 12.6 | 30.9 | 18.4 | 7 | 7.9 | 136 | 467 | 130 | 7159 | [24 empty] | 350 | 4.44 | 79 | 5.74 | 1.6 | 2.7 | 2.3 |  |  | 4.87 | 0 |  | 23.4 | 21.2 | 7 | 7.1 |  |  | 5.1 | 210 | 200 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 50 |  | 0.049 |  |  |  | 27.86 | 29.7 | 37.2 | 38.1 | 7 | 7.1 | 35.9 | 36.7 | 7.1 | 7.2 | 2105 | 760 | 1653 |  |  |  | 961 | 646 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 2104 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 760 | 564 | 0 | 0 | 742 | 535 | 1277 | 1994 | 1430 | 2 | 3269 | 1780 | 81 | 0 | 7160
2022-09-07 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 15.8 | 31.6 | 19.7 | 7.8 | 8.2 | 169 | 441 | 122 | 7304 | [24 empty] | 360 | 5.18 | 69 | 6.62 | 1.7 | 3.1 | 2.5 |  |  | 4.28 | 0 |  | 23.7 | 21.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 394 | 44 | 2.8 | 82 | 130 |  |  | 13 | 9.2 | 72 | 23 | 0 | 31 | 14.7 | 0.031 | 3.2 | 59 |  |  | 30.2 | 37.4 | 38.1 | 6.9 | 7 | 35.9 | 36.6 | 7 | 7.2 | 2129 | 739 | 1259 | 14.3 | 0.6 |  | 1094 | 660 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2107 | 1464 | 0 | 0 | 46 | 234 | 149 | 110 | 505 | 378 | 0 | 0 | 845 | 635 | 1480 | 1991 | 1464 | 2 | 3470 | 1757 | 71 | 0 | 7522
2022-09-08 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 15.4 | 23.5 | 19.4 | 7.9 | 8.3 | 175 | 818 | 227 | 10940 | [24 empty] | 340 | 5.56 | 61 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |  |  | 4.71 | 0.42 |  | 23.5 | 21.4 | 7 | 7.1 |  |  | 12 | 170 | 170 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 169 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 68 |  | 0.067 | [5 empty] | 36.9 | 38 | 6.9 | 7 | 35.8 | 36.8 | 7.1 | 7.2 | 2825 | 0 | 708 |  |  | 61.4 | 1237 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 2725 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 723 | 1962 | 1919 | 1919 | 0 | 3881 | 1908 | 65 | 0 | 11277
2022-09-09 | Freitag | 08:00 | 1 | 11.7 | 22.6 | 19.1 | 7.9 | 8.4 | 149 | 468 | 130 | 7189 | [7 empty] | 24h | 240 | 1725 | 518 | 3724 | 52 | 373.8 | 67 | 481.7 | 7.2 | 51.8 | [6 empty] | 360 | 4.52 | 80 | 6.36 | [5 empty] | 4.5 | 0 |  | 23.2 | 20.8 | 7 | 7.1 |  |  | 6.6 | 220 | 230 |  | 24h | 4 | 28.8 | 28 | 201.3 | 0.4 | 4.1 | 0.2 | 4.7 | 6.7 | 48.2 | 0.6 | 4.3 | 394 | 42 |  |  | 168 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 53 |  | 0.051 |  |  |  | 28.11 | 30.2 | 37.1 | 38 | 6.8 | 7 | 35.5 | 36.6 | 7.1 | 7.2 | 2827 | 0 | 1233 | 14 | 0.6 |  | 1318 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 2743 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 662 | 1584 | 1920 | 1919 | 1 | 3503 | 1779 | 53 | 0 | 7496
2022-09-11 | Sonntag | 07:00 | 3 | 13.9 | 21.4 | 17.8 | 7.8 | 8.4 | 126 | 1632 | 453 | 16288 | [24 empty] | 330 | 4.16 | 79 | 5.7 | [5 empty] | 2.77 | 0.56 |  | 21.5 | 19.3 | 6.9 | 7.1 |  |  | 14.2 | 200 | 190 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 75 |  |  | 9 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.9 | 37.9 | 6.9 | 7 | 35.8 | 36.6 | 7.1 | 7.2 | 2726 | 222 | 1478 |  |  |  | 1180 | 832 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 2632 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 222 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 | 2019 | 1868 | 33 | 3208 | 1474 | 37 | 0 | 15821
2022-09-12 | Montag | 10:00 | 1 | 11.2 | 24.9 | 18.3 | 8.1 | 8.5 | 139 | 446 | 124 | 7951 | [24 empty] | 420 | 5.58 | 75 | 6.12 | [5 empty] | 4.65 | 0.15 |  | 21.6 | 19 | 6.9 | 6.9 |  |  | 8.8 | 280 | 280 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 19.3 | 73 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.2 | 38.1 | 7 | 7 | 35.9 | 36.8 | 7.1 | 7.2 | 2272 | 773 | 1360 |  |  |  | 834 | 662 | 156 | 0 | 0 | 461 | 1647 | 1041 | 201 | 624 | 452 | 0 | 0 | 85 | 419 | 287 | 72 | 354 | 241 | 0 | 0 | 754 | 481 | 1235 | 2021 | 1493 | 48 | 3208 | 1644 | 83 | 0 | 8128
2022-09-13 | Dienstag | 08:00 | 1 | 10.3 | 24.8 | 18.8 | 8.3 | 8.7 | 183 | 479 | 133 | 7002 | [24 empty] | 390 | 5.48 | 71 | 6.92 | [5 empty] | 6.1 | 0.05 |  | 22.4 | 19.8 | 6.9 | 7 |  |  | 9.7 | 250 | 250 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 110 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 87 |  | 0.084 |  |  |  | 21.57 | 30.2 | 37.3 | 38.1 | 7 | 7 | 35.9 | 36.9 | 7.1 | 7.2 | 1821 | 1340 | 1153 | 15.1 | 0.4 |  | 947 | 528 | 268 | 0 | 0 | 528 | 1822 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1340 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 605 | 1539 | 2072 | 1175 | 2 | 3610 | 1853 | 135 | 0 | 9215
2022-09-14 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 16.6 | 29 | 19.1 | 8.4 | 8.9 | 0 | 845 | 235 | 9465 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 390 | 5.66 | 69 | 7.6 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | 6.56 | 3.87 |  | 21.8 | 20.5 | 6.8 | 7.1 |  |  | 16.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 373 | 50 |  |  | 84 |  |  | 9 |  |  | 22 | 0 | 69 |  | 46.316 | [5 empty] | 36.7 | 38 | 6.9 | 7 | 35.5 | 36.9 | 7.1 | 7.2 | 2723 | 441 | 1197 |  |  |  | 1119 | 809 | 90 | 0 | 0 | 809 | 2724 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 441 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 673 | 1654 | 2080 | 1779 | 9 | 3725 | 1952 | 95 | 0 | 11656
2022-09-16 | Freitag | 08:00 | 3 | 12.6 | 18.6 | 18.6 | 8.7 | 9.1 | 255 | 720 | 200 | 9527 | [24 empty] | 410 | 5.1 | 80 | 9.36 | [5 empty] | 4.28 | 0.01 |  | 22.1 | 19.6 | 6.9 | 7 |  |  | 6.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 394 | 40 |  |  | 189 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 59 |  | 0.057 |  |  |  | 17.96 | 30.1 | 37.6 | 38.1 | 7 | 7 | 36.1 | 36.6 | 7.1 | 7.2 | 2587 | 360 | 828 |  |  |  | 1130 | 766 | 70 | 0 | 0 | 754 | 2560 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 70 | 360 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 832 | 1906 | 1900 | 1668 | 0 | 3806 | 1832 | 54 | 0 | 9836
2022-09-17 | Samstag | 08:00 | 1 | 10 | 15.1 | 17.8 | 8.7 | 9.2 | 131 | 837 | 232 | 8089 |  | 6 | [5 empty] | 24h | 280 | 2265 | 444 | 3592 | 23 | 186 | 38 | 307.4 | 5.6 | 45.3 | [6 empty] | 460 | 5.68 | 81 | 6.86 | [5 empty] | 3.3 | 0.21 |  | 21.7 | 19.2 | 7 | 7.1 | 3 | 24.3 | 8.7 | 200 | 200 |  | 24h | 3 | 24.3 | 24 | 194.1 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 4.8 | 38.8 | 0.21 | 1.7 | 304 | 42 |  |  | 193 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.1 | 36.5 | 7.1 | 7.2 | 3026 | 0 | 1751 |  |  |  | 1166 | 877 | 0 | 0 | 0 | 852 | 2979 | 1921 | 0 | 0 | 1 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 1404 | 1921 | 1922 | 1 | 3324 | 1540 | 36 | 0 | 8345
2022-09-18 | Sonntag | 07:00 | 3 | 9.1 | 14.4 | 16.7 | 8.9 | 9.4 | 159 | 848 | 235 | 10696 | [24 empty] | 400 | 5.16 | 78 | 10.76 | [5 empty] | 2.99 | 0 |  | 20.3 | 17.9 | 6.9 | 7.1 |  |  | 8.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 306 | 42 |  |  | 180 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.2 | 2458 | 675 | 1984 |  |  |  | 1137 | 701 | 127 | 0 | 0 | 676 | 2405 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 127 | 675 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 1201 | 1970 | 1546 | 5 | 3166 | 1304 | 39 | 0 | 11149
2022-09-19 | Montag | 08:00 | 3 | 6.9 | 15 | 15.5 | 8.9 | 9.7 | 275 | 1623 | 451 | 16811 | [24 empty] | 430 | 4.52 | 95 | 8.74 | [5 empty] | 5.07 | 1.25 |  | 18.6 | 16.1 | 6.8 | 7 |  |  | 9.2 | 160 | 170 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 143 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 104 |  | 0.097 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.1 | 36.7 | 7.1 | 7.2 | 2504 | 512 | 1759 | 15 | 0.4 |  | 963 | 746 | 110 | 0 | 0 | 267 | 949 | 615 | 428 | 1392 | 960 | 51 | 160 | 0 | 0 | 0 | 110 | 512 | 380 | 0 | 0 | 1175 | 969 | 2144 | 1955 | 1575 | 1 | 4098 | 1801 | 82 | 0 | 16907
2022-09-21 | Mittwoch | 10:00 | 1 | 2.8 | 16.9 | 17.6 | 6.7 | 8.2 | 211 | 385 | 107 | 7260 | [7 empty] | 24h | 360 | 2614 | 478 | 3470 | 70 | 508.2 | 97 | 704.2 | 6.9 | 50.1 | [6 empty] | 480 | 5.68 | 85 | 7.7 | 2.4 | 3 | 2.8 |  |  | 4.68 | 3.43 |  | 20.5 | 17.7 | 6.9 | 7 |  |  | 7.6 | 260 | 270 |  | 24h | 5 | 36.3 | 24 | 174.2 | 0.3 | 2.8 | 0.14 | 3.2 | 5.2 | 37.8 | 0.19 | 1.4 | 394 | 42 | 2.1 | 81 | 144 |  |  | 14 | 9.3 | 73 | 23 | 0 | 55 | 15.7 | 0.051 | 3 | 60 |  | 21.37 | 29.7 | 37 | 38 | 7 | 7.1 | 36.9 | 38.4 | 7 | 7 | 2337 | 628 | 1311 | 15 | 0.3 |  | 1093 | 718 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 2163 | 1503 | 49 | 173 | 0 | 0 | 0 | 134 | 628 | 471 | 0 | 0 | 826 | 545 | 1370 | 1976 | 1503 | 3 | 3343 | 1601 | 53 | 0 | 7618
2022-09-22 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 3.2 | 17.7 | 18.3 | 7.8 | 8.2 | 187 | 454 | 126 | 7091 | [24 empty] | 500 | 5.78 | 87 | 7.6 | 2.3 | 3 | 2.8 |  |  | 4.98 | 0 |  | 21.1 | 18.3 | 7 | 7 |  |  | 8.7 | 250 | 260 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 207 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 58 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3021 | 0 | 1987 |  |  | 59.9 | 1248 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 2877 | 2024 | 50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 568 | 1417 | 2023 | 2024 | 1 | 3439 | 1621 | 47 | 0 | 7452
2022-09-23 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.3 | 18.9 | 18 | 7.7 | 8.2 | 153 | 387 | 107 | 6752 | [24 empty] | 460 | 5.48 | 84 | 7.68 | 2.4 | 3.1 | 2.8 |  |  | 4.51 | 0 |  | 21.4 | 18.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 240 | 250 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 207 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.047 |  |  |  | 21.94 | 29.7 | 37.7 | 38.1 | 6.9 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7 | 2865 | 0 | 1327 | 15.3 | 0.4 |  | 1290 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881 | 2803 | 1967 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 536 | 1444 | 1967 | 1968 | 1 | 3410 | 1632 | 45 | 0 | 6982
2022-09-24 | Samstag | 07:00 | 1 | 6.1 | 16 | 17.9 | 7.7 | 8.1 | 145 | 472 | 131 | 6430 | [24 empty] | 480 | 5.54 | 87 | 7.4 | [5 empty] | 3.31 | 0.5 |  | 21.4 | 18.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 193 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0.1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2831 | 0 | 1662 |  |  |  | 1199 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 2779 | 1919 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1144 | 1919 | 1919 | 3 | 3060 | 1410 | 31 | 0 | 6618
2022-09-25 | Sonntag | 07:00 | 3 | 11.6 | 19.7 | 15.9 | 7.7 | 8.4 | 202 | 1622 | 451 | 16079 | [24 empty] | 340 | 3.98 | 85 | 9.78 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 2.48 | 0.78 |  | 19.4 | 17.4 | 6.9 | 7.2 |  |  | 16.1 | 160 | 160 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 183 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2806 | 0 | 1438 |  |  |  | 1104 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 860 | 2765 | 1920 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 1529 | 1921 | 1921 | 2 | 3448 | 1456 | 43 | 17 | 15948
2022-09-27 | Dienstag | 08:00 | 3 | 7.7 | 16 | 16.9 | 7.7 | 8.2 | 175 | 1640 | 456 | 12699 | [24 empty] | 310 | 3.52 | 88 | 8.22 | 0.6 | 3.8 | 1.5 |  |  | 4.03 | 0 |  | 20.3 | 17.7 | 6.9 | 7 |  |  | 16.5 | 210 | 200 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 142 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 77 |  | 0.069 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 1065 | 1938 | 1878 |  |  |  | 1039 | 956 | 392 | 329 | 657 | 299 | 1065 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 700 | 416 | 249 | 1193 | 824 | 10 | 45 | 1310 | 816 | 2126 | 1904 | 665 | 4 | 4026 | 1985 | 63 | 0 | 13024 | Kaskade 2 wieder in Betrieb genommen, Rührwerk von Becken 2.1 defekt, von B 2.2 umgebaut
2022-09-28 | Mittwoch | 13:00 | 3 | 6.7 | 13.4 | 15.1 | 7.6 | 8.2 | 0 | 1615 | 449 | 16494 | [24 empty] | 320 | 4.2 | 76 | 8.32 | 0 | 2.3 | 1 |  |  | 2.11 | 2.23 |  | 16.8 | 16.5 | 6.8 | 7.1 |  |  | 20.3 | 220 | 200 | [14 empty] | 319 | 42 |  |  | 189 |  |  | 20 | 4.9 |  | 21 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 0 | 2776 | 1689 |  |  |  | 1119 | 680 | 593 | 340 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 2718 | 1918 | 11 | 57 | 869 | 930 | 1800 | 1918 |  | 12 | 3705 | 1581 | 48 | 14 | 16629
2022-09-29 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 6.2 | 13.9 | 17.1 | 7.8 | 8.3 | 151 | 790 | 219 | 9301 | [24 empty] | 340 | 4.5 | 76 | 5.82 | 0.2 | 2.6 | 1.2 |  |  | 3.62 | 0.2 |  | 19.3 | 16.3 | 6.9 | 6.9 |  |  | 11.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 354 | 43 | 2.2 | 77 | 251 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 58 | 15.7 | 0.052 | 3.1 | 60 |  |  |  | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 946 | 1888 | 1940 | 14.6 | 0.5 | 62.1 | 1095 | 841 | 397 | 271 | 541 | 0 | 0 | 0 | 296 | 934 | 645 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1809 | 1262 | 15 | 80 | 1038 | 798 | 1836 | 1907 | 645 | 1 | 3742 | 1803 | 58 | 0 | 9771
2022-09-30 | Freitag | 08:00 | 1 | 8.2 | 17 | 17.3 | 7.9 | 8.2 | 208 | 783 | 217 | 8537 | [24 empty] | 330 | 4.66 | 71 | 6.04 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.67 | 0 |  | 20.1 | 17.5 | 6.9 | 7 |  |  | 11 | 290 | 290 | [14 empty] | 391 | 38 |  |  | 220 |  |  | 17 |  |  | 24 | 0 | 56 |  | 0.05 |  |  |  | 27.54 | 28.3 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.8 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2434 | 354 | 1455 |  |  |  | 1281 | 768 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 2392 | 1663 | 17 | 42 | 0 | 1 | 1 | 75 | 353 | 249 | 0 | 0 | 922 | 762 | 1684 | 1913 | 1663 | 1 | 3595 | 1715 | 48 | 0 | 8852 | Beide neuen Gebläse 1 & 2 in Betrieb
2022-10-01 | Samstag | 07:00 | 3 | 5.9 | 14.2 | 16.7 | 7.8 | 8.3 | 167 | 1647 | 457 | 10536 | [24 empty] | 340 | 4.74 | 72 | 6.2 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |  |  | 3.12 | 0 |  | 20.3 | 17.7 | 7 | 7.1 |  |  | 17.2 | 300 | 290 | [14 empty] | 304 | 40 |  |  | 213 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 49 |  | 0.044 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7 | 3174 | 0 | 1583 |  |  |  | 1381 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3147 | 2318 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 923 | 1263 | 2318 | 2318 | 15 | 3567 | 1636 | 53 | 0 | 10644
2022-10-02 | Sonntag | 11:00 | 3 | 11.1 | 14.1 | 15.5 | 7.6 | 8.1 | 154 | 1670 | 464 | 21449 | [7 empty] | 24h | 40 | 858 | 145 | 3110 | 9.9 | 212.3 | 19 | 407.5 | 2.2 | 47.2 | [6 empty] | 330 | 4.2 | 79 | 5.96 | 0.2 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.7 | 0 |  | 19.1 | 16.8 | 6.8 | 7 |  |  | 16.5 | 260 | 270 |  | 24h | 3 | 64.3 | 11 | 235.9 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 5.2 | 111.5 | 0.45 | 9.7 | 305 | 43 |  |  | 197 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 57 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2958 | 0 | 1818 |  |  |  | 1191 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 2909 | 2043 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 1837 | 2043 | 2043 | 21 | 3859 | 1528 | 54 | 5 | 20951
2022-10-03 | Montag | 07:00 | 7 | 6.5 | 16.1 | 16.2 | 7.9 | 8.3 | 247 | 573 | 159 | 9297 | [24 empty] | 360 | 3.9 | 92 | 6.26 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.02 | 0 |  | 18.6 | 15.9 | 6.7 | 6.8 |  |  | 13.2 | 240 | 250 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 204 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2387 | 549 | 1860 |  |  |  | 970 | 744 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 2285 | 1575 | 35 | 103 | 0 | 0 | 0 | 118 | 549 | 407 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 | 1982 | 1575 | 14 | 2856 | 1078 | 31 | 0 | 9509
2022-10-05 | Mittwoch | 11:00 | 1 | 3.6 | 19.5 | 17.5 | 7.7 | 8.3 | 204 | 469 | 130 | 7888 |  | 8 |  | 7 |  |  |  | 24h | 420 | 3313 | 924 | 7289 | 46 | 362.8 | 67 | 528.5 | 10.9 | 86 | [6 empty] | 360 | 4.16 | 87 | 5.86 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.63 | 0 |  | 20.3 | 17.4 | 6.9 | 7 | 4 | 31.6 | 12.3 | 250 | 250 |  | 24h | 3 | 23.7 | 23 | 181.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 39.4 | 0.73 | 5.8 | 316 | 42 |  |  | 240 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 87 |  | 0.081 |  |  |  | 27.64 | 28.3 | 37.4 | 38 | 7 | 7.1 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3047 | 1 | 1765 |  |  | 62.3 | 1197 | 883 | 0 | 0 | 0 | 883 | 3045 | 1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1354 | 440 | 1794 | 1920 | 1921 | 0 | 3714 | 1775 | 58 | 0 | 8246
2022-10-06 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 5.9 | 20.7 | 17.6 | 7.6 | 8.3 | 178 | 488 | 136 | 8076 | [24 empty] | 320 | 4.28 | 75 | 5.44 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.12 | 0 |  | 20.8 | 18.1 | 7 | 7.1 |  |  | 14.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 313 | 47 | 3.4 | 81 | 255 |  |  | 17 | 9.4 | 74 | 20 | 6.1 | 56 | 15.3 | 0.052 | 2.9 | 60 |  |  |  | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3046 | 0 | 1736 | 15.2 | 0.6 |  | 1300 | 901 | 0 | 0 | 0 | 901 | 3047 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 444 | 1763 | 1919 | 1920 | 0 | 3682 | 1784 | 51 | 0 | 8453
2022-10-07 | Freitag | 08:00 | 1 | 6.7 | 20.6 | 17.9 | 7.9 | 8.2 | 193 | 530 | 147 | 8094 | [24 empty] | 330 | 4 | 83 | 6.26 | 0.6 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.2 | 0 |  | 21.1 | 18.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 13.7 | 200 | 190 | [14 empty] | 316 | 40 |  |  | 184 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 46 |  | 0.043 |  |  |  | 27.64 | 27.8 | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 6.9 | 7 | 3048 | 0 | 1530 |  |  |  | 1328 | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 | 3045 | 1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 416 | 1624 | 1919 | 1919 | 1 | 3542 | 1754 | 59 | 0 | 8416
2022-10-08 | Samstag | 07:00 | 1 | 9 | 18.4 | 17.6 | 8 | 8.2 | 189 | 493 | 137 | 7000 | [24 empty] | 340 | 4 | 85 | 4.86 | 0.6 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.61 | 0 |  | 21.2 | 18.7 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.1 | 250 | 240 | [14 empty] | 244 | 44 |  |  | 162 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.8 | 38.1 | 7 | 7 | 3045 | 0 | 1694 |  |  |  | 1284 | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 | 3045 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 821 | 1188 | 1920 | 1920 | 1 | 3107 | 1496 | 36 | 0 | 7152
2022-10-09 | Sonntag | 07:00 | 1 | 4 | 15.3 | 17.5 | 7.9 | 8.4 | 157 | 501 | 139 | 7063 | [24 empty] | 340 | 3.78 | 90 | 4.7 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.36 | 0 |  | 20.8 | 18.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.9 | 220 | 210 | [14 empty] | 244 | 42 |  |  | 180 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 3346 | 0 | 1423 |  |  |  | 1408 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3348 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 781 | 2181 | 2181 | 15 | 2947 | 1309 | 37 | 0 | 7202
2022-10-10 | Montag | 10:00 | 1 | 5 | 16.5 | 18.2 | 8 | 8.3 | 222 | 559 | 155 | 8553 | [7 empty] | 24h | 380 | 3250 | 675 | 5773 | 45 | 384.9 | 66 | 564.5 | 7.9 | 67.6 | [6 empty] | 330 | 4.28 | 77 | 5.6 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 5.86 | 0 |  | 21 | 18.3 | 7 | 7.1 |  |  | 9.4 | 170 | 170 |  | 24h | 5 | 42.8 | 20 | 171.1 | 0 | 5 | 0.01 | 5 | 7 | 59.9 | 1.06 | 9.1 | 316 | 43 | 2.3 | 85 | 160 |  |  | 12 | 8.3 | 74 | 24 | 2.2 | 107 | 15.3 | 0.093 | 3 | 60 |  |  | 27.1 | 37 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.2 | 6.9 | 7 | 3165 | 0 | 1525 | 15.3 | 0.7 |  | 1239 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 3163 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 273 | 1560 | 2018 | 2018 | 12 | 3566 | 1654 | 62 | 0 | 8775
2022-10-11 | Dienstag | 08:00 | 1 | 9.2 | 17.9 | 17.3 | 8 | 8.3 | 196 | 554 | 154 | 8500 | [24 empty] | 320 | 3.7 | 86 | 5.22 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 5.73 | 0 |  | 21.1 | 18.6 | 7 | 7.1 |  |  | 8 | 200 | 200 | [14 empty] | 331 | 41 |  |  | 250 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 118 |  | 0.106 |  |  |  | 28.08 | 27.1 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.6 | 38.1 | 6.9 | 7 | 3132 | 0 | 1478 |  |  |  | 1338 | 968 | 0 | 0 | 0 | 968 | 3129 | 2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 451 | 1945 | 1999 | 2000 | 0 | 3944 | 1835 | 160 | 0 | 8906
2022-10-13 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 8.7 | 17.2 | 17.7 | 8.1 | 8.4 | 16 | 744 | 207 | 7339 | [24 empty] | 310 | 3.84 | 81 | 5.14 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.93 | 0 |  | 21.2 | 18.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 208 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.047 |  |  |  | 19.44 | 27.1 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7 | 2672 | 423 | 1543 | 15.3 | 0.7 |  | 1330 | 845 | 84 | 0 | 0 | 463 | 1496 | 964 | 381 | 1176 | 836 | 1 | 0 | 84 | 423 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 360 | 1531 | 2080 | 1800 | 2 | 3609 | 1770 | 54 | 0 | 7781
2022-10-14 | Freitag | 08:00 | 3 | 10.4 | 19 | 16.6 | 7.8 | 8.4 | 244 | 1647 | 457 | 14293 | [24 empty] | 240 | 3.48 | 69 | 5.52 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.54 | 0 |  | 20 | 17.8 | 7 | 7.1 |  |  | 16.7 | 120 | 110 | [14 empty] | 355 | 38 |  |  | 212 |  |  | 18 |  |  | 23 | 8.1 | 59 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3146 | 8 | 1490 |  |  |  | 1357 | 967 | 1 | 0 | 0 | 653 | 2171 | 1389 | 314 | 974 | 695 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 737 | 1977 | 2086 | 2084 | 1 | 4062 | 1959 | 65 | 0 | 14180
2022-10-15 | Samstag | 06:00 | 3 | 12.5 | 18.9 | 15.9 | 7.7 | 8.2 | 215 | 1643 | 456 | 21305 | [24 empty] | 270 | 3.28 | 82 | 4.32 | 0.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 2.7 | 0 |  | 19.4 | 17.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 17.5 | 100 | 100 | [12 empty] | 0.74 | 15.8 | 272 | 30 |  |  | 81 |  |  | 9 |  |  | 33 | 0 | 38 |  | 0.034 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7 | 3115 | 0 | 1288 |  |  |  | 1209 | 953 | 0 | 0 | 0 | 953 | 3118 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 940 | 1945 | 1979 | 1979 | 1 | 3923 | 1845 | 54 | 6 | 20305
2022-10-16 | Sonntag | 06:00 | 1 | 10.3 | 22.2 | 16.1 | 7.9 | 8.4 | 134 | 405 | 112 | 6605 | [24 empty] | 350 | 3.94 | 89 | 4.08 | 0.7 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.5 | 0 |  | 19.4 | 16.9 | 6.8 | 7 |  |  | 2.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 275 | 41 |  |  | 128 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 31 |  | 0.028 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 2644 | 256 | 1373 |  |  |  | 1157 | 832 | 51 | 0 | 0 | 319 | 1091 | 663 | 513 | 1551 | 1075 | 0 | 0 | 51 | 256 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 1092 | 1738 | 7 | 2032 | 1243 | 47 | 0 | 6195
2022-10-17 | Montag | 08:00 | 1 | 9.1 | 20.9 | 17.2 | 8 | 8.4 | 180 | 516 | 143 | 7711 | [24 empty] | 360 | 3.9 | 92 | 5.32 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.94 | 0 |  | 20 | 17.4 | 6.9 | 7 |  |  | 2.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 255 |  |  | 19 |  |  | 21 | 2.8 | 42 |  | 0.038 | [5 empty] | 37.2 | 38 | 7 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 2855 | 0 | 1335 |  |  |  | 1294 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 2778 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 345 | 1539 | 1919 | 1919 | 0 | 3457 | 1604 | 57 | 0 | 7268
2022-10-18 | Dienstag | 09:00 | 3 | 9.6 | 21.5 | 17.7 | 8 | 8.3 | 201 | 810 | 225 | 8619 | [7 empty] | 24h | 440 | 3792 | 716 | 6171 | 42 | 362 | 67 | 577.5 | 8.3 | 71.5 | [6 empty] | 320 | 4.52 | 71 | 6.12 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 4.59 | 1.48 |  | 20.8 | 18.1 | 7 | 7.1 |  |  | 4.3 | 180 | 180 |  | 24h | 4 | 34.5 | 27 | 232.7 | 0 | 4.1 | 0.01 | 4.1 | 6.1 | 52.6 | 0.94 | 8.1 | 355 | 42 |  |  | 231 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 86 |  | 0.077 |  |  |  | 20.46 | 27.1 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 2992 | 24 | 1564 |  |  |  | 1358 | 958 | 4 | 0 | 0 | 62 | 253 | 123 | 896 | 2738 | 1925 | 0 | 0 | 4 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 401 | 1803 | 2061 | 2048 | 0 | 3864 | 1884 | 66 | 0 | 7947
2022-10-19 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 7.5 | 18.9 | 18 | 8.1 | 8.4 | 208 | 484 | 135 | 7912 | [24 empty] | 340 | 3.9 | 87 | 5.5 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.41 | 0 |  | 21.2 | 18.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 4.2 | 200 | 210 | [14 empty] | 355 | 40 | 3.7 | 78 | 299 |  |  | 21 | 7.3 | 74 | 21 | 0 | 63 | 14.9 | 45.116 | 3.2 | 62 |  |  | 25.8 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7 | 7 | 3006 | 0 | 1353 | 16 | 0.6 |  | 1458 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 3006 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 371 | 1593 | 2160 | 2160 | 1 | 3752 | 1785 | 52 | 0 | 7998
2022-10-20 | Donnerstag | 11:00 | 1 | 6.1 | 15.4 | 17.9 | 8.1 | 8.3 | 194 | 479 | 133 | 7588 | [24 empty] | 340 | 3.82 | 89 | 5.38 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.01 | 0 |  | 21.2 | 18.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.9 | 180 | 180 |  | WWA | 5 | 37.9 | 29 | 220.1 | 0.1 | 2.7 | 0.03 | 2.8 | 4.8 | 36.4 | 0.95 | 7.2 | 355 | 41 |  |  | 335 |  |  | 23 |  |  | 20 | 3.1 | 64 |  | 0.058 |  |  |  | 20.26 | 25.8 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3327 | 0 | 1618 |  |  | 60.8 | 1500 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 99 | 336 | 204 | 977 | 2991 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 413 | 1504 | 2360 | 2360 | 7 | 3857 | 1829 | 58 | 0 | 7932
2022-10-21 | Freitag | 08:00 | 1 | 9.1 | 16.2 | 17.4 | 8 | 8.3 | 156 | 541 | 150 | 7498 | [24 empty] | 340 | 3.74 | 91 | 5.26 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |  |  | 3.33 | 0 |  | 21.1 | 18.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4 | 170 | 170 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 317 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 50 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.2 | 37.7 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3184 | 0 | 1577 | 15.5 | 0.6 |  | 1444 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 95 | 351 | 206 | 919 | 2834 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 428 | 1550 | 1867 | 2192 | 4 | 3413 | 1788 | 60 | 0 | 7902
2022-10-22 | Samstag | 07:00 | 3 | 9.2 | 17.2 | 16.3 | 7.8 | 8.3 | 161 | 1610 | 447 | 11688 | [24 empty] | 340 | 3.6 | 94 | 5.1 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.36 | 0 |  | 20.1 | 18 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.1 | 160 | 170 | [14 empty] | 275 | 37 |  |  | 299 |  |  | 22 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 3256 | 0 | 1653 |  |  |  | 1437 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 146 | 491 | 303 | 893 | 2764 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 760 | 1319 | 2541 | 2223 | 49 | 3811 | 1530 | 46 | 0 | 11578
2022-10-24 | Montag | 08:00 | 3 | 10.1 | 14.2 | 15.8 | 7.8 | 8.4 | 195 | 1635 | 454 | 20875 | [24 empty] | 240 | 2.54 | 94 | 7.74 | 0.3 | 2.8 | 1.2 |  |  | 4.02 | 0.5 |  | 19.3 | 17.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 11.2 | 130 | 140 | [14 empty] | 355 | 40 |  |  | 259 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 93 |  | 0.089 | [5 empty] | 37.2 | 37.7 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 2899 | 0 | 1708 |  |  |  | 1317 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 2831 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 501 | 2355 | 1979 | 1979 | 0 | 4334 | 1928 | 69 | 6 | 20122
2022-10-26 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 7.4 | 15.9 | 17.7 | 7.9 | 8.3 | 198 | 477 | 132 | 7964 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 340 | 3.54 | 96 | 5.26 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.04 | 0 |  | 20.3 | 17.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 3.2 | 170 | 170 | [14 empty] | 356 | 42 |  |  | 285 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 58 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3027 | 0 | 1570 |  |  |  | 1347 | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 3026 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 447 | 1816 | 1919 | 1919 | 0 | 3735 | 1825 | 51 | 0 | 8377
2022-10-27 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 8.6 | 19.1 | 17.6 | 7.7 | 8.2 | 166 | 444 | 123 | 7662 |  | 16 | [5 empty] | 24h | 430 | 3295 | 684 | 5241 | 44 | 337.1 | 68 | 521 | 8.4 | 64.4 | [6 empty] | 340 | 3.74 | 91 | 5.62 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.44 | 0 |  | 20.7 | 18.1 | 7.1 | 7.1 | 3 | 23 | 2.9 | 170 | 180 |  | 24h | 5 | 38.3 | 26 | 199.2 | 0.1 | 2.8 | 0.03 | 2.9 | 4.9 | 37.5 | 0.51 | 3.9 | 352 | 41 |  |  | 280 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 59 |  | 0.058 |  |  |  | 21.46 | 25.8 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3678 | 0 | 1493 |  |  |  | 1433 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 3417 | 2219 | 86 | 264 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 377 | 1368 | 2396 | 2396 | 7 | 3757 | 1817 | 50 | 0 | 8069
2022-10-28 | Freitag | 08:00 | 1 | 7.2 | 19 | 17.7 | 7.7 | 7.9 | 169 | 411 | 114 | 7513 | [24 empty] | 330 | 3.02 | 109 | 4.36 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.84 | 0 |  | 21 | 18.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.8 | 190 | 190 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 282 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 61 |  | 0.06 |  |  |  |  | 25.3 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3528 | 0 | 1720 |  |  | 61.6 | 1465 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 3482 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 308 | 1544 | 2177 | 2177 | 1 | 3720 | 1801 | 55 | 0 | 7989
2022-10-29 | Samstag | 07:00 | 1 | 8.8 | 19.3 | 17.4 | 7.7 | 7.9 | 182 | 358 | 99 | 6422 | [24 empty] | 340 | 3.3 | 103 | 4.78 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.43 | 0 |  | 21 | 18.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 288 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3596 | 0 | 1314 |  |  |  | 1465 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 3534 | 2240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 585 | 917 | 2242 | 2242 | 3 | 3156 | 1406 | 32 | 0 | 6829
2022-10-30 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.6 | 18.9 | 16.7 | 7.7 | 8 | 154 | 322 | 89 | 5802 | [24 empty] | 320 | 3.06 | 105 | 4.24 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.96 | 0.03 |  | 20.7 | 18.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2 | 200 | 200 | [14 empty] | 284 | 42 |  |  | 344 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3518 | 0 | 1375 |  |  |  | 1378 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 3460 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 883 | 2147 | 2147 | 4 | 3027 | 1239 | 35 | 0 | 6265
2022-10-31 | Montag | 08:00 | 1 | 7.8 | 14.5 | 16.7 | 7.9 | 8.2 | 149 | 371 | 103 | 6280 | [24 empty] | 290 | 3.32 | 87 | 4.4 | 0.6 | 1.8 | 1.2 |  |  | 8.43 | 0.06 |  | 20.4 | 17.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.1 | 190 | 190 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 338 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 135 |  | 0.134 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2929 | 262 | 1686 |  |  |  | 1260 | 871 | 57 | 0 | 0 | 522 | 1810 | 1115 | 349 | 1120 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 262 | 188 | 0 | 0 | 1341 | 301 | 1642 | 2053 | 1865 | 0 | 3694 | 1643 | 60 | 0 | 6857
2022-11-01 | Dienstag | 07:00 | 1 | 8.4 | 13.9 | 16.3 | 7.9 | 8.3 | 121 | 317 | 88 | 5443 | [24 empty] | 310 | 3.04 | 102 | 3.48 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.87 | 0 |  | 20.2 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 356 | 42 |  |  | 382 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2785 | 0 | 1648 |  |  |  | 1230 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 2786 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1064 | 1919 | 1920 | 1 | 2983 | 1245 | 35 | 0 | 6001
2022-11-02 | Mittwoch | 14:00 | 1 | 4.4 | 15.2 | 16.5 | 7.9 | 8.3 | 151 | 368 | 102 | 6442 | [7 empty] | 24h | 540 | 3479 | 628 | 4046 | 51 | 328.5 | 62 | 399.4 | 4.7 | 30.3 | [6 empty] | 300 | 2.92 | 103 | 3.58 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 9.21 | 0.01 |  | 19.9 | 17.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3 | 180 | 190 |  | 24h | 3 | 19.3 | 23 | 148.2 | 0.1 | 7.1 | 0.04 | 7.2 | 9.2 | 59.3 | 0.61 | 3.9 | 355 | 41 | 3.3 | 79 | 375 |  |  | 16 | 10.2 | 74 | 23 | 0 | 96 | 14.5 | 0.095 | 3.3 | 63 |  |  | 25.9 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2799 | 0 | 1631 | 15.3 | 0.6 |  | 1275 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 873 | 2798 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 325 | 1648 | 1956 | 1956 | 1 | 3603 | 1609 | 56 | 0 | 7054
2022-11-04 | Freitag | 08:00 | 3 | 7.1 | 10.1 | 15.6 | 7.9 | 8.5 | 178 | 1632 | 454 | 15143 | [24 empty] | 270 | 2.58 | 105 | 5.52 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.16 | 0.01 |  | 19.1 | 16.8 | 7 | 7.2 |  |  | 15.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 355 | 37 |  |  | 258 |  |  | 20 |  |  | 23 | 0 | 68 |  | 0.067 |  |  |  | 26.9 | 25.9 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3084 | 0 | 1785 |  |  |  | 1344 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 984 | 3081 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 527 | 2135 | 2220 | 2220 | 1 | 4355 | 2160 | 70 | 0 | 15343
2022-11-05 | Samstag | 08:00 | 1 | 5.2 | 11.7 | 16.7 | 8 | 8.3 | 187 | 363 | 101 | 6628 | [24 empty] | 300 | 2.88 | 104 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.33 | 0 |  | 19 | 16.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.8 | 180 | 180 | [14 empty] | 272 | 42 |  |  | 298 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 50.498 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 2989 | 0 | 1826 |  |  |  | 1389 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 2990 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 796 | 1014 | 2145 | 2145 | 2 | 3156 | 1415 | 32 | 0 | 6523
2022-11-06 | Sonntag | 06:00 | 1 | 5 | 10.5 | 16.2 | 8 | 8.5 | 158 | 332 | 92 | 5637 | [24 empty] | 290 | 2.86 | 101 | 3.18 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.66 | 0 |  | 19.1 | 16.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 274 | 40 |  |  | 347 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3195 | 0 | 1933 |  |  |  | 1429 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1027 | 3193 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 | 2345 | 2345 | 10 | 2907 | 1160 | 33 | 0 | 4861
2022-11-07 | Montag | 08:00 | 1 | 4.3 | 14.6 | 16.5 | 8 | 8.3 | 166 | 406 | 113 | 7051 | [24 empty] | 310 | 3.04 | 102 | 3.78 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.38 | 0.02 |  | 19.1 | 16.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 291 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 49 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3374 | 0 | 2147 |  |  |  | 1393 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 661 | 2265 | 1484 | 354 | 1109 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 206 | 1192 | 2296 | 2296 | 9 | 3478 | 1625 | 53 | 0 | 7630
2022-11-08 | Dienstag | 08:00 | 1 | 1.7 | 13.1 | 16.8 | 7.6 | 8.8 | 154 | 433 | 120 | 7333 |  | 17 | [5 empty] | 24h | 780 | 5720 | 1199 | 8792 | 9 | 66 | 77 | 564.6 | 48 | 352 | [6 empty] | 280 | 3.16 | 89 | 4.04 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.55 | 3.27 |  | 19.5 | 16.7 | 7.1 | 7.2 | 5 | 36.7 | 2.8 | 200 | 180 |  | 24h | 4 | 29.3 | 25 | 183.3 | 0.2 | 3.1 | 0.19 | 3.4 | 5.4 | 39.6 | 1.04 | 7.6 | 356 | 44 | 3.2 | 80 | 301 |  |  | 26 | 9.1 | 76 | 19 | 16.1 | 118 | 14.5 | 0.117 | 3.3 | 64 |  | 27.1 | 24.1 | 37.5 | 37.9 | 6.7 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3401 | 0 | 2046 | 15.2 | 0.6 |  | 1428 | 978 | 0 | 0 | 0 | 978 | 3401 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 329 | 2031 | 2238 | 2238 | 3 | 4267 | 2210 | 70 | 0 | 7929
2022-11-09 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.3 | 12.5 | 16.9 | 7.4 | 8.2 | 173 | 469 | 130 | 7601 | [5 empty] | 4.5 | [18 empty] | 300 | 3.18 | 94 | 4.38 | 0.4 | 1.6 | 1.1 |  |  | 1.98 | 0 |  | 19.9 | 17.1 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.1 | 210 | 190 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 276 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 56 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3372 | 0 | 1938 |  |  | 60.9 | 1424 | 977 | 0 | 0 | 0 | 977 | 3371 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 465 | 1824 | 2211 | 2211 | 0 | 4035 | 2104 | 58 | 0 | 8240
2022-11-10 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3.2 | 13.3 | 16.5 | 7.5 | 8.1 | 249 | 800 | 222 | 9640 | [24 empty] | 280 | 3.2 | 87 | 4.5 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 2.57 | 0 |  | 19.8 | 17.2 | 7.1 | 7.3 |  |  | 6.1 | 200 | 180 | [14 empty] | 355 | 39 |  |  | 312 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 117 |  | 0.112 |  |  |  | 26.9 | 24.1 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38 | 6.9 | 7.2 | 3438 | 0 | 1785 | 15.3 | 0.7 |  | 1485 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 3439 | 2281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 537 | 1823 | 2282 | 2282 | 1 | 4104 | 1976 | 70 | 0 | 10150
2022-11-12 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.8 | 6.9 | 16.3 | 7.7 | 7.9 | 167 | 347 | 96 | 6160 | [24 empty] | 320 | 3.2 | 100 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.37 | 0 |  | 19.7 | 17.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 220 | 220 | [14 empty] | 274 | 40 |  |  | 347 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3922 | 0 | 1978 |  |  |  | 1543 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 3599 | 2399 | 103 | 319 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 527 | 759 | 2622 | 2622 | 130 | 3252 | 1459 | 36 | 0 | 6834
2022-11-13 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.1 | 11.3 | 15.1 | 7.6 | 8.1 | 118 | 295 | 82 | 5202 | [24 empty] | 330 | 3.18 | 104 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.72 | 0 |  | 19.1 | 16.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.1 | 220 | 220 | [14 empty] | 275 | 41 |  |  | 396 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3802 | 0 | 1804 |  |  |  | 1515 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 3726 | 2392 | 5 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 2405 | 2403 | 14 | 2921 | 1156 | 34 | 0 | 5833
2022-11-15 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.3 | 11.7 | 16.5 | 7.6 | 7.8 | 170 | 406 | 113 | 7358 | [24 empty] | 310 | 3.32 | 93 | 4.2 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.83 | 0.27 |  | 19.1 | 16.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.7 | 250 | 240 | [14 empty] | 352 | 40 | 4.3 | 80 | 347 |  |  | 19 | 10 | 79 | 22 | 5.9 | 102 | 14.5 | 0.101 | 3.3 | 64 |  | 27.71 | 24 | 37.5 | 38 | 6.6 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3476 | 1 | 1875 | 15.5 | 0.6 |  | 1484 | 1044 | 0 | 1 | 2 | 257 | 941 | 581 | 785 | 2535 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 984 | 467 | 1451 | 2347 | 2350 | 10 | 3789 | 1704 | 64 | 0 | 8136
2022-11-16 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 4.7 | 7 | 14.3 | 7.6 | 8 | 182 | 1621 | 450 | 16713 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 330 | 3.08 | 107 | 4.08 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 2.51 | 0.46 |  | 17.8 | 15.6 | 7 | 7.1 |  |  | 31.7 | 150 | 130 | [14 empty] | 356 | 37 |  |  | 316 |  |  | 20 |  |  | 23 | 0 | 64 |  | 51.165 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3378 | 0 | 1961 |  |  |  | 1493 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 80 | 276 | 181 | 985 | 3099 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 407 | 1666 | 2442 | 2440 | 3 | 4105 | 1781 | 68 | 0 | 17270
2022-11-17 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 5.4 | 10.2 | 15.4 | 7.7 | 8.1 | 187 | 808 | 224 | 9515 | [24 empty] | 320 | 3.48 | 92 | 4.42 | 0.6 | 2 | 1.3 |  |  | 3.16 | 0.48 |  | 17.4 | 14.6 | 6.9 | 7 |  |  | 8.6 | 160 | 140 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 300 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 77 |  | 0.076 |  |  |  | 27.77 | 24 | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3267 | 0 | 2189 |  |  |  | 1466 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 3268 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 305 | 1326 | 2403 | 2399 | 1 | 3728 | 1676 | 64 | 0 | 10065
2022-11-18 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.7 | 7.5 | 13.2 | 7.3 | 8.4 | 213 | 1640 | 456 | 23424 | [24 empty] | 260 | 2.72 | 96 | 6.1 | 0.4 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.24 | 0.32 |  | 16.5 | 14.2 | 6.9 | 7 |  |  | 46.6 | 220 | 220 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 279 |  |  | 22 |  |  | 20 | 20.2 | 72 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3274 | 0 | 2122 |  |  | 62.6 | 1423 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 3276 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 358 | 2006 | 2400 | 2398 | 1 | 4405 | 1922 | 61 | 0 | 23311
2022-11-19 | Samstag | 07:00 | 3 | 2 | 6.4 | 12.6 | 7.6 | 7.8 | 370 | 1642 | 456 | 16221 | [24 empty] | 280 | 2.66 | 105 | 8.66 | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 2.65 | 0 |  | 15.7 | 13.1 | 6.8 | 6.9 |  |  | 16.9 | 280 | 280 | [14 empty] | 274 | 42 |  |  | 261 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 2948 | 0 | 2115 |  |  |  | 1217 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 914 | 2948 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 1022 | 1486 | 2060 | 2060 | 0 | 3546 | 1443 | 43 | 0 | 16669
2022-11-20 | Sonntag | 07:00 | 7 | 2.1 | 7 | 13.6 | 7.6 | 8 | 223 | 827 | 230 | 9271 |  | 14 | [5 empty] | 24h | 260 | 2410 | 398 | 3690 | 23 | 213.2 | 46 | 426.5 | 4.4 | 40.8 | [6 empty] | 360 | 2.94 | 122 | 5.02 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.78 | 0 |  | 15.4 | 12.8 | 6.8 | 6.8 | 3 | 27.8 | 3.7 | 270 | 280 |  | 24h | 3 | 27.8 | 12 | 111.3 | 0 | 2.9 | 0.02 | 3 | 5 | 46.4 | 0.12 | 1.1 | 275 | 43 |  |  | 259 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2808 | 0 | 2050 |  |  |  | 1166 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853 | 2807 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 1924 | 1924 | 2 | 2867 | 1051 | 36 | 0 | 9715
2022-11-21 | Montag | 08:00 | 3 | 0.5 | 8 | 14.5 | 7.4 | 8 | 202 | 798 | 222 | 9465 | [24 empty] | 290 | 2.52 | 115 | 3.14 | 0.3 | 2.6 | 1.5 |  |  | 4.22 | 1.01 |  | 16.2 | 13.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.6 | 220 | 230 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 218 |  |  | 20 |  |  | 21 | 18.4 | 130 |  | 0.129 |  |  |  | 27.75 | 24 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3129 | 0 | 2292 |  |  |  | 1180 | 883 | 0 | 0 | 0 | 596 | 2184 | 1376 | 286 | 945 | 646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 437 | 1774 | 2022 | 2022 | 1 | 3796 | 1684 | 73 | 0 | 10106
2022-11-22 | Dienstag | 08:00 | 7 | -0.2 | 5.4 | 15.2 | 7.2 | 7.8 | 188 | 517 | 144 | 8108 | [24 empty] | 380 | 3.54 | 107 | 5.2 | 1.2 | 2.9 | 2.1 |  |  | 5.98 | 0.02 |  | 17.2 | 14.2 | 6.9 | 7 |  |  | 4.9 | 290 | 300 | [14 empty] | 357 | 44 |  |  | 193 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 98 |  | 0.097 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3208 | 0 | 2326 |  |  |  | 1213 | 864 | 0 | 0 | 0 | 864 | 3208 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 619 | 2130 | 1989 | 1991 | 1 | 4118 | 2171 | 70 | 0 | 8770
2022-11-24 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3 | 8.8 | 14.4 | 7.5 | 8 | 281 | 796 | 221 | 12210 | [24 empty] | 320 | 2.98 | 107 | 5.26 | 0.6 | 2.8 | 1.6 |  |  | 2.35 | 0 |  | 17.4 | 15 | 7 | 7.2 |  |  | 14.6 | 180 | 170 | [14 empty] | 324 | 42 |  |  | 267 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3354 | 0 | 1974 |  |  |  | 1367 | 948 | 0 | 0 | 0 | 948 | 3353 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 599 | 1736 | 2152 | 2152 | 1 | 3887 | 1874 | 51 | 6 | 12733
2022-11-25 | Freitag | 08:00 | 3 | -0.4 | 6.9 | 15.3 | 7.6 | 7.9 | 176 | 824 | 229 | 9197 |  | 16 | [5 empty] | 24h | 700 | 6438 | 520 | 4782 | 36 | 331.1 | 62 | 570.2 | 6.9 | 63.5 | [6 empty] | 370 | 3.38 | 109 | 4.56 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.2 | 0 |  | 17.7 | 14.9 | 7 | 7.1 | 3 | 27.6 | 8.6 | 170 | 160 |  | 24h | 2 | 18.4 | 25 | 229.9 | 0.2 | 3.1 | 0.21 | 3.5 | 5.5 | 50.6 | 0.1 | 0.9 | 355 | 44 |  |  | 273 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 47 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3585 | 0 | 2228 | 16.1 | 0.6 |  | 1407 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 3585 | 2329 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 360 | 1396 | 2329 | 2329 | 2 | 3724 | 1708 | 59 | 8 | 9787
2022-11-26 | Samstag | 07:00 | 1 | 2.2 | 8 | 14.9 | 7.6 | 7.9 | 214 | 604 | 168 | 7656 | [24 empty] | 350 | 3.3 | 106 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.51 | 0 |  | 17.3 | 14.9 | 7 | 7 |  |  | 5 | 180 | 170 | [14 empty] | 274 | 44 |  |  | 358 |  |  | 32 |  |  | 17 | 0 | 45 |  | 0.046 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3696 | 0 | 2436 |  |  |  | 1423 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 3693 | 2399 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 597 | 924 | 2399 | 2399 | 3 | 3320 | 1302 | 50 | 0 | 8290
2022-11-27 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1.4 | 4.5 | 15.1 | 7.6 | 7.9 | 167 | 338 | 94 | 6073 | [24 empty] | 340 | 3.1 | 110 | 4.4 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 5.22 | 0 |  | 17.4 | 14.7 | 7 | 7.1 |  |  | 3.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 275 | 44 |  |  | 171 |  |  | 10 |  |  | 24 | 0 | 27 |  | 0.028 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3282 | 0 | 2021 |  |  |  | 1316 | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 3282 | 2076 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 2077 | 2077 | 4 | 2776 | 1140 | 48 | 0 | 6448
2022-11-28 | Montag | 10:00 | 1 | 1 | 5.5 | 15 | 7.5 | 7.8 | 151 | 405 | 112 | 6663 |  | 19 | [5 empty] | 24h | 270 | 1799 | 488 | 3252 | 48 | 319.8 | 75 | 499.7 | 7.9 | 52.6 | [6 empty] | 400 | 3.44 | 116 | 4.6 | 0.5 | 2.8 | 1.6 |  |  | 7.71 | 0.07 |  | 17.3 | 14.6 | 7 | 7.1 | 4 | 26.7 | 4.2 | 180 | 210 |  | 24h | 3 | 20 | 24 | 159.9 | 1.3 | 7.5 | 0.61 | 9.4 | 11.4 | 76 | 0.56 | 3.7 | 355 | 43 |  |  | 220 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 127 |  | 0.13 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2890 | 0 | 1845 |  |  |  | 1137 | 863 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1024 | 635 | 582 | 1866 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 250 | 1628 | 1914 | 1914 | 5 | 3537 | 1551 | 68 | 0 | 7103
2022-11-30 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 1.9 | 5 | 15.7 | 7.4 | 7.8 | 186 | 438 | 122 | 7686 | [24 empty] | 340 | 3.22 | 106 | 4.06 | 0.4 | 2.9 | 1.5 |  |  | 6.01 | 0.42 |  | 17.8 | 15 | 7 | 7.1 |  |  | 7 | 220 | 230 | [14 empty] | 355 | 40 |  |  | 281 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 111 |  | 0.112 |  |  |  | 27.85 | 23.3 | 37.9 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2887 | 0 | 2170 | 16 | 0.9 |  | 1218 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 2888 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 551 | 2066 | 1988 | 1989 | 0 | 4054 | 1886 | 61 | 0 | 8235
2022-12-01 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -0.5 | 4.3 | 15.8 | 7.1 | 7.5 | 191 | 402 | 112 | 7630 | [24 empty] | 360 | 3.36 | 107 | 4.26 | 0.5 | 2.1 | 1.1 |  |  | 7.2 | 4.9 |  | 18 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 8.1 | 210 | 210 | [14 empty] | 352 | 40 |  |  | 280 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 66 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.9 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2976 | 0 | 1968 |  |  | 61.3 | 1232 | 922 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 25 | 910 | 2936 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 566 | 1955 | 2086 | 2085 | 0 | 4041 | 1930 | 58 | 0 | 7895
2022-12-02 | Freitag | 08:00 | 3 | 0.8 | 3.4 | 15.1 | 7.2 | 7.5 | 196 | 668 | 186 | 9312 | [24 empty] | 340 | 3.56 | 96 | 4.64 | 0.9 | 3 | 2 |  |  | 3.86 | 8.9 |  | 18.1 | 15.5 | 7 | 7.1 |  |  | 12.3 | 220 | 220 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 192 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 45 |  | 0.042 |  |  |  | 28.01 | 23.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3020 | 0 | 1993 |  |  |  | 1248 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 955 | 3017 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 452 | 1841 | 2160 | 2162 | 1 | 3999 | 1971 | 58 | 0 | 9492
2022-12-03 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.9 | 1.6 | 15.4 | 7.1 | 8.2 | 241 | 383 | 106 | 7258 | [24 empty] | 330 | 3.14 | 105 | 4.46 | 1 | 2.2 | 2 |  |  | 2.08 | 0 |  | 17.6 | 15 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 275 | 36 |  |  | 175 |  |  | 12 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3006 | 0 | 1898 |  |  |  | 1278 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952 | 3009 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 852 | 1232 | 2162 | 2162 | 1 | 3393 | 1503 | 38 | 0 | 7597
2022-12-04 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.4 | 5 | 14.1 | 7.3 | 7.7 | 135 | 322 | 90 | 5578 | [24 empty] | 390 | 3.2 | 122 | 3.46 | 1.2 | 2.1 | 1.9 |  |  | 3.35 | 0 |  | 17.2 | 14.7 | 7 | 7.1 |  |  | 5.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 179 |  |  | 11 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3055 | 0 | 1893 |  |  |  | 1282 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 976 | 3053 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 741 | 2209 | 2209 | 6 | 2944 | 1190 | 35 | 0 | 5611
2022-12-05 | Montag | 08:00 | 3 | 2.7 | 4.8 | 14.1 | 6.9 | 8 | 164 | 1621 | 450 | 11414 | [24 empty] | 400 | 3.44 | 116 | 4.74 | 0.7 | 2.2 | 1.4 |  |  | 4.04 | 0 |  | 17 | 14.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 17.9 | 190 | 200 | [14 empty] | 360 | 41 |  |  | 173 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 98 |  | 0.091 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3369 | 0 | 2126 |  |  |  | 1234 | 949 | 0 | 0 | 0 | 616 | 2284 | 1436 | 333 | 1083 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 462 | 1899 | 2185 | 2185 | 1 | 4083 | 1889 | 70 | 0 | 11217
2022-12-06 | Dienstag | 08:00 | 3 | 2.4 | 5.3 | 12.8 | 7.3 | 8 | 293 | 1587 | 441 | 13723 | [24 empty] | 360 | 3.12 | 115 | 4.84 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.8 | 0 |  | 14.6 | 12.5 | 6.9 | 6.9 |  |  | 24.9 | 190 | 190 | [14 empty] | 355 | 39 | 3.1 | 82 | 148 |  |  | 11 | 9.5 | 79 | 26 | 0 | 71 | 17.8 | 0.066 | 3.2 | 67 |  | 27.98 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 3314 | 0 | 2111 | 16.8 | 1 |  | 1124 | 879 | 0 | 2 | 5 | 874 | 3265 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 655 | 2053 | 1990 | 1990 | 0 | 4042 | 1870 | 67 | 0 | 13421
2022-12-08 | Donnerstag | 07:00 | 1 | -0.6 | 4.4 | 15.2 | 7.3 | 7.9 | 194 | 426 | 118 | 7510 | [7 empty] | 24h | 360 | 2704 | 632 | 4746 | 71 | 533.2 | 75 | 563.3 | 9.9 | 74.3 | [6 empty] | 430 | 3.78 | 114 | 4.9 | 0.2 | 2.3 | 1.1 |  |  | 3.01 | 0 |  | 16.9 | 14 | 7 | 7 |  |  | 8.8 | 180 | 180 |  | 24h | 3 | 22.5 | 33 | 247.8 | 0.3 | 3.4 | 0.22 | 3.9 | 5.9 | 44.3 | 0.64 | 4.8 | 356 | 39 |  |  | 247 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 35 |  | 0.033 |  |  |  | 26.14 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 4088 | 0 | 2119 |  |  |  | 1567 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 889 | 3216 | 2066 | 263 | 873 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 451 | 1193 | 2660 | 2660 | 82 | 3771 | 1726 | 54 | 0 | 7943
2022-12-09 | Freitag | 08:00 | 1 | -0.6 | 2.2 | 15.2 | 7.5 | 7.8 | 199 | 398 | 110 | 7261 | [24 empty] | 410 | 3.54 | 116 | 4.76 | 0.3 | 1.6 | 1.1 |  |  | 3.52 | 0 |  | 17.2 | 14.4 | 7 | 7.1 |  |  | 8.5 | 140 | 160 | [14 empty] | 355 | 39 |  |  | 267 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 63 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 4051 | 0 | 2093 | 16.8 | 1 |  | 1526 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 997 | 3594 | 2341 | 129 | 459 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 369 | 1282 | 2630 | 2632 | 30 | 3882 | 1767 | 61 | 0 | 7781
2022-12-10 | Samstag | 07:00 | 6 | -0.4 | 2.5 | 14.6 | 7.6 | 7.9 | 170 | 458 | 127 | 6981 | [24 empty] | 390 | 3.48 | 112 | 4.52 | 0.4 | 2.4 | 1.2 |  |  | 3.23 | 2.24 |  | 17.2 | 14.6 | 7 | 7.1 |  |  | 7.8 | 160 | 160 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 303 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3695 | 0 | 2048 |  |  |  | 1483 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 3634 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 794 | 1065 | 2341 | 2339 | 2 | 3403 | 1461 | 45 | 0 | 7452
2022-12-11 | Sonntag | 07:00 | 6 | -3.6 | 0.6 | 13.6 | 7.7 | 8.1 | 133 | 330 | 92 | 5684 | [24 empty] | 410 | 3.48 | 118 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 1.9 |  |  | 5.28 | 19.91 |  | 16.5 | 13.9 | 7 | 7.1 |  |  | 5 | 160 | 160 | [14 empty] | 272 | 39 |  |  | 338 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3731 | 0 | 2215 |  |  |  | 1454 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3603 | 2353 | 32 | 127 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 808 | 2419 | 2421 | 21 | 3207 | 1221 | 37 | 0 | 6217
2022-12-12 | Montag | 08:00 | 2 | -9.5 | -0.1 | 14.1 | 7.6 | 8 | 159 | 455 | 126 | 7263 | [24 empty] | 390 | 3.52 | 111 | 4.68 | 0.7 | 2.6 | 1.9 |  |  | 6.51 | 19.96 |  | 16.1 | 13.1 | 7 | 7.1 |  |  | 6.2 | 150 | 140 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 323 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 102 |  | 0.098 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3680 | 0 | 2103 |  |  |  | 1395 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1581 | 1008 | 686 | 2097 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 304 | 1529 | 2583 | 2583 | 7 | 4105 | 1754 | 70 | 0 | 7911
2022-12-13 | Dienstag | 08:00 | 2 | -11.1 | -3.3 | 14.1 | 7.5 | 7.9 | 161 | 438 | 122 | 7348 | [24 empty] | 410 | 3.44 | 119 | 4.64 | 0.7 | 2.4 | 1.7 |  |  | 4.36 | 19.98 |  | 16.1 | 12.9 | 7 | 7 |  |  | 7.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 356 | 43 |  |  | 316 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 90 |  | 0.086 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 3372 | 88 | 2408 | 18.8 | 1 |  | 1363 | 1035 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 3071 | 2237 | 65 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 88 | 1481 | 450 | 1931 | 2238 | 2237 | 0 | 4169 | 1830 | 69 | 0 | 7974
2022-12-14 | Mittwoch | 08:00 | 6 | -6.8 | -0.9 | 14.3 | 7.3 | 7.8 | 204 | 433 | 120 | 7711 |  | 16 | [5 empty] | 24h | 560 | 4318 | 934 | 7202 | 50 | 385.6 | 77 | 593.7 | 9.5 | 73.3 | [6 empty] | 420 | 3.76 | 112 | 5.04 | 0.6 | 2.1 | 1.6 |  |  | 3.36 | 19.98 |  | 16.3 | 13.2 | 7 | 7 | 4 | 30.8 | 8.8 | 150 | 160 |  | 24h | 6 | 46.3 | 40 | 308.4 | 0.3 | 1.8 | 0.36 | 2.4 | 4.4 | 33.9 | 0.44 | 3.4 | 355 | 42 |  |  | 295 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 74 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3527 | 0 | 2539 |  |  | 61.6 | 1404 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 3001 | 2160 | 137 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 533 | 2072 | 2160 | 2160 | 0 | 4232 | 1905 | 67 | 0 | 8309
2022-12-16 | Freitag | 08:00 | 6 | -1.7 | 0.3 | 13.7 | 7.4 | 7.9 | 246 | 519 | 144 | 9240 | [24 empty] | 440 | 3.62 | 122 | 5.24 | 0.5 | 2.2 | 1.6 |  |  | 3.16 | 19.98 |  | 16.2 | 13.4 | 7 | 7 |  |  | 12.7 | 140 | 140 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 286 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 47 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.9 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3427 | 0 | 2331 |  |  |  | 1456 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1033 | 3189 | 2331 | 58 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 538 | 1755 | 2332 | 2332 | 0 | 4087 | 1818 | 69 | 0 | 9788
2022-12-17 | Samstag | 07:00 | 2 | -7.3 | 1.1 | 13.8 | 7.5 | 7.8 | 199 | 414 | 115 | 7075 | [24 empty] | 410 | 3.56 | 115 | 5.14 | 0.7 | 2 | 1.7 |  |  | 2.37 | 19.98 |  | 16.1 | 13.3 | 7 | 7 |  |  | 8.7 | 120 | 120 | [14 empty] | 274 | 41 |  |  | 308 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 49.585 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3361 | 0 | 2476 |  |  |  | 1467 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 986 | 3072 | 2229 | 77 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 909 | 1313 | 2230 | 2230 | 0 | 3543 | 1433 | 43 | 0 | 7645
2022-12-18 | Sonntag | 07:00 | 2 | -6.8 | -1.6 | 13 | 7.6 | 8.1 | 152 | 311 | 86 | 5641 | [24 empty] | 410 | 3.42 | 120 | 4.38 | 0.7 | 2.1 | 1.7 |  |  | 3.86 | 19.98 |  | 15.5 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.8 | 130 | 140 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 238 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3778 | 0 | 2402 |  |  |  | 1474 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 146 | 540 | 326 | 1001 | 3118 | 2273 | 38 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 | 2599 | 2599 | 112 | 3184 | 1196 | 42 | 0 | 6128
2022-12-19 | Montag | 08:00 | 2 | -4.5 | 1.9 | 13.4 | 7.7 | 8 | 165 | 420 | 117 | 6928 | [24 empty] | 410 | 3.54 | 116 | 4.44 | 0.7 | 2.1 | 1.6 |  |  | 6.5 | 9.14 |  | 15.3 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 9.5 | 130 | 130 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 186 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 108 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3514 | 32 | 2625 |  |  |  | 1247 | 1071 | 6 | 0 | 0 | 324 | 1169 | 751 | 678 | 2136 | 1539 | 69 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1222 | 187 | 1409 | 2290 | 2290 | 18 | 3681 | 1529 | 72 | 0 | 7470
2022-12-20 | Dienstag | 10:00 | 2 | -3.5 | 2.7 | 13.7 | 7.6 | 8 | 165 | 380 | 106 | 7016 | [7 empty] | 24h | 360 | 2526 | 639 | 4483 | 45 | 315.7 | 82 | 575.3 | 11 | 77.2 | [6 empty] | 400 | 3.46 | 116 | 4.42 | 0.7 | 2 | 1.7 |  |  | 8.05 | 0 |  | 15.6 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 10.5 | 140 | 150 |  | 24h | 4 | 28.1 | 28 | 196.4 | 0.2 | 5.5 | 0.83 | 6.5 | 8.5 | 59.6 | 0.53 | 3.7 | 356 | 43 |  |  | 332 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 69 |  | 0.064 |  |  |  | 27.76 | 23.1 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3093 | 366 | 2444 | 18.6 | 0.9 |  | 1293 | 949 | 65 | 0 | 0 | 203 | 725 | 474 | 746 | 2367 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 366 | 1250 | 393 | 1643 | 2154 | 2153 | 0 | 3797 | 1553 | 57 | 0 | 7701
2022-12-21 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -0.2 | 2.1 | 12.4 | 7.4 | 8 | 149 | 814 | 226 | 11633 | [24 empty] | 410 | 3.34 | 123 | 4.3 | 0.6 | 2.4 | 1.6 |  |  | 5.18 | 0 |  | 15.4 | 12.9 | 6.9 | 7 |  |  | 14.9 | 140 | 140 | [14 empty] | 361 | 44 |  |  | 291 |  |  | 19 |  |  | 21 | 4.5 | 93 |  | 0.086 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3350 | 24 | 2369 |  |  |  | 1339 | 983 | 4 | 0 | 0 | 622 | 2214 | 1411 | 332 | 1059 | 748 | 29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1555 | 402 | 1957 | 2159 | 2159 | 0 | 4116 | 1711 | 74 | 0 | 12155
2022-12-22 | Donnerstag | 08:00 | 5 | 0.3 | 8.4 | 10.6 | 7.3 | 8.2 | 237 | 1627 | 452 | 19725 |  |  |  | 4.5 | [20 empty] | 360 | 3.18 | 113 | 6.76 | 0.7 | 2.5 | 1.6 |  |  | 3.64 | 0 |  | 13.7 | 11.6 | 6.8 | 7 |  |  | 23.7 | 150 | 160 | [14 empty] | 375 | 45 | 3.7 | 81 | 258 |  |  | 18 | 9.9 | 79 | 21 | 0 | 61 | 18.4 | 0.057 | 3.2 | 67 |  | 27.78 | 23.1 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3568 | 0 | 2549 | 16.6 | 1 | 62.4 | 1379 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 3566 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 367 | 2036 | 2284 | 2284 | 0 | 4319 | 1751 | 63 | 0 | 19769
2022-12-24 | Samstag | 06:00 | 3 | 6.8 | 10.1 | 11 | 7.4 | 8 | 362 | 1625 | 451 | 18541 | [24 empty] | 280 | 2.2 | 127 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | 2 |  |  | 3.94 | 19.98 |  | 13.1 | 10.6 | 6.7 | 6.8 |  |  | 6.8 | 160 | 160 | [14 empty] | 290 | 36 |  |  | 180 |  |  | 15 |  |  | 25 | 0 | 42 |  | 0.04 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 1961 | 1131 | 2118 |  |  |  | 926 | 559 | 217 | 0 | 0 | 555 | 1951 | 1214 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 213 | 1119 | 690 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 634 | 1167 | 1801 | 1905 | 1215 | 0 | 3706 | 1407 | 66 | 0 | 17143
2022-12-25 | Sonntag | 08:00 | 1 | 2.2 | 10.4 | 12.1 | 7.6 | 8.1 | 189 | 476 | 132 | 7672 | [24 empty] | 320 | 3.5 | 91 | 4.98 | 0.6 | 2.5 | 1.7 |  |  | 4.66 | 19.98 |  | 14 | 11.3 | 6.7 | 6.8 |  |  | 2.4 | 160 | 170 | [14 empty] | 291 | 41 |  |  | 187 |  |  | 14 |  |  | 24 | 0 | 26 |  | 0.025 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 2538 | 539 | 2058 | 16.6 | 1 |  | 995 | 716 | 105 | 0 | 0 | 703 | 2511 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 105 | 539 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 1897 | 1557 | 0 | 3020 | 1122 | 50 | 0 | 6503
2022-12-26 | Montag | 07:00 | 3 | 1.5 | 8.1 | 11.9 | 7.4 | 8 | 181 | 1626 | 452 | 9520 | [24 empty] | 400 | 3.46 | 116 | 4.86 | 0.5 | 2.7 | 1.6 |  |  | 3.92 | 19.98 |  | 14.5 | 11.8 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2.9 | 250 | 240 | [14 empty] | 375 | 38 |  |  | 215 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 2500 | 515 | 1953 |  |  |  | 1009 | 743 | 116 | 0 | 0 | 226 | 870 | 508 | 497 | 1584 | 1088 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 116 | 515 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 2067 | 1596 | 9 | 3219 | 1161 | 44 | 0 | 7651
2022-12-28 | Mittwoch | 08:00 | 1 | -2.6 | 6.5 | 12.9 | 7.8 | 8.1 | 182 | 354 | 98 | 6750 | [24 empty] | 380 | 3.68 | 103 | 4.88 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  | 9.4 | 1.55 |  | 14.8 | 11.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2.3 | 220 | 220 | [14 empty] | 375 | 45 | 1.2 | 82 | 245 |  |  | 16 | 9.2 | 74 | 21 | 0 | 78 | 17.7 | 0.075 | 3 | 65 |  |  | 24.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2694 | 556 | 2259 | 18 | 0.8 |  | 1079 | 845 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798 | 2527 | 1802 | 47 | 147 | 0 | 0 | 1 | 105 | 488 | 356 | 0 | 0 | 846 | 351 | 1198 | 2154 | 1803 | 0 | 3351 | 1233 | 51 | 0 | 7205
2022-12-29 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -0.7 | 10.6 | 12.9 | 7.2 | 8.1 | 175 | 402 | 112 | 6702 | [24 empty] | 380 | 3.48 | 109 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 8.7 | 0.56 |  | 15.2 | 12.5 | 6.9 | 6.9 |  |  | 2.1 | 210 | 220 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 247 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 55 |  | 0.053 |  |  |  | 19.64 | 24.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2521 | 670 | 2151 |  |  |  | 1091 | 781 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770 | 2409 | 1721 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 145 | 664 | 487 | 1 | 6 | 815 | 227 | 1042 | 2208 | 1722 | 3 | 3247 | 1198 | 50 | 0 | 7195
2022-12-30 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.7 | 8.8 | 12.8 | 7.6 | 8 | 183 | 482 | 134 | 7577 | [24 empty] | 350 | 3.02 | 116 | 5.02 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 8.63 | 0.23 |  | 15.4 | 12.9 | 6.9 | 7 |  |  | 2.2 | 220 | 230 | [14 empty] | 374 | 42 |  |  | 249 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 62 |  | 51.884 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2877 | 228 | 2164 |  |  |  | 1305 | 896 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 2738 | 1933 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | 228 | 164 | 0 | 0 | 808 | 323 | 1131 | 2098 | 1933 | 0 | 3229 | 1189 | 56 | 0 | 8216
2022-12-31 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.1 | 11.2 | 12.8 | 7.5 | 8 | 173 | 467 | 130 | 6599 | [24 empty] | 360 | 3.16 | 114 | 3.74 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 7.35 | 0.27 |  | 15.6 | 13.1 | 6.9 | 7 |  |  | 1.7 | 190 | 200 | [14 empty] | 288 | 42 |  |  | 247 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0.002 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3156 | 0 | 2046 |  |  |  | 1249 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 995 | 3073 | 2223 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 514 | 677 | 2225 | 2225 | 3 | 2899 | 1036 | 36 | 0 | 6963
2023-01-01 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1.4 | 10.4 | 12.5 | 7.5 | 7.9 | 154 | 314 | 87 | 5682 | [24 empty] | 340 | 3.1 | 110 | 3.78 | 0.7 | 1.5 | 1.2 |  |  | 6.05 | 0.86 |  | 15.5 | 13 | 6.9 | 7 |  |  | 1.4 | 250 | 250 | [14 empty] | 290 | 43 |  |  | 210 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2734 | 352 | 2237 |  |  |  | 1088 | 843 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 797 | 2535 | 1761 | 46 | 118 | 0 | 0 | 0 | 76 | 352 | 256 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 2017 | 1761 | 2 | 2777 | 982 | 38 | 0 | 6125
2023-01-02 | Montag | 08:00 | 1 | 0 | 7.7 | 13 | 7.3 | 8 | 154 | 379 | 105 | 6535 | [24 empty] | 320 | 3.28 | 98 | 3.9 | 0.7 | 2.4 | 1.4 |  |  | 9.82 | 1.46 |  | 15.5 | 12.9 | 6.9 | 7 |  |  | 2.1 | 230 | 230 | [14 empty] | 376 | 43 |  |  | 192 |  |  | 12 |  |  | 24 | 13.4 | 94 |  | 0.085 |  |  |  | 20.18 | 24.1 | 37.8 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 2431 | 845 | 2226 |  |  |  | 1014 | 707 | 163 | 0 | 0 | 410 | 1482 | 914 | 286 | 929 | 633 | 11 | 20 | 148 | 763 | 486 | 0 | 0 | 0 | 15 | 82 | 998 | 197 | 1195 | 2033 | 1547 | 3 | 3225 | 1256 | 60 | 0 | 7029
2023-01-04 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.6 | 9.6 | 13.8 | 7.5 | 7.8 | 200 | 378 | 105 | 7197 | [24 empty] | 310 | 3.08 | 101 | 3.78 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | g | g | 8.9 | 0.88 |  | 16.1 | 13.4 | 6.8 | 6.9 |  |  | 1.8 | 270 | 270 | [14 empty] | 376 | 40 |  |  | 303 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 75 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 38 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3063 | 24 | 2070 |  |  |  | 1179 | 851 | 8 | 0 | 0 | 851 | 3061 | 1921 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1007 | 346 | 1353 | 1923 | 1923 | 0 | 3276 | 1159 | 51 | 0 | 8059
2023-01-05 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.8 | 10.6 | 13.8 | 7.3 | 7.8 | 196 | 453 | 126 | 7188 | [24 empty] | 300 | 3.1 | 97 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 8.33 | 0.76 |  | 16.2 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 1.7 | 250 | 260 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 305 |  |  | 18 |  |  | 22 | 3.3 | 71 |  | 0.064 |  |  |  | 20.78 | 23.5 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3073 | 24 | 2095 |  |  |  | 1178 | 879 | 9 | 0 | 0 | 879 | 3074 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1065 | 322 | 1386 | 1920 | 1920 | 0 | 3306 | 1243 | 53 | 0 | 7996
2023-01-06 | Freitag | 08:00 | 1 | 4.4 | 10.9 | 13.9 | 7.6 | 7.9 | 199 | 356 | 99 | 6621 | [24 empty] | 290 | 2.92 | 99 | 3.48 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 7.93 | 0.63 |  | 16.4 | 13.9 | 6.9 | 7 |  |  | 1.5 | 250 | 250 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 319 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 32 |  | 0.028 |  |  |  | 21.74 | 23.5 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 38 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3060 | 7 | 1999 |  |  |  | 1241 | 883 | 3 | 0 | 0 | 883 | 3059 | 1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1138 | 1138 | 1921 | 1921 | 0 | 3059 | 1091 | 45 | 0 | 7306
2023-01-07 | Samstag | 07:00 | 2 | 0.4 | 10.5 | 12.8 | 7.6 | 7.9 | 152 | 319 | 89 | 5779 | [24 empty] | 290 | 2.78 | 104 | 3.72 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | 9.08 | 0.67 |  | 16.3 | 13.9 | 6.9 | 7 |  |  | 1.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 39 |  |  | 327 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3071 | 8 | 1986 |  |  |  | 1149 | 892 | 2 | 0 | 0 | 892 | 3070 | 1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 262 | 694 | 955 | 1919 | 1919 | 0 | 2874 | 1003 | 34 | 0 | 6429
2023-01-08 | Sonntag | 08:00 | 1 | -1.1 | 4.6 | 12.7 | 7.7 | 8 | 147 | 344 | 96 | 5843 | [7 empty] | 24h | 230 | 1344 | 410 | 2396 | 28 | 163.6 | 48 | 280.5 | 4.9 | 28.6 | [6 empty] | 280 | 2.38 | 118 | 3.02 | 0.2 | 1.8 | 1.2 |  |  | 9.95 | 0.74 |  | 15.7 | 13.2 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1.2 | 200 | 200 |  | 24h | 2 | 11.7 | 16 | 93.5 | 0 | 9.6 | 0.02 | 9.7 | 11.7 | 68.4 | 0.82 | 4.8 | 291 | 40 |  |  | 329 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 2839 | 337 | 2257 |  |  |  | 1083 | 788 | 72 | 0 | 0 | 788 | 2838 | 1757 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 276 | 174 | 0 | 0 | 0 | 19 | 61 | 0 | 1089 | 1089 | 1932 | 1758 | 0 | 3020 | 1016 | 38 | 0 | 6489
2023-01-09 | Montag | 11:00 | 1 | 2.2 | 7.2 | 13.4 | 7.5 | 8 | 176 | 419 | 116 | 7425 | [7 empty] | 24h | 300 | 2228 | 638 | 4737 | 49 | 363.8 | 64 | 475.2 | 10.2 | 75.7 | [6 empty] | 270 | 2.48 | 109 | 3.32 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 13.98 | 2.06 |  | 15.5 | 12.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2 | 240 | 230 |  | 24h | 4 | 29.7 | 22 | 163.4 | 0.7 | 11.6 | 1.6 | 13.9 | 15.9 | 118.1 | 1.13 | 8.4 | 376 | 41 |  |  | 187 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 126 |  | 0.106 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 2294 | 723 | 1994 | 15.1 | 0.8 |  | 1082 | 682 | 160 | 0 | 0 | 288 | 1035 | 644 | 383 | 1234 | 845 | 11 | 23 | 1 | 7 | 0 | 151 | 674 | 503 | 9 | 42 | 1205 | 346 | 1550 | 1992 | 1489 | 1 | 3541 | 1476 | 67 | 0 | 8038
2023-01-10 | Dienstag | 08:00 | 3 | -0.6 | 6.1 | 13.2 | 7.2 | 7.9 | 194 | 758 | 211 | 8121 | [24 empty] | 290 | 2.54 | 114 | 3.64 | 0.5 | 2 | 1.3 | g | g | 15.74 | 0.84 |  | 15.6 | 13 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3 | 230 | 230 | [14 empty] | 372 | 39 |  |  | 66 |  |  | 5 |  |  | 30 | 0 | 72 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 2297 | 624 | 1874 |  |  | 59.7 | 980 | 708 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 691 | 2245 | 1538 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 134 | 615 | 454 | 3 | 9 | 1028 | 254 | 1282 | 1995 | 1541 | 2 | 3275 | 1445 | 65 | 0 | 8602
2023-01-11 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -1.3 | 6.9 | 13.2 | 7.5 | 7.9 | 181 | 804 | 223 | 9118 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 290 | 2.78 | 104 | 3.66 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 13.23 | 0.13 |  | 15.6 | 13.1 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.8 | 210 | 200 | [14 empty] | 376 | 38 |  |  | 76 |  |  | 6 |  |  | 30 | 6.2 | 56 |  | 45.919 |  |  |  | 21.14 | 23.5 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 2347 | 551 | 1923 |  |  |  | 1026 | 724 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 2318 | 1590 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 114 | 521 | 384 | 6 | 30 | 1035 | 225 | 1260 | 1974 | 1590 | 2 | 3233 | 1373 | 64 | 0 | 9623
2023-01-12 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 2.6 | 8.7 | 13.4 | 7.2 | 7.9 | 191 | 446 | 124 | 7082 | [24 empty] | 310 | 2.94 | 105 | 3.82 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 9.75 | 0.03 |  | 15.5 | 12.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2 | 220 | 210 | [14 empty] | 375 | 39 | 3.3 | 79 | 287 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 27 |  | 0.023 | 2.8 | 64 |  |  | 24.1 | 37.8 | 38 | 6.5 | 7.2 | 37.7 | 38 | 6.5 | 7.3 | 2447 | 450 | 1901 | 14.8 | 0.8 |  | 1069 | 761 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 740 | 2387 | 1635 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 96 | 450 | 330 | 1 | 0 | 1036 | 239 | 1275 | 1965 | 1635 | 3 | 3237 | 1284 | 48 | 0 | 7722
2023-01-13 | Freitag | 08:00 | 3 | 3.2 | 11.2 | 13.2 | 7.4 | 7.9 | 169 | 831 | 231 | 8880 | [24 empty] | 320 | 2.46 | 130 | 3.42 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 8.46 | 0.52 |  | 15.7 | 13.1 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 345 | 41 |  |  | 197 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 67 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3103 | 0 | 2439 |  |  |  | 1230 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 868 | 2823 | 1920 | 90 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 398 | 1583 | 1921 | 1921 | 1 | 3503 | 1470 | 64 | 0 | 9454
2023-01-15 | Sonntag | 05:00 | 3 | 1.6 | 10.4 | 12.1 | 7.5 | 8 | 236 | 832 | 231 | 9006 | [24 empty] | 320 | 2.92 | 110 | 3.66 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |  |  | 4.42 | 0.13 |  | 15.1 | 12.8 | 6.9 | 6.9 |  |  | 2.8 | 180 | 190 | [14 empty] | 290 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 45.998 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 2801 | 16 | 1742 |  |  |  | 1044 | 872 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 2797 | 1919 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 781 | 781 | 1919 | 1919 | 7 | 2693 | 1135 | 42 | 0 | 9389
2023-01-16 | Montag | 08:00 | 2 | -1.8 | 5.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | 152 | 413 | 115 | 7310 | [24 empty] | 380 | 3.22 | 118 | 4.24 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | g | g | 7.29 | 1.14 |  | 15.1 | 12.3 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2.5 | 230 | 220 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 230 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 86 |  | 0.072 |  |  |  |  | 23.6 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 2297 | 780 | 2102 |  |  |  | 1012 | 674 | 158 | 0 | 0 | 381 | 1361 | 844 | 282 | 916 | 628 | 11 | 22 | 148 | 740 | 477 | 0 | 2 | 1 | 9 | 37 | 1489 | 302 | 1791 | 1950 | 1472 | 1 | 3740 | 1690 | 58 | 0 | 7906
2023-01-17 | Dienstag | 13:00 | 2 | -1.7 | 4 | 13.8 | 7.4 | 8 | 197 | 478 | 133 | 7584 |  | 15 | [5 empty] | 24h | 410 | 3109 | 797 | 6044 | 46 | 348.9 | 66 | 500.5 | 8.1 | 61.4 | [6 empty] | 360 | 3.04 | 118 | 4.44 | 0.5 | 2 | 1.3 |  |  | 5.2 | 0.83 |  | 15.7 | 12.8 | 6.9 | 7 | 3 | 22.8 | 5.6 | 210 | 200 |  | 24h | 7 | 53.1 | 35 | 265.4 | 0.1 | 3.9 | 0.42 | 4.4 | 6.4 | 48.5 | 1.01 | 7.7 | 376 | 43 | 2.4 | 85 | 296 |  |  | 17 | 9.7 | 75 | 22 | 0 | 73 |  | 0.061 | 2.6 | 66 |  | 20.74 | 23.6 | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 2589 | 614 | 2254 | 14.5 | 0.8 |  | 1138 | 727 | 122 | 0 | 0 | 708 | 2545 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 110 | 566 | 354 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 1601 | 615 | 2216 | 1937 | 1583 | 0 | 4153 | 1926 | 63 | 0 | 8371
2023-01-18 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -3.3 | 2.3 | 13.8 | 7.7 | 7.9 | 197 | 497 | 138 | 7377 | [24 empty] | 370 | 3.38 | 109 | 4.4 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.52 | 0.01 |  | 16 | 13.2 | 6.9 | 7 |  |  | 7.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 373 |  |  | 19 |  |  | 21 | 29.9 | 66 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3630 | 0 | 2725 |  |  |  | 1279 | 978 | 0 | 0 | 0 | 885 | 3126 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 93 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 577 | 2440 | 2009 | 2009 | 0 | 4449 | 2099 | 68 | 0 | 8222
2023-01-19 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -1.3 | 2.7 | 14 | 7.7 | 8 | 207 | 433 | 120 | 7595 | [24 empty] | 380 | 3.04 | 125 | 4.16 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 5.06 | 0.01 |  | 16.1 | 13.3 | 6.9 | 7 |  |  | 8.1 | 190 | 200 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 342 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 64 |  | 0.053 |  |  |  | 19.18 | 23.6 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 3080 | 398 | 1964 | 14.7 | 0.8 | 64.4 | 1241 | 847 | 78 | 0 | 0 | 740 | 2711 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 107 | 369 | 78 | 398 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 552 | 2106 | 1940 | 1684 | 0 | 4046 | 1880 | 58 | 0 | 8386
2023-01-21 | Samstag | 07:00 | 6 | -2.5 | 0.2 | 13.2 | 7.7 | 7.9 | 177 | 376 | 104 | 6359 | [24 empty] | 380 | 3.02 | 126 | 4.26 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.73 | 0.09 |  | 16 | 13.3 | 7 | 7 |  |  | 4.6 | 250 | 250 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 395 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3702 | 0 | 2252 |  |  |  | 1428 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 860 | 3205 | 1980 | 133 | 442 | 297 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1018 | 1348 | 2277 | 2277 | 12 | 3613 | 1468 | 33 | 0 | 7023
2023-01-22 | Sonntag | 07:00 | 2 | -2.2 | 2.8 | 12.2 | 7.5 | 8.1 | 138 | 327 | 91 | 5728 | [24 empty] | 380 | 2.94 | 129 | 3.88 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 5.63 | 0.91 |  | 15.2 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 2.7 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 416 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3603 | 0 | 2198 |  |  |  | 1336 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 484 | 1809 | 1089 | 510 | 1685 | 1146 | 35 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 1161 | 2233 | 2235 | 29 | 3366 | 1254 | 26 | 0 | 6424
2023-01-23 | Montag | 08:00 | 2 | -1.2 | 4.1 | 13.4 | 7.2 | 7.9 | 166 | 444 | 123 | 7595 | [24 empty] | 350 | 2.72 | 129 | 3.76 | 0.4 | 2.7 | 1.3 |  |  | 8.27 | 1.24 |  | 15.3 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 5 | 230 | 230 | [14 empty] | 376 | 40 |  |  | 334 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 141 |  | 0.11 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3114 | 0 | 1982 |  |  |  | 1269 | 939 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 31 | 864 | 2839 | 1951 | 59 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 470 | 2193 | 1982 | 1982 | 0 | 4174 | 1838 | 67 | 0 | 8345
2023-01-24 | Dienstag | 08:00 | 2 | 1.2 | 5 | 13.8 | 7.2 | 7.8 | 50 | 757 | 210 | 7598 | [24 empty] | 360 | 3.06 | 118 | 3.84 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 5.46 | 0.31 |  | 15.9 | 13.2 | 6.9 | 7 |  |  | 6.7 | 230 | 240 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 355 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 55 |  | 0.043 |  |  |  | 20.42 | 23.6 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3093 | 0 | 2063 |  |  |  | 1281 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 920 | 2956 | 2087 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 492 | 1797 | 2089 | 2089 | 1 | 3885 | 1733 | 55 | 0 | 8382
2023-01-26 | Donnerstag | 08:00 | 3 | -0.6 | 0.3 | 15 | 7 | 7 | 197 | 421 | 117 | 7380 | [7 empty] | 24h | 480 | 3542 | 802 | 5919 | 48 | 354.2 | 78 | 575.6 | 9.3 | 68.6 | [6 empty] | 360 | 3.22 | 112 | 4.26 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | g | g | 4.43 | 0.17 |  | 16.2 | 13.6 | 7 | 7 |  |  | 7.2 | 200 | 190 |  | 24h | 4 | 29.5 | 35 | 258.3 | 0 | 3.7 | 0.09 | 3.8 | 5.8 | 42.8 | 0.43 | 3.2 | 375 | 39 |  |  | 390 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 56 |  | 0.044 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3604 | 0 | 2268 | 14.2 | 0.9 |  | 1431 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 104 | 375 | 233 | 1010 | 3177 | 2323 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 471 | 1484 | 2555 | 2556 | 12 | 4028 | 1741 | 56 | 0 | 8161
2023-01-27 | Freitag | 08:00 | 6 | -0.8 | 0.9 | 15 | 7 | 7 | 178 | 452 | 126 | 7814 | [24 empty] | 340 | 2.76 | 123 | 3.54 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.28 | 0.14 |  | 16 | 13.4 | 7 | 7 |  |  | 8.5 | 190 | 190 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 173 |  |  | 8 |  |  | 27 | 0 | 45 |  | 0.039 |  |  |  | 19.66 | 24.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3283 | 0 | 2022 |  |  | 61.8 | 1381 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1042 | 3263 | 2398 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 344 | 1343 | 2399 | 2398 | 2 | 3740 | 1761 | 59 | 0 | 8442
2023-01-28 | Samstag | 07:00 | 2 | -1.6 | 1.6 | 15 | 7 | 7 | 183 | 351 | 97 | 6646 | [24 empty] | 360 | 3.04 | 118 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.37 | 0.16 |  | 16 | 13.4 | 7 | 7 |  |  | 5.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 291 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2947 | 108 | 1936 |  |  |  | 1182 | 909 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 2945 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 108 | 282 | 737 | 1019 | 2064 | 2065 | 3 | 3080 | 1495 | 40 | 0 | 6979
2023-01-29 | Sonntag | 07:00 | 2 | -1.3 | 1.6 | 15 | 7 | 7 | 129 | 370 | 103 | 5762 | [24 empty] | 400 | 3.26 | 123 | 3.82 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.51 | 0.28 |  | 15.4 | 13 | 7 | 7.1 |  |  | 4.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2807 | 155 | 1829 |  |  |  | 1134 | 852 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 2806 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 155 | 0 | 901 | 901 | 1919 | 1919 | 2 | 2818 | 1255 | 39 | 0 | 5977
2023-01-30 | Montag | 08:00 | 2 | -2.5 | 3.3 | 15 | 7 | 7 | 163 | 463 | 129 | 7494 | [7 empty] | 24h | 680 | 5096 | 1008 | 7554 | 51 | 382.2 | 76 | 569.5 | 9.1 | 68.2 | [6 empty] | 420 | 3.26 | 129 | 4.56 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 5.32 | 0.33 |  | 15.1 | 12.3 | 6.9 | 7 |  |  | 6.1 | 180 | 170 |  | 24h | 7 | 52.5 | 36 | 269.8 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.7 | 5.7 | 42.7 | 0.36 | 2.7 | 382 | 40 |  |  | 233 |  |  | 13 |  |  | 25 | 0 | 79 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2666 | 737 | 2438 |  |  |  | 1131 | 747 | 129 | 0 | 0 | 430 | 1684 | 1008 | 270 | 897 | 608 | 47 | 124 | 109 | 568 | 364 | 0 | 1 | 1 | 21 | 173 | 1627 | 336 | 1962 | 1981 | 1616 | 1 | 3943 | 1741 | 62 | 0 | 8098
2023-01-31 | Dienstag | 08:00 | 2 | 2 | 5.3 | 15 | 7 | 7 | 178 | 412 | 114 | 7243 | [24 empty] | 440 | 3.1 | 142 | 4.1 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 5.11 | 0.12 |  | 15.3 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 10.9 | 190 | 180 | [14 empty] | 374 | 41 |  |  | 348 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 66 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3366 | 0 | 2423 |  |  |  | 1247 | 915 | 0 | 0 | 0 | 829 | 3144 | 1921 | 0 | 0 | 1 | 86 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 632 | 2319 | 1922 | 1922 | 0 | 4241 | 1968 | 57 | 0 | 8150
2023-02-01 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.3 | 5.7 | 15 | 7 | 7 | 182 | 400 | 111 | 7294 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 420 | 3.56 | 118 | 4.46 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 4.24 | 0.29 |  | 15.6 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 10.5 | 180 | 170 | [14 empty] | 376 | 41 |  |  | 346 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 45 |  | 0.039 |  |  |  | 20.6 | 24.1 | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3317 | 0 | 2259 |  |  |  | 1313 | 906 | 0 | 0 | 0 | 888 | 3286 | 2071 | 0 | 0 | 1 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 575 | 1964 | 2071 | 2072 | 0 | 4035 | 1844 | 58 | 0 | 8137
2023-02-03 | Freitag | 08:00 | 5 | 0.6 | 5.7 | 15 | 7 | 7 | 692 | 1652 | 459 | 34464 | [24 empty] | 330 | 2.68 | 123 | 6.06 | 0.4 | 2 | 1.1 | g | g | 2.53 | 0.34 |  | 8.9 | 6.4 | 6.6 | 6.7 |  |  | 44.2 | 110 | 100 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 22 |  | 0.019 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2817 | 450 | 2435 |  |  | 59.5 | 837 | 766 | 84 | 0 | 0 | 709 | 2683 | 1636 | 2 | 0 | 2 | 55 | 131 | 77 | 426 | 255 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1719 | 901 | 2620 | 1893 | 1638 | 0 | 4513 | 2033 | 51 | 15 | 32483
2023-02-04 | Samstag | 07:00 | 5 | -3 | 5.3 | 15 | 7 | 7 | 374 | 1615 | 449 | 12757 | [24 empty] | 440 | 3.52 | 125 | 5.04 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |  |  | 2.32 | 0 |  | 11.2 | 8.3 | 6.6 | 6.8 |  |  | 14.8 | 150 | 140 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 115 |  |  | 9 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 880 | 2309 | 2260 |  |  |  | 654 | 237 | 425 | 0 | 0 | 232 | 872 | 526 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 403 | 2223 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 331 | 1123 | 1454 | 1887 | 527 | 0 | 3341 | 1319 | 55 | 0 | 12474
2023-02-05 | Sonntag | 07:00 | 2 | -5.4 | 3.1 | 15 | 7 | 7 | 216 | 461 | 128 | 8403 | [24 empty] | 470 | 3.86 | 122 | 5.36 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.64 | 0 |  | 12.2 | 9.5 | 6.8 | 6.8 |  |  | 6.3 | 210 | 190 | [14 empty] | 291 | 41 |  |  | 231 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2584 | 749 | 2427 |  |  |  | 922 | 671 | 139 | 0 | 0 | 671 | 2583 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 517 | 311 | 0 | 0 | 0 | 47 | 232 | 0 | 1449 | 1449 | 1888 | 1577 | 0 | 3337 | 1148 | 71 | 0 | 8636
2023-02-06 | Montag | 08:00 | 2 | -7.7 | 0.9 | 15 | 7 | 7 | 229 | 513 | 142 | 8698 | [24 empty] | 480 | 4.16 | 115 | 5.68 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 4.1 | 0.37 |  | 13.3 | 10.3 | 6.8 | 6.8 |  |  | 6.7 | 230 | 240 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 237 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 73 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2799 | 480 | 2128 |  |  |  | 998 | 774 | 96 | 0 | 0 | 271 | 1069 | 653 | 458 | 1545 | 1041 | 45 | 187 | 0 | 0 | 0 | 66 | 307 | 225 | 30 | 173 | 1564 | 561 | 2126 | 1919 | 1694 | 0 | 4045 | 1642 | 95 | 0 | 9030
2023-02-08 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -8.9 | 0.9 | 15 | 7 | 7 | 246 | 477 | 133 | 8878 | [24 empty] | 480 | 4.16 | 115 | 5.68 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |  |  | 4.41 | 0.29 |  | 14.7 | 11.9 | 6.9 | 7 |  |  | 11.2 | 210 | 210 | [14 empty] | 372 | 40 |  |  | 239 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 125 |  | 0.098 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3433 | 0 | 2476 |  |  |  | 1268 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 2835 | 1918 | 149 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 639 | 2508 | 1918 | 1918 | 0 | 4426 | 1985 | 71 | 0 | 9233
2023-02-09 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -8.3 | 3.3 | 15 | 7 | 7 | 212 | 478 | 133 | 8515 | [24 empty] | 480 | 4.14 | 116 | 5.64 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.66 | 0 |  | 14.9 | 12.2 | 6.9 | 7 |  |  | 10.9 | 200 | 190 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 219 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 45 |  | 0.035 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3302 | 0 | 2220 |  |  | 59.9 | 1319 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 2838 | 1920 | 117 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 596 | 2078 | 1920 | 1920 | 0 | 3998 | 1801 | 53 | 0 | 8958
2023-02-10 | Freitag | 08:00 | 2 | -7.7 | 4 | 15 | 7 | 7 | 260 | 474 | 132 | 8865 | [24 empty] | 480 | 3.74 | 128 | 5.42 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | g | s | 3.22 | 0.1 |  | 15.2 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 11 | 220 | 230 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 149 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 41 |  | 0.032 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3262 | 0 | 2211 |  |  |  | 1339 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 843 | 2835 | 1920 | 107 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 574 | 1979 | 1921 | 1921 | 0 | 3900 | 1843 | 51 | 0 | 9378
2023-02-11 | Samstag | 07:00 | 2 | -5.6 | 5.6 | 15 | 7 | 7 | 235 | 397 | 110 | 7413 | [24 empty] | 480 | 4 | 120 | 5.74 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.12 | 0.19 |  | 15.2 | 12.7 | 7 | 7 |  |  | 7.4 | 200 | 210 | [14 empty] | 290 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 43.735 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3187 | 0 | 2029 |  |  |  | 1170 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 846 | 2837 | 1920 | 86 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 822 | 1162 | 1921 | 1921 | 2 | 3081 | 1517 | 36 | 0 | 12683
2023-02-12 | Sonntag | 07:00 | 2 | -0.6 | 6.8 | 15 | 7 | 7 | 184 | 407 | 113 | 6820 | [24 empty] | 520 | 4.28 | 121 | 5.64 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.41 | 0.68 |  | 14.9 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 5.7 | 230 | 240 | [14 empty] | 291 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 2551 | 430 | 1952 |  |  |  | 1033 | 766 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 2471 | 1665 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70 | 350 | 239 | 16 | 80 | 0 | 941 | 941 | 1904 | 1665 | 2 | 2843 | 1298 | 65 | 0 | 9557
2023-02-14 | Dienstag | 08:00 | 2 | -0.4 | 3.4 | 15 | 7 | 7 | 201 | 463 | 129 | 8547 | [24 empty] | 550 | 4.62 | 119 | 6.34 | 0.3 | 2 | 1.1 |  |  | 5 | 0.55 |  | 15.4 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 9.5 | 260 | 250 | [14 empty] | 379 | 43 | 1.6 | 82 | 124 |  |  | 12 |  |  | 24 | 0 | 118 |  | 0.093 | 2.6 | 66 |  |  | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 2352 | 899 | 2158 | 13.5 | 0.8 |  | 967 | 624 | 169 | 0 | 0 | 624 | 2352 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 775 | 471 | 0 | 0 | 0 | 30 | 125 | 1740 | 446 | 2186 | 1921 | 1449 | 0 | 4107 | 1956 | 70 | 0 | 9062
2023-02-15 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -1.1 | 2.4 | 15 | 7 | 7 | 214 | 518 | 144 | 8650 | [24 empty] | 560 | 4.62 | 121 | 6.76 | 0.2 | 2 | 1.1 |  |  | 4.19 | 0.01 |  | 15.5 | 13 | 6.9 | 7 |  |  | 11.1 | 260 | 260 | [14 empty] | 378 | 43 |  |  | 218 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 71 |  | 0.055 |  |  |  | 28.01 | 23.1 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3160 | 146 | 2304 |  |  |  | 1107 | 823 | 36 | 0 | 0 | 823 | 3158 | 1934 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 146 | 1595 | 562 | 2157 | 1929 | 1935 | 0 | 4086 | 1867 | 65 | 0 | 9248
2023-02-16 | Donnerstag | 10:00 | 2 | -1.2 | 4.3 | 15 | 7 | 7 | 243 | 491 | 136 | 8979 | [24 empty] | 500 | 4.56 | 110 | 6.28 | 0.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.36 | 0.13 |  | 15.8 | 13.2 | 7 | 7 |  |  | 11.7 | 260 | 250 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 210 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 46 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 3131 | 91 | 2219 |  |  | 63.2 | 1182 | 824 | 24 | 0 | 0 | 824 | 3128 | 1928 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 91 | 1491 | 580 | 2071 | 1930 | 1930 | 0 | 4001 | 1824 | 63 | 0 | 9474
2023-02-17 | Freitag | 08:00 | 2 | 0.6 | 12.8 | 15 | 7 | 7 | 240 | 469 | 130 | 8922 | [7 empty] | 24h | 270 | 2409 | 513 | 4577 | 32 | 285.5 | 51 | 455 | 6.4 | 57.1 | [6 empty] | 540 | 4.38 | 123 | 6.02 | 0.3 | 2 | 1.1 | g | g | 3.2 | 0.27 |  | 16 | 13.6 | 7 | 7 |  |  | 10.6 | 250 | 260 |  | 24h | 4 | 35.7 | 23 | 205.2 | 0 | 2.7 | 0.03 | 2.8 | 4.8 | 42.8 | 0.21 | 1.9 | 385 | 42 |  |  | 216 |  |  | 17 |  |  | 22 | 10.5 | 65 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 3268 | 36 | 2162 |  |  |  | 1356 | 891 | 10 | 0 | 0 | 884 | 3260 | 2038 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 1536 | 555 | 2091 | 2040 | 2040 | 0 | 4131 | 1986 | 66 | 0 | 9440
2023-02-18 | Samstag | 08:00 | 1 | 9.6 | 14.6 | 15 | 7 | 7 | 209 | 382 | 106 | 7182 | [24 empty] | 550 | 4.68 | 118 | 6.48 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.18 | 0.26 |  | 16.2 | 13.8 | 7 | 7.1 |  |  | 6.9 | 250 | 260 | [14 empty] | 290 | 41 |  |  | 223 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 2998 | 0 | 1979 |  |  |  | 1376 | 1072 | 0 | 84 | 168 | 256 | 963 | 579 | 635 | 2010 | 1374 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 1115 | 1519 | 1953 | 1953 | 1 | 3471 | 1607 | 47 | 0 | 7664
2023-02-19 | Sonntag | 07:00 | 3 | 6.7 | 11.9 | 15 | 7 | 7 | 240 | 839 | 233 | 9984 | [24 empty] | 540 | 4.4 | 123 | 6.3 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.88 | 0.69 |  | 15.3 | 13.3 | 6.9 | 7.1 |  |  | 9.5 | 230 | 220 | [14 empty] | 288 | 38 |  |  | 209 |  |  | 17 |  |  | 24 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 3002 | 0 | 1955 |  |  |  | 1364 | 1046 | 0 | 63 | 126 | 0 | 76 | 2 | 896 | 2854 | 1933 | 24 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 1413 | 1935 | 1935 | 0 | 3348 | 1386 | 65 | 0 | 10497
2023-02-20 | Montag | 08:00 | 1 | 3.4 | 14 | 15 | 7 | 7 | 168 | 421 | 117 | 7045 | [24 empty] | 520 | 4.54 | 115 | 5.9 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 8.93 | 0.81 |  | 15.1 | 12.7 | 6.5 | 7 |  |  | 3.5 | 240 | 250 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 205 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 127 |  | 0.1 |  |  |  | 20.24 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 9 | 34 | 38.1 | 7.1 | 7.4 | 3144 | 0 | 1746 |  |  |  | 1315 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 999 | 3116 | 2211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 298 | 1375 | 2211 | 2211 | 1 | 3585 | 1488 | 69 | 0 | 7538
2023-02-21 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.6 | 13.4 | 15 | 7 | 7 | 191 | 458 | 127 | 7792 | [24 empty] | 520 | 4.58 | 114 | 5.92 | 0.3 | 2.2 | 1.2 |  |  | 8.35 | 0.75 |  | 15.4 | 13 | 6.8 | 6.8 |  |  | 3.4 | 260 | 250 | [14 empty] | 375 | 41 | 2.1 | 85 | 225 |  |  | 18 | 9.1 | 76 | 22 | 0 | 59 |  | 0.046 | 2.7 | 66 |  |  | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2995 | 23 | 1908 | 14.5 | 0.8 |  | 1189 | 928 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 928 | 2996 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1257 | 278 | 1535 | 2081 | 2081 | 2 | 3614 | 1596 | 73 | 0 | 8299
2023-02-22 | Mittwoch | 14:00 | 1 | 0.4 | 14.5 | 15 | 7 | 7 | 221 | 442 | 123 | 7994 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | 24h | 350 | 2798 | 658 | 5260 | 46 | 367.7 | 67 | 535.6 | 7.6 | 60.8 | [6 empty] | 500 | 4.56 | 110 | 6.22 | 0.4 | 2.7 | 1.4 |  |  | 7.75 | 1.43 |  | 15.9 | 13.5 | 6.8 | 6.9 | 3 | 24 | 3.9 | 260 | 260 |  | 24h | 1 | 8 | 26 | 207.8 | 0 | 6.3 | 0.03 | 6.4 | 8.4 | 67.1 | 0.77 | 6.2 | 376 | 41 |  |  | 257 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 72 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2848 | 66 | 1986 |  |  | 59.7 | 1240 | 858 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 858 | 2845 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 1382 | 485 | 1867 | 1920 | 1920 | 0 | 3787 | 1706 | 64 | 0 | 8478
2023-02-23 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 3.8 | 13.2 | 15 | 7 | 7 | 205 | 433 | 120 | 7820 | [24 empty] | 500 | 4.94 | 101 | 5.62 | 0.3 | 2.3 | 1.2 |  |  | 3.91 | 1.13 |  | 16.4 | 14 | 6.8 | 6.9 |  |  | 5.5 | 260 | 250 | [14 empty] | 375 | 39 |  |  | 244 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.042 |  |  |  | 19.86 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2513 | 360 | 2053 |  |  |  | 1284 | 762 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 745 | 2470 | 1661 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70 | 341 | 232 | 5 | 19 | 1355 | 534 | 1889 | 1894 | 1662 | 0 | 3783 | 1841 | 63 | 0 | 8327
2023-02-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 4.5 | 11.2 | 15 | 7 | 7 | 166 | 1683 | 467 | 11947 | [24 empty] | 520 | 4.28 | 121 | 6.22 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | g | g | 4.3 | 1.16 |  | 16.4 | 14.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 15.9 | 260 | 260 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 142 |  |  | 10 |  |  | 26 | 0 | 52 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3066 | 0 | 1987 |  |  |  | 1334 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 929 | 3000 | 2116 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 589 | 1728 | 2117 | 2117 | 3 | 3843 | 1898 | 69 | 0 | 12269
2023-02-25 | Samstag | 08:00 | 6 | -0.3 | 8.3 | 15 | 7 | 7 | 407 | 846 | 235 | 15098 | [24 empty] | 440 | 4.04 | 109 | 8.72 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 2.97 | 0.01 |  | 13.7 | 12 | 6.8 | 6.9 |  |  | 13.1 | 150 | 150 | [14 empty] | 290 | 29 |  |  | 145 |  |  | 13 |  |  | 31 | 0 | 26 |  | 0.021 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2989 | 0 | 1588 |  |  |  | 1172 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 902 | 2942 | 2070 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1079 | 1595 | 2071 | 2071 | 1 | 3665 | 1563 | 61 | 0 | 15236
2023-02-27 | Montag | 08:00 | 2 | -2.2 | 2.3 | 15 | 7 | 7 | 189 | 417 | 116 | 7516 | [24 empty] | 540 | 4.6 | 117 | 6.08 | 0 | 2.3 | 1.1 |  |  | 4.63 | 0.85 |  | 14 | 11.3 | 6.8 | 6.8 |  |  | 5.4 | 210 | 200 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 229 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 28 |  | 0.023 |  |  |  | 21.12 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2843 | 577 | 2571 |  |  |  | 1124 | 796 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 689 | 2380 | 1611 | 107 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 578 | 1591 | 436 | 2027 | 1611 | 1611 | 0 | 3638 | 1584 | 53 | 0 | 8089
2023-02-28 | Dienstag | 08:00 | 2 | -5.4 | 4.5 | 15 | 7 | 7 | 182 | 434 | 120 | 7557 |  | 12 | [5 empty] | 24h | 320 | 2418 | 579 | 4376 | 48 | 362.7 | 49 | 370.3 | 7.8 | 58.9 | [6 empty] | 540 | 4.24 | 127 | 5.82 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | 5.27 | 0.01 |  | 14.6 | 11.9 | 6.8 | 6.9 | 3 | 22.7 | 7.4 | 220 | 220 |  | 24h | 3 | 22.7 | 33 | 249.4 | 0.1 | 4.1 | 0.05 | 4.2 | 6.2 | 46.9 | 0.19 | 1.4 | 375 | 41 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 77 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2954 | 455 | 2571 |  |  |  | 1261 | 845 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 2836 | 1919 | 27 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 454 | 1520 | 561 | 2081 | 1919 | 1919 | 0 | 4000 | 1811 | 61 | 0 | 8098
2023-03-01 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -3.8 | 8.6 | 15 | 7 | 7 | 193 | 415 | 115 | 7501 | [24 empty] | 540 | 4.88 | 111 | 6.56 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 5.14 | 0 |  | 15.1 | 12.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 7.8 | 210 | 220 | [14 empty] | 373 | 41 | 3.4 | 82 | 286 |  |  | 23 | 9.2 | 76 | 20 | 9.8 | 71 |  | 0.058 | 2.7 | 65 |  |  | 23.2 | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3181 | 270 | 2529 | 14.2 | 0.6 |  | 1400 | 971 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 957 | 3133 | 2210 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 271 | 1168 | 517 | 1685 | 2210 | 2210 | 1 | 3894 | 1795 | 64 | 0 | 8048
2023-03-03 | Freitag | 08:00 | 2 | -1.2 | 10.6 | 15 | 7 | 7 | 187 | 432 | 120 | 7406 | [24 empty] | 520 | 4.24 | 123 | 5.44 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | g | g | 4.3 | 0.21 |  | 16 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 8.3 | 210 | 210 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 304 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 56 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3144 | 0 | 2196 |  |  |  | 1442 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 3143 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 369 | 1560 | 2227 | 2227 | 1 | 3785 | 1755 | 57 | 0 | 7943
2023-03-04 | Samstag | 07:00 | 2 | -2.5 | 3.6 | 15 | 7 | 7 | 175 | 363 | 101 | 6744 | [24 empty] | 520 | 4.24 | 123 | 5.02 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.5 | 0.58 |  | 15.9 | 13.5 | 6.9 | 7 |  |  | 6.6 | 210 | 210 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 322 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3253 | 0 | 2267 |  |  |  | 1495 | 1087 | 0 | 28 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1030 | 3249 | 2342 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 749 | 1033 | 2342 | 2342 | 2 | 3372 | 1405 | 40 | 0 | 7413
2023-03-05 | Sonntag | 07:00 | 2 | 1.1 | 5.3 | 15 | 7 | 7 | 168 | 348 | 97 | 6077 | [24 empty] | 520 | 4.02 | 129 | 5.46 | 0.4 | 2.1 | 1.4 |  |  | 3.42 | 1.34 |  | 15.3 | 12.9 | 7 | 7 |  |  | 5.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 291 | 42 |  |  | 347 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3332 | 0 | 2374 |  |  |  | 1404 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 3318 | 2400 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 2400 | 2400 | 2 | 3182 | 1248 | 42 | 0 | 6752
2023-03-06 | Montag | 08:00 | 2 | 0.8 | 7 | 15 | 7 | 7 | 159 | 428 | 119 | 7256 | [24 empty] | 500 | 3.94 | 127 | 5.18 | 0.4 | 2.2 | 1.3 |  |  | 8.78 | 1.43 |  | 15 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 7.6 | 200 | 190 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 349 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 114 |  | 0.092 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3319 | 0 | 2086 |  |  |  | 1328 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 3303 | 2398 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 255 | 1437 | 2398 | 2398 | 2 | 3833 | 1603 | 66 | 0 | 7914
2023-03-07 | Dienstag | 08:00 | 2 | 1 | 10.4 | 15 | 7 | 7 | 190 | 428 | 119 | 7460 | [24 empty] | 460 | 3.94 | 117 | 5.3 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.68 | 0.48 |  | 15.2 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 8.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 376 | 41 |  |  | 355 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.04 | 23.2 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3096 | 0 | 2340 |  |  |  | 1389 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 3001 | 2060 | 36 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 368 | 1568 | 2060 | 2060 | 1 | 3627 | 1653 | 46 | 0 | 8185
2023-03-09 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3.5 | 14.6 | 15 | 7 | 7 | 292 | 1592 | 442 | 14050 | [24 empty] | 400 | 3.56 | 112 | 9.18 | 0.3 | 2.2 | 1.1 |  |  | 4.07 | 0.01 |  | 14.7 | 12.7 | 6.8 | 6.9 |  |  | 27.9 | 150 | 150 | [14 empty] | 375 | 31 | 4.2 | 81 | 283 |  |  | 22 | 9.2 | 76 | 25 | 0 | 61 |  | 0.049 | 2.9 | 66 |  |  | 23.1 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3331 | 0 | 2164 | 14.4 | 0.6 | 61.7 | 1440 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 3328 | 2399 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 611 | 1774 | 2399 | 2399 | 2 | 4172 | 1949 | 73 | 0 | 14244
2023-03-10 | Freitag | 08:00 | 3 | 2.7 | 13.4 | 15 | 7 | 7 | 165 | 497 | 138 | 7603 | [24 empty] | 420 | 3.64 | 115 | 4.96 | 0.3 | 2.5 | 1.2 |  |  | 3.56 | 0 |  | 15.4 | 12.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 9.8 | 140 | 150 | [14 empty] | 375 | 37 |  |  | 325 |  |  | 22 |  |  | 22 | 3.2 | 42 |  | 0.034 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3311 | 0 | 2034 |  |  |  | 1630 | 1116 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 3313 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 332 | 1398 | 2399 | 2399 | 2 | 3795 | 1814 | 55 | 0 | 8276
2023-03-11 | Samstag | 08:00 | 2 | -0.7 | 6.2 | 15 | 7 | 7 | 187 | 363 | 101 | 6857 |  | 12 | [5 empty] | 24h | 460 | 3154 | 516 | 3538 | 48 | 329.1 | 56 | 384 | 6.2 | 42.5 | [6 empty] | 480 | 3.86 | 124 | 5.04 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.61 | 0.01 |  | 15.3 | 12.8 | 6.9 | 7 | 3 | 20.6 | 8.4 | 160 | 160 |  | 24h | 2 | 13.7 | 27 | 185.1 | 0 | 1.9 | 0.02 | 1.9 | 3.9 | 26.7 | 0.22 | 1.5 | 287 | 38 |  |  | 341 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3314 | 0 | 2081 |  |  |  | 1597 | 1158 | 0 | 50 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1056 | 3310 | 2400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 697 | 993 | 2401 | 2401 | 3 | 3391 | 1430 | 37 | 0 | 8218
2023-03-12 | Sonntag | 08:00 | 1 | -3.1 | 7.5 | 15 | 7 | 7 | 165 | 798 | 222 | 7203 | [24 empty] | 460 | 3.74 | 123 | 5 | 0.2 | 2.5 | 1.2 |  |  | 4.75 | 0.61 |  | 15.1 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 11.4 | 160 | 170 | [14 empty] | 290 | 39 |  |  | 341 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 37 |  | 0.032 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3313 | 0 | 2264 |  |  |  | 1544 | 1150 | 0 | 50 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1051 | 3313 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 1013 | 2401 | 2401 | 2 | 3412 | 1333 | 56 | 0 | 8469
2023-03-13 | Montag | 08:00 | 1 | 2.7 | 17.2 | 15 | 7 | 7 | 154 | 424 | 118 | 7310 | [7 empty] | 24h | 420 | 3070 | 648 | 4737 | 59 | 431.3 | 99 | 723.7 | 7.2 | 52.6 | [6 empty] | 500 | 4.2 | 119 | 5.34 | 0.4 | 2 | 1.4 |  |  | 6.51 | 1.53 |  | 15 | 12.8 | 6.8 | 6.9 |  |  | 11.9 | 160 | 170 |  | 24h | 3 | 21.9 | 25 | 182.8 | 0 | 5.5 | 0.03 | 5.6 | 7.6 | 55.6 | 0.34 | 2.5 | 376 | 38 |  |  | 322 |  |  | 20 |  |  | 22 | 2.7 | 32 |  | 0.028 |  |  |  | 19.42 | 23.1 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3343 | 0 | 2315 |  |  |  | 1483 | 1133 | 0 | 30 | 60 | 0 | 3 | 1 | 1070 | 3336 | 2399 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 203 | 1247 | 2400 | 2400 | 5 | 3642 | 1614 | 60 | 0 | 8308 | Start Entwässerungsversuch Fa. Flottweg
2023-03-15 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 0 | 9.2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1093 | 303 | 8411 | [24 empty] | 440 | 3.92 | 112 | 6.6 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |  |  | 5.02 | 0.08 |  | 15.5 | 13.2 | 6.9 | 7 |  |  | 17.9 | 160 | 170 | [14 empty] | 376 | 40 | 3.9 | 95 | 327 |  |  | 20 | 9.1 | 78 | 22 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 66 |  | 18.92 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3245 | 0 | 2190 | 14 | 0.6 |  | 1379 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1032 | 3238 | 2317 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 359 | 1765 | 2317 | 2317 | 1 | 4080 | 1939 | 60 | 0 | 9345
2023-03-16 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -3.6 | 9.3 | 15 | 7 | 7 | 180 | 559 | 155 | 7903 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 440 | 4.04 | 109 | 5.18 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 4.24 | 0 |  | 15.9 | 13.5 | 6.9 | 7 |  |  | 17.9 | 170 | 170 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 356 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14.04 | 23.1 | 37.2 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3305 | 0 | 2235 |  |  |  | 1451 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 3306 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 393 | 1750 | 2398 | 2398 | 1 | 4146 | 1945 | 62 | 0 | 8747
2023-03-17 | Freitag | 08:00 | 1 | -1.2 | 14.6 | 15 | 7 | 7 | 194 | 438 | 122 | 7797 | [24 empty] | 440 | 3.88 | 113 | 5.08 | 0.3 | 1.8 | 1.1 |  |  | 3.86 | 0 |  | 16.3 | 14.1 | 6.9 | 7 |  |  | 18.3 | 170 | 180 | [14 empty] | 375 | 44 |  |  | 365 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 55 |  | 0.052 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3325 | 0 | 2150 |  |  |  | 1487 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1069 | 3323 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 399 | 1586 | 2400 | 2400 | 2 | 3984 | 1877 | 54 | 0 | 8597 | Ende Entwässerungsversuch Fa. Flottweg
2023-03-18 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.1 | 16.2 | 15 | 7 | 7 | 175 | 354 | 98 | 6456 | [24 empty] | 450 | 3.74 | 120 | 4.72 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.26 | 0 |  | 16.5 | 14.5 | 7 | 7 |  |  | 16.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 42 |  |  | 192 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 3330 | 0 | 2030 |  |  |  | 1451 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1081 | 3327 | 2399 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 492 | 726 | 2401 | 2401 | 10 | 3117 | 1505 | 44 | 0 | 6917
2023-03-19 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.4 | 16 | 15 | 7 | 7 | 129 | 324 | 90 | 5454 | [24 empty] | 460 | 3.86 | 119 | 4.54 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.64 | 0.1 |  | 16 | 14.2 | 7 | 7.1 |  |  | 21.7 | 190 | 190 | [14 empty] | 291 | 43 |  |  | 300 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 3291 | 0 | 1997 |  |  |  | 1357 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1065 | 3280 | 2343 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 | 2343 | 2343 | 24 | 2938 | 1279 | 38 | 0 | 5998
2023-03-21 | Dienstag | 08:00 | 1 | 4.8 | 17.3 | 15 | 7 | 7 | 194 | 425 | 118 | 7450 | [24 empty] | 440 | 3.74 | 118 | 5.02 | 0.3 | 1.8 | 1.1 |  |  | 2.98 | 0 |  | 16.2 | 14.5 | 6.9 | 7 |  |  | 22.9 | 230 | 240 | [14 empty] | 372 | 43 | 3.4 | 80 | 406 |  |  | 21 | 9.7 | 76 | 20 | 0 | 39 |  | 0.036 | 3.2 | 65 |  |  | 21.3 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 3269 | 0 | 2035 | 13.9 | 0.6 |  | 1423 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1040 | 3238 | 2297 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 351 | 1495 | 2298 | 2298 | 2 | 3791 | 1825 | 55 | 0 | 8237
2023-03-22 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 5.9 | 20.1 | 15 | 7 | 7 | 173 | 464 | 129 | 7528 | [7 empty] | 24h | 480 | 3613 | 634 | 4773 | 48 | 361.3 | 61 | 459.2 | 11.7 | 88.1 | [6 empty] | 440 | 3.7 | 119 | 4.96 | 0.2 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.3 | 0.27 |  | 15.8 | 15.2 | 6.9 | 7 |  |  | 24.6 | 210 | 180 |  | 24h | 2 | 15.1 | 30 | 225.8 | 0 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 3.5 | 26.3 | 0.18 | 1.4 | 376 | 42 |  |  | 416 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3214 | 7 | 2033 |  |  |  | 1484 | 1040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3212 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1027 | 336 | 1363 | 2272 | 2272 | 2 | 3633 | 1782 | 45 | 0 | 8555
2023-03-23 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 6.6 | 20.8 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1401 | 389 | 7261 | [24 empty] | 430 | 3.88 | 111 | 5.28 | 0.3 | 2 | 1.3 |  |  | 3.29 | 7.07 |  | 15.8 | 15.5 | 6.9 | 7 |  |  | 23.6 | 230 | 240 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 428 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 61 |  | 0.059 |  |  |  | 26.96 | 21.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3264 | 0 | 1811 |  |  |  | 1526 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 3267 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 389 | 1515 | 2334 | 2334 | 2 | 3847 | 1858 | 58 | 0 | 8346
2023-03-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 9.9 | 17.2 | 15 | 7 | 7 | 173 | 1633 | 454 | 10640 | [24 empty] | 420 | 3.7 | 114 | 4.8 | 0.2 | 2.9 | 1.3 | g | b | 3.05 | 8.44 |  | 15.6 | 15.5 | 6.9 | 7 |  |  | 32.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 375 | 39 |  |  | 413 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 48 |  | 0.047 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3333 | 0 | 1853 |  |  |  | 1501 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3332 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 341 | 1638 | 2400 | 2400 | 2 | 4036 | 1945 | 68 | 0 | 11452
2023-03-25 | Samstag | 07:00 | 3 | 5.7 | 14.6 | 15 | 7 | 7 | 174 | 1656 | 460 | 10223 | [24 empty] | 420 | 3.66 | 115 | 4.7 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.48 | 0 |  | 15 | 14.8 | 6.9 | 7 |  |  | 32.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 31 |  |  | 177 |  |  | 9 |  |  | 33 | 0 | 37 |  | 0.036 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3007 | 0 | 1810 |  |  |  | 1392 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 3007 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 945 | 1350 | 2054 | 2054 | 2 | 3402 | 1633 | 61 | 0 | 10763
2023-03-26 | Sonntag | 08:00 | 3 | 5.4 | 11.6 | 15 | 7 | 7 | 118 | 1619 | 450 | 7957 | [24 empty] | 460 | 3.74 | 123 | 4.96 | 0.2 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.65 | 0.05 |  | 13.8 | 13.7 | 6.8 | 7 |  |  | 27 | 200 | 200 | [14 empty] | 280 | 29 |  |  | 175 |  |  | 11 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2745 | 0 | 1303 |  |  |  | 1130 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 856 | 2743 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 | 1840 | 1840 | 4 | 2761 | 1193 | 42 | 0 | 8409
2023-03-27 | Montag | 10:00 | 3 | 1.1 | 8.3 | 15 | 7 | 7 | 280 | 1643 | 456 | 12843 |  | 22 | [5 empty] | 24h | 550 | 7064 | 932 | 11970 | 54 | 693.5 | 78 | 1001.8 | 11.7 | 150.3 | [6 empty] | 480 | 3.78 | 127 | 4.44 | 0.3 | 2.5 | 1.1 |  |  | 5.27 | 0.83 |  | 12.5 | 12.2 | 6.8 | 6.8 | 1 | 12.8 | 26.6 | 200 | 200 |  | 24h | 3 | 38.5 | 21 | 269.7 | 1 | 4.3 | 0.16 | 5.4 | 7.4 | 95 | 0.13 | 1.7 | 373 | 33 |  |  | 197 |  |  | 11 |  |  | 30 | 0 | 64 |  | 0.061 |  |  |  | 26.87 | 21.3 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2925 | 0 | 1761 |  |  |  | 1095 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 2874 | 1919 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 504 | 2167 | 1919 | 1919 | 1 | 4085 | 1901 | 83 | 0 | 12859 | Start Entwässerungsversuch Fa. Hiller
2023-03-28 | Dienstag | 08:00 | 1 | -0.6 | 8.6 | 15 | 7 | 7 | 0 | 783 | 218 | 7500 | [24 empty] | 480 | 4.02 | 119 | 5.3 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 5.12 | 1.9 |  | 13.5 | 12.3 | 6.8 | 7 |  |  | 27.8 | 250 | 260 | [14 empty] | 376 | 38 | 3.8 | 80 | 397 |  |  | 21 | 9.6 | 77 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3 | 66 |  |  | 21 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3111 | 0 | 2091 | 18.6 | 0.6 |  | 1409 | 962 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 895 | 2954 | 2010 | 59 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 567 | 2308 | 2010 | 2010 | 0 | 4318 | 1909 | 77 | 0 | 8285
2023-03-29 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.8 | 12.2 | 15 | 7 | 7 | 200 | 494 | 137 | 8202 | [24 empty] | 480 | 3.78 | 127 | 6.24 | 0.4 | 1.6 | 1 |  |  | 4.68 | 0.05 |  | 14.3 | 13.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 27.8 | 230 | 240 | [14 empty] | 375 | 38 |  |  | 333 |  |  | 21 |  |  | 22 | 2.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 27.76 | 21 | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.2 | 3274 | 0 | 2178 |  |  |  | 1481 | 1044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 3248 | 2326 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 453 | 1890 | 2326 | 2326 | 1 | 4215 | 1806 | 93 | 0 | 8886
2023-03-31 | Freitag | 08:00 | 3 | 4.2 | 14.9 | 15 | 7 | 7 | 403 | 1643 | 456 | 18525 | [24 empty] | 460 | 3.54 | 130 | 5.5 | 0 | 2.1 | 1.1 | g | s | 2.74 | 0.8 |  | 12.3 | 12.3 | 6.7 | 6.8 |  |  | 35.6 | 200 | 220 | [14 empty] | 374 | 43 |  |  | 274 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3268 | 0 | 2175 |  |  |  | 1573 | 1111 | 0 | 30 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1045 | 3240 | 2340 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 411 | 1763 | 2340 | 2340 | 0 | 4103 | 1631 | 77 | 0 | 18754
2023-04-01 | Samstag | 07:00 | 3 | 7.2 | 14.5 | 15 | 7 | 7 | 205 | 601 | 167 | 7376 | [24 empty] | 490 | 3.8 | 129 | 5.22 | 0.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 1.54 | 0 |  | 13.1 | 12.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 19.1 | 220 | 230 | [14 empty] | 288 | 44 |  |  | 347 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3302 | 0 | 2176 |  |  |  | 1473 | 1155 | 0 | 43 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 3304 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 832 | 2399 | 2399 | 3 | 3228 | 1253 | 40 | 0 | 8070 | Gasmessgerät gesamt April in Revision, dehalb keine CH4-Werte
2023-04-02 | Sonntag | 07:00 | 3 | 4 | 9.8 | 15 | 7 | 7 | 141 | 1616 | 449 | 14983 | [24 empty] | 480 | 3.62 | 133 | 4.76 | 0.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.56 | 0.01 |  | 12.6 | 12.5 | 6.7 | 6.9 |  |  | 31 | 230 | 230 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 329 |  |  | 30 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3174 | 0 | 2340 |  |  |  | 1248 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3157 | 2228 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 1311 | 2228 | 2228 | 1 | 3537 | 1279 | 38 | 0 | 15388
2023-04-03 | Montag | 08:00 | 1 | 0.5 | 8.8 | 15 | 7 | 7 | 202 | 442 | 123 | 8061 | [24 empty] | 480 | 3.52 | 136 | 4.62 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 4.92 | 0.86 |  | 12.5 | 12 | 6.7 | 6.8 |  |  | 15.3 | 350 | 370 | [14 empty] | 376 | 41 | 1.3 | 73 | 361 |  |  | 21 | 7.1 | 76 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | 65 |  |  |  | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 2986 | 92 | 2311 | 18.9 | 0.6 |  | 1172 | 921 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 2934 | 1988 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91 | 1159 | 801 | 1960 | 1988 | 1988 | 0 | 3948 | 1479 | 66 | 0 | 7442
2023-04-04 | Dienstag | 10:00 | 1 | -3.7 | 9.7 | 15 | 7 | 7 | 197 | 408 | 113 | 7143 |  | 11 | [5 empty] | 24h | 440 | 3143 | 701 | 5007 | 41 | 292.9 | 60 | 428.6 | 10.9 | 77.9 | 24h | 340 | 640 |  |  |  | 480 | 3.66 | 131 | 4.78 | 0.4 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.58 | 0.28 | 0.066 | 13.3 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 3 | 21.4 | 15.6 | 320 | 320 |  | 24h | 2 | 14.3 | 19 | 135.7 | 0.2 | 3.1 | 0.05 | 3.3 | 5.3 | 37.9 | 0.15 | 1.1 | 375 | 38 |  |  | 381 |  |  | 22 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 2867 | 122 | 2245 |  |  |  | 1303 | 861 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 2867 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 122 | 1102 | 810 | 1912 | 1920 | 1920 | 0 | 3832 | 1380 | 50 | 0 | 7766
2023-04-06 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -4 | 14.1 | 14.8 | 6.7 | 8.7 | 173 | 602 | 167 | 7185 | [24 empty] | 470 | 3.66 | 128 | 4.7 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | g | g | 3.64 | 0.69 |  | 14 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 16.7 | 270 | 270 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 382 |  |  | 23 |  |  | 20 | 9.6 | 120 |  | 0.122 |  |  |  | 28.07 | 21.4 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3232 | 0 | 2272 |  |  |  | 1392 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 3195 | 2280 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 625 | 1567 | 2280 | 2280 | 1 | 3846 | 1550 | 66 | 0 | 7818 | Ende Entwässerungsversuch der Fa. Hiller
2023-04-07 | Freitag | 07:00 | 1 | -1.9 | 15.8 | 14.1 | 8.4 | 10 | 188 | 337 | 94 | 6215 | [24 empty] | 440 | 3.5 | 126 | 4.4 | 0.4 | 1.5 | 1 |  |  | 1.52 | 0.14 |  | 14.2 | 14 | 6.9 | 7.1 |  |  | 14.5 | 280 | 280 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 344 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3111 | 0 | 1998 |  |  |  | 1415 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 3096 | 2183 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 951 | 2183 | 2183 | 1 | 3133 | 1244 | 31 | 0 | 6798
2023-04-08 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.4 | 8.2 | 13.2 | 8.9 | 9.2 | 143 | 305 | 85 | 5324 | [24 empty] | 450 | 3.5 | 129 | 4.18 | 0.3 | 1.6 | 1.1 |  |  | 2.06 | 0.29 |  | 13.8 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 21.4 | 210 | 210 | [14 empty] | 290 | 43 |  |  | 356 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3162 | 0 | 2162 |  |  |  | 1346 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 3157 | 2232 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 644 | 2232 | 2232 | 4 | 2872 | 1017 | 33 | 0 | 5898
2023-04-09 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.2 | 14.5 | 13.2 | 8.8 | 9.2 | 143 | 302 | 84 | 5190 | [24 empty] | 450 | 3.36 | 134 | 3.96 | 0.5 | 1.6 | 1 |  |  | 3.69 | 0.49 |  | 13.4 | 13.2 | 6.9 | 7 |  |  | 20.2 | 210 | 200 | [14 empty] | 290 | 43 |  |  | 414 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 30 |  | 0.031 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.6 | 7.2 | 7.2 | 3050 | 0 | 2220 |  |  |  | 1277 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3021 | 2054 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 2054 | 2054 | 1 | 3000 | 1011 | 42 | 0 | 5839
2023-04-10 | Montag | 08:00 | 1 | 0.5 | 15.5 | 13.3 | 7.1 | 9.1 | 141 | 306 | 85 | 5280 | [24 empty] | 410 | 3.24 | 127 | 3.62 | 0.6 | 1.5 | 1.1 |  |  | 4.15 | 0.59 |  | 13.4 | 13.3 | 6.9 | 6.9 |  |  | 16.8 | 200 | 190 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 435 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3239 | 0 | 2341 |  |  |  | 1250 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 3217 | 2260 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 2260 | 2260 | 3 | 2896 | 973 | 33 | 0 | 5866
2023-04-11 | Dienstag | 08:00 | 3 | 3.2 | 14.2 | 13.2 | 7.5 | 7.8 | 137 | 818 | 227 | 10213 | [7 empty] | 24h | 320 | 3268 | 644 | 6577 | 34 | 347.2 | 52 | 531.1 | 8.6 | 87.8 | [6 empty] | 360 | 3.26 | 110 | 6.14 | 0.5 | 2.5 | 1.4 |  |  | 6.23 | 0.91 |  | 13.3 | 13.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 15.4 | 240 | 250 |  | 24h | 3 | 30.6 | 17 | 173.6 | 0.2 | 5.6 | 0.09 | 5.9 | 7.9 | 80.7 | 0.12 | 1.2 | 372 | 40 |  |  | 349 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 75 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3018 | 0 | 1875 |  |  |  | 1244 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 3010 | 2058 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 589 | 1517 | 2058 | 2058 | 2 | 3572 | 1426 | 65 | 0 | 10756
2023-04-12 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 1.5 | 14.5 | 14.1 | 7.1 | 7.8 | 179 | 832 | 231 | 7891 |  | 8 | [5 empty] | 24h | 260 | 2052 | 555 | 4380 | 20 | 157.8 | 38 | 299.9 | 6.6 | 52.1 | 24h | 200 | 460 |  |  |  | 420 | 3 | 140 | 3.96 | 1.1 | 2.8 | 2.1 |  |  | 4.96 | 0.47 | 0.053 | 13.3 | 13 | 6.9 | 7 | 3 | 23.7 | 9.6 | 210 | 200 |  | 24h | 4 | 31.6 | 19 | 149.9 | 0 | 4.2 | 0.02 | 4.3 | 6.3 | 49.7 | 0.17 | 1.3 | 376 | 41 |  |  | 365 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 49 |  | 0.05 |  |  |  | 26.58 | 21.4 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 2965 | 0 | 2194 |  |  |  | 1341 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 2897 | 1918 | 36 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 702 | 1584 | 1918 | 1918 | 0 | 3502 | 1544 | 54 | 0 | 8381
2023-04-13 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 5.7 | 14.6 | 12.9 | 7.3 | 8.7 | 245 | 1622 | 451 | 17395 | [24 empty] | 320 | 1.72 | 186 | 3.72 | 0.8 | 3.5 | 2.2 |  |  | 5.76 | 0.61 |  | 12.6 | 12.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 15.2 | 200 | 220 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 124 |  |  | 9 |  |  | 26 | 0 | 96 |  | 0.098 |  |  |  | 48.84 | 21.4 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 2961 | 0 | 2182 |  |  |  | 561 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 2898 | 1919 | 32 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 1013 | 1994 | 1919 | 1919 | 1 | 3912 | 1801 | 66 | 0 | 17019 | Gaserzeugungsmessung vom FB zur Überprüfung gesendet, keine Erzeugungsmessung
2023-04-14 | Freitag | 08:00 | 3 | 4.9 | 9.2 | 13 | 7.5 | 7.9 | 242 | 1647 | 458 | 16509 | [24 empty] | 320 | 2.62 | 122 | 5.44 | 0.4 | 2.9 | 1.4 |  |  | 3.16 | 0.47 |  | 12.7 | 12.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 15.5 | 190 | 200 | [14 empty] | 375 | 41 | 2.3 | 81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 61 |  | 0.062 | 3.3 | 65 |  |  | 22.1 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 2123 | 1059 | 2051 | 18.8 | 0.6 |  | 0 | 669 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 2102 | 1466 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1051 | 764 | 3 | 8 | 789 | 435 | 1224 | 2230 | 1466 | 5 | 3449 | 1623 | 60 | 0 | 16458
2023-04-15 | Samstag | 08:00 | 3 | 4.5 | 7 | 12 | 7.3 | 7.8 | 236 | 1643 | 456 | 18654 | [24 empty] | 330 | 2.98 | 111 | 5.2 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 1.52 | 0 |  | 11.6 | 11.5 | 6.8 | 6.8 |  |  | 11 | 200 | 190 | [14 empty] | 290 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 1391 | 1889 | 1969 |  |  |  | 0 | 441 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 | 1390 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1880 | 1374 | 3 | 9 | 0 | 766 | 766 | 2374 | 1000 | 44 | 3096 | 1335 | 39 | 0 | 18229
2023-04-16 | Sonntag | 08:00 | 3 | 6 | 16.4 | 12 | 7.2 | 7.9 | 386 | 1649 | 458 | 19475 | [24 empty] | 290 | 3.1 | 94 | 6 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | 1.93 | 0.02 |  | 11.3 | 11.2 | 6.7 | 6.8 |  |  | 9 | 210 | 200 | [14 empty] | 291 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 1322 | 1975 | 1816 |  |  |  | 0 | 422 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1322 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 1963 | 1430 | 4 | 10 | 0 | 783 | 783 | 2386 | 956 | 44 | 3126 | 1337 | 50 | 0 | 19083
2023-04-17 | Montag | 10:00 | 1 | 3.8 | 16.8 | 13.8 | 7.3 | 7.8 | 286 | 502 | 140 | 9444 |  | 12 | [5 empty] | 24h | 360 | 3400 | 593 | 5600 | 44 | 415.5 | 61 | 576.1 | 7.8 | 73.7 | [6 empty] | 360 | 3.22 | 112 | 5.58 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.86 | 0.94 |  | 12.4 | 11.9 | 6.7 | 6.8 | 3 | 28.3 | 8.7 | 250 | 250 |  | 24h | 2 | 18.9 | 16 | 151.1 | 0.6 | 3.9 | 0.12 | 4.6 | 6.6 | 62.3 | 0.11 | 1 | 375 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 105 |  | 0.108 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 2249 | 964 | 1835 |  |  |  | 0 | 667 | 207 | 0 | 0 | 289 | 1051 | 658 | 378 | 1198 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 943 | 690 | 6 | 22 | 643 | 415 | 1058 | 2218 | 1528 | 30 | 3246 | 1541 | 67 | 0 | 9718
2023-04-18 | Dienstag | 08:00 | 1 | 3 | 12.9 | 14.9 | 7.2 | 7.9 | 233 | 508 | 141 | 8568 | [24 empty] | 500 | 4.1 | 122 | 5.28 | 0.3 | 1.6 | 1 |  |  | 2.95 | 0.09 |  | 13.8 | 13.2 | 6.7 | 6.9 |  |  | 9.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 376 | 40 | 1.7 | 80 | 134 |  |  | 10 | 8.8 | 77 | 26 | 0 | 69 |  | 0.069 | 3 | 65 |  |  | 24.5 | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 1082 | 2156 | 1593 | 17.8 | 0.5 |  | 0 | 290 | 417 | 0 | 0 | 290 | 1082 | 679 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399 | 2107 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 775 | 645 | 1419 | 2022 | 680 | 1 | 3440 | 1688 | 60 | 0 | 8972
2023-04-19 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 4.3 | 10 | 14.1 | 7.3 | 7.8 | 251 | 1653 | 459 | 15674 | [24 empty] | 500 | 4.04 | 124 | 5.76 | 0.3 | 2 | 1.1 |  |  | 3.02 | 1.3 |  | 14 | 13.8 | 6.8 | 6.9 |  |  | 29 | 290 | 290 | [14 empty] | 375 | 39 |  |  | 268 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 107 |  | 0.099 |  |  |  | 27.53 | 24.5 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 2485 | 759 | 2245 |  |  |  | 0 | 658 | 156 | 0 | 0 | 658 | 2483 | 1539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | 703 | 448 | 0 | 0 | 0 | 23 | 56 | 1514 | 846 | 2360 | 1987 | 1539 | 0 | 4347 | 2068 | 74 | 0 | 15865
2023-04-20 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 3.9 | 15.1 | 14.6 | 7.3 | 7.9 | 302 | 527 | 146 | 9737 | [24 empty] | 500 | 4 | 125 | 5.72 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |  |  | 3 | 0.18 |  | 13.8 | 13.4 | 6.8 | 6.9 |  |  | 11.7 | 280 | 270 | [14 empty] | 365 | 39 |  |  | 262 |  |  | 21 |  |  | 22 | 0 | 109 |  | 0.098 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3081 | 37 | 2093 |  |  |  | 0 | 814 | 15 | 0 | 0 | 814 | 3081 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 1176 | 902 | 2078 | 1919 | 1919 | 0 | 3997 | 1922 | 63 | 0 | 10122
2023-04-21 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.8 | 20.8 | 15.6 | 7.4 | 8 | 258 | 490 | 136 | 8894 | [7 empty] | 24h | 380 | 3380 | 691 | 6146 | 41 | 364.7 | 57 | 507 | 7.8 | 69.4 | 24h | 280 | 558 |  |  |  | 480 | 3.74 | 128 | 5.42 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | g | g | 2.65 | 0 | 0.067 | 15 | 14.7 | 6.9 | 7 |  |  | 10.9 | 300 | 300 |  | 24h | 2 | 17.8 | 27 | 240.1 | 0.1 | 1.6 | 0.04 | 1.7 | 3.7 | 32.9 | 0.12 | 1.1 | 352 | 41 |  |  | 271 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 65 |  | 0.058 |  |  |  | 27.84 | 24.5 | 38.2 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 2491 | 676 | 2097 |  |  |  | 0 | 680 | 138 | 0 | 0 | 680 | 2487 | 1550 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 453 | 291 | 44 | 196 | 148 | 7 | 27 | 1024 | 801 | 1825 | 1989 | 1550 | 1 | 3813 | 1872 | 55 | 0 | 9288
2023-04-22 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.7 | 23.6 | 15.2 | 7.5 | 7.7 | 224 | 400 | 111 | 7409 | [24 empty] | 490 | 3.98 | 123 | 5.22 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.92 | 0.03 |  | 15.5 | 15.4 | 6.9 | 7 |  |  | 7.6 | 250 | 250 | [14 empty] | 274 | 38 |  |  | 220 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3062 | 3 | 1990 |  |  |  | 0 | 846 | 2 | 0 | 0 | 846 | 3058 | 1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1260 | 1260 | 1919 | 1919 | 1 | 3178 | 1518 | 40 | 0 | 7779
2023-04-23 | Sonntag | 08:00 | 3 | 10.6 | 20.9 | 14.1 | 7.4 | 7.8 | 175 | 748 | 208 | 7158 | [24 empty] | 500 | 4.22 | 118 | 5.32 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.56 | 0.16 |  | 15.3 | 15.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 6.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 39 |  |  | 211 |  |  | 13 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3023 | 0 | 1407 |  |  |  | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 855 | 3022 | 1921 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 1021 | 1923 | 1923 | 2 | 2943 | 1322 | 45 | 0 | 7601
2023-04-25 | Dienstag | 08:00 | 3 | 5.8 | 13.4 | 14.9 | 7.4 | 8 | 240 | 1609 | 447 | 11870 | [24 empty] | 460 | 3.72 | 124 | 5.26 | 0.1 | 2.3 | 1.2 |  |  | 3.48 | 0.52 |  | 14.2 | 14.1 | 6.8 | 6.9 |  |  | 14.5 | 280 | 290 | [14 empty] | 355 | 39 |  |  | 271 |  |  | 21 |  |  | 22 | 0 | 83 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3050 | 27 | 2019 |  |  |  | 0 | 828 | 10 | 0 | 0 | 828 | 3047 | 1908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 1370 | 808 | 2178 | 1910 | 1910 | 0 | 4087 | 2005 | 69 | 0 | 12132
2023-04-26 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 5 | 15.6 | 15.4 | 7.3 | 7.9 | 242 | 494 | 137 | 9032 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 500 | 3.72 | 134 | 5.72 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |  |  | 2.87 | 0 |  | 14.8 | 14.3 | 6.9 | 7 |  |  | 9.6 | 300 | 290 | [14 empty] | 359 | 38 |  |  | 256 |  |  | 20 |  |  | 22 | 10.7 | 75 |  | 0.068 |  |  |  | 27.85 | 24.5 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 2551 | 671 | 1959 |  |  |  | 0 | 685 | 132 | 0 | 0 | 685 | 2554 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 648 | 417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1105 | 816 | 1921 | 2032 | 1615 | 0 | 3952 | 1989 | 59 | 0 | 9496
2023-04-27 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4 | 20.5 | 15.5 | 7.7 | 8 | 247 | 571 | 159 | 10159 | [5 empty] | 4.5 | [18 empty] | 500 | 4.46 | 112 | 6.34 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.33 | 0 |  | 15.4 | 15.1 | 6.9 | 7 |  |  | 10.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 400 | 42 | 2.8 | 80 | 298 |  |  | 21 | 9.1 | 76 | 21 | 0 | 147 |  | 0.124 | 2.9 | 64 |  | 19.08 | 25 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3392 | 31 | 2251 | 17.3 | 0.6 |  | 0 | 907 | 11 | 0 | 0 | 907 | 3400 | 2134 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 1498 | 828 | 2326 | 2135 | 2135 | 0 | 4461 | 2143 | 79 | 0 | 10625
2023-04-28 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.8 | 12.8 | 14.9 | 7.5 | 8.1 | 234 | 1655 | 460 | 19657 | [24 empty] | 520 | 3.86 | 135 | 5.68 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.27 | 0.06 |  | 15.2 | 15.2 | 6.9 | 7 |  |  | 38.6 | 260 | 250 | [14 empty] | 358 | 37 |  |  | 264 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 49.668 |  |  |  | 28.2 | 25 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3074 | 15 | 1913 |  |  |  | 0 | 826 | 6 | 0 | 0 | 826 | 3073 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1223 | 1129 | 2352 | 1934 | 1934 | 0 | 4286 | 2111 | 53 | 0 | 19462
2023-04-29 | Samstag | 07:00 | 7 | 8.1 | 19.6 | 14.2 | 7.6 | 8.1 | 280 | 838 | 233 | 11406 | [24 empty] | 490 | 4.74 | 103 | 5.26 | 0.3 | 2.2 | 1.2 |  |  | 1.65 | 0 |  | 14.4 | 14.5 | 6.9 | 7 |  |  | 12.1 | 250 | 260 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 172 |  |  | 14 |  |  | 25 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3044 | 4 | 1849 |  |  |  | 0 | 837 | 2 | 0 | 0 | 835 | 3042 | 1919 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1343 | 1343 | 1919 | 1919 | 0 | 3262 | 1447 | 36 | 0 | 11421
2023-04-30 | Sonntag | 07:00 | 1 | 8.5 | 19.5 | 13.9 | 7.5 | 7.8 | 195 | 364 | 101 | 6870 | [7 empty] | 24h | 220 | 1511 | 414 | 2844 | 46 | 316 | 61 | 419.1 | 6.1 | 41.9 | 24h | 160 | 340 |  |  |  | 560 | 4.26 | 131 | 5.38 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.15 | 0.01 | 0.026 | 14.6 | 14.7 | 6.9 | 6.9 |  |  | 5 | 280 | 280 |  | 24h | 3 | 20.6 | 17 | 116.8 | 0 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 4.2 | 28.9 | 0.12 | 0.8 | 275 | 39 |  |  | 248 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 3051 | 0 | 1963 |  |  |  | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 844 | 3047 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 982 | 1920 | 1920 | 1 | 2901 | 1216 | 33 | 0 | 7108
2023-05-01 | Montag | 07:00 | 1 | 4.4 | 20.8 | 14.2 | 7.3 | 7.6 | 194 | 437 | 121 | 7351 | [24 empty] | 550 | 4.48 | 123 | 5.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.67 | 0.08 |  | 14.6 | 14.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 4.7 | 270 | 280 | [14 empty] | 353 | 40 |  |  | 266 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 48 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 2717 | 318 | 1837 |  |  |  | 0 | 754 | 59 | 0 | 0 | 745 | 2702 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 58 | 316 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1211 | 1211 | 1900 | 1709 | 1 | 3110 | 1297 | 44 | 0 | 7649 | Gaserzeugnismessung zur Überprüfung eingesendet
2023-05-02 | Dienstag | 08:00 | 3 | 8.5 | 20.2 | 15.1 | 7.2 | 7.9 | 213 | 1624 | 451 | 12210 | [24 empty] | 530 | 4.18 | 127 | 5.8 | 0.3 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.35 | 0.55 |  | 15 | 14.7 | 6.9 | 6.9 |  |  | 11.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 363 | 41 |  |  | 284 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 114 |  | 0.098 |  |  |  | 6.21 | 25 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 3137 | 0 | 2043 |  |  |  | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 854 | 3126 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 932 | 2169 | 1961 | 1961 | 0 | 4129 | 1950 | 69 | 0 | 12572
2023-05-03 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0 | 21 | 15.4 | 7.6 | 8.2 | 230 | 572 | 159 | 9733 | [24 empty] | 520 | 4.38 | 119 | 6.54 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | g | g | 3.3 | 0 |  | 15.2 | 15.1 | 6.9 | 6.9 |  |  | 8.6 | 260 | 260 | [14 empty] | 359 | 38 |  |  | 269 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 66 |  | 0.061 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2622 | 3 | 1424 |  |  |  | 0 | 855 | 3 | 0 | 0 | 855 | 2621 | 1951 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1105 | 769 | 1874 | 1951 | 1951 | 0 | 3825 | 1837 | 100 | 0 | 10121
2023-05-04 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 4.6 | 21.7 | 16.2 | 7.4 | 8.1 | 252 | 510 | 142 | 9404 | [7 empty] | 24h | 340 | 3197 | 569 | 5351 | 29 | 272.7 | 59 | 554.8 | 7.1 | 66.8 | 24h | 280 | 473 |  |  |  | 500 | 4.7 | 106 | 6.84 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.78 | 0 | 0.056 | 16 | 15.8 | 6.9 | 7 |  |  | 8.8 | 280 | 270 |  | 24h | 4 | 37.6 | 26 | 244.5 | 0 | 2.6 | 0.03 | 2.7 | 4.7 | 44.2 | 0.16 | 1.5 | 357 | 40 | 2.3 | 82 | 286 |  |  | 21 | 9.2 | 76 | 21 | 0 | 114 |  | 0.097 | 3 | 65 |  |  | 22.7 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3080 | 5 | 1911 | 16.9 | 0.6 |  | 0 | 846 | 2 | 0 | 0 | 846 | 3079 | 1942 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1275 | 842 | 2118 | 1943 | 1943 | 0 | 4061 | 1956 | 61 | 0 | 9752
2023-05-05 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.1 | 26.9 | 16.5 | 7.3 | 8 | 261 | 474 | 132 | 9372 | [24 empty] | 500 | 3.38 | 148 | 5.68 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3 | 0 |  | 16.5 | 16.5 | 6.9 | 7 |  |  | 8.9 | 290 | 290 | [14 empty] | 326 | 40 |  |  | 325 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.061 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3182 | 0 | 1933 |  |  |  | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 906 | 3183 | 2036 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 815 | 1918 | 2037 | 2037 | 1 | 3954 | 1944 | 61 | 0 | 9799
2023-05-07 | Sonntag | 07:00 | 1 | 8.9 | 24 | 15.4 | 7.9 | 8.2 | 220 | 403 | 112 | 7720 | [24 empty] | 480 | 3.9 | 123 | 6.4 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.67 | 0.05 |  | 15.9 | 16.1 | 6.9 | 6.9 |  |  | 3.7 | 270 | 270 | [14 empty] | 274 | 42 |  |  | 342 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3143 | 0 | 1874 |  |  |  | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 909 | 3145 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 1079 | 1986 | 1986 | 1 | 3064 | 1259 | 39 | 0 | 8176
2023-05-08 | Montag | 08:00 | 1 | 11.5 | 22.5 | 16 | 7.3 | 8.1 | 249 | 537 | 149 | 9100 | [24 empty] | 460 | 3.94 | 117 | 5.76 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.23 | 0.1 |  | 16.2 | 16.2 | 6.9 | 7 |  |  | 5.3 | 290 | 290 | [14 empty] | 356 | 39 |  |  | 358 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 50 |  | 0.046 |  |  |  | 27.43 | 22.7 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2672 | 301 | 1671 |  |  |  | 0 | 811 | 66 | 0 | 0 | 292 | 1002 | 639 | 517 | 1666 | 1089 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 301 | 222 | 0 | 0 | 1118 | 790 | 1908 | 1952 | 1728 | 0 | 3860 | 1802 | 151 | 0 | 9564 | Beide Becken der Vorklärung wieder in Betrieb
2023-05-09 | Dienstag | 08:00 | 1 | 9.7 | 23.2 | 16.2 | 7.6 | 8.3 | 42 | 523 | 145 | 8864 | [24 empty] | 440 | 3.48 | 126 | 4.92 | 0.6 | 2.9 | 1.5 |  |  | 3.07 | 0.13 |  | 16.7 | 16.7 | 7 | 7.1 |  |  | 7.3 | 290 | 280 | [14 empty] | 362 | 41 | 2.7 | 81 | 385 |  |  | 29 | 8.6 | 75 | 19 | 0 | 57 |  | 0.05 | 3 | 65 |  |  | 22.5 | 37.6 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3110 | 0 | 1856 | 17 | 0.6 |  | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 983 | 3109 | 2104 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 937 | 1989 | 2104 | 2104 | 1 | 4092 | 2084 | 57 | 0 | 9512
2023-05-10 | Mittwoch | 11:00 | 3 | 10.9 | 18.9 | 16 | 7.4 | 8.1 | 245 | 1662 | 462 | 23630 |  | 5 | [5 empty] | 24h | 160 | 3781 | 273 | 6451 | 13.6 | 321.4 | 23.6 | 557.7 | 2.9 | 68.5 | [6 empty] | 440 | 3.44 | 128 | 6.2 | 0.3 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.06 | 1.09 |  | 16.3 | 16.4 | 6.8 | 7 | 6 | 141.8 | 46.3 | 160 | 150 |  | 24h | 6 | 141.8 | 30 | 708.9 | 0.9 | 3.1 | 0.14 | 4.1 | 6.1 | 144.1 | 0.5 | 11.8 | 355 | 40 |  |  | 330 |  |  | 25 |  |  | 20 | 32.1 | 119 |  | 0.107 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3064 | 0 | 1668 |  |  |  | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 3060 | 2081 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 1254 | 3110 | 2081 | 2081 | 0 | 5191 | 2549 | 88 | 0 | 22992
2023-05-11 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 9.7 | 13.6 | 15.3 | 7.5 | 7.9 | 784 | 1666 | 463 | 32306 | [24 empty] | 420 | 2.82 | 149 | 5.64 | 0.4 | 3 | 1.3 |  |  | 2.99 | 0.8 |  | 15.1 | 15.2 | 6.7 | 6.9 |  |  | 34 | 130 | 120 | [14 empty] | 352 | 37 |  |  | 149 |  |  | 14 |  |  | 25 | 0 | 134 |  | 0.121 |  |  |  | 27.64 | 22.5 | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 2981 | 0 | 1932 |  |  |  | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 2983 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 1542 | 3578 | 2010 | 2010 | 0 | 5588 | 2880 | 74 | 0 | 30832
2023-05-13 | Samstag | 07:00 | 4 | 9.5 | 20.5 | 15.1 | 7.5 | 7.9 | 395 | 842 | 234 | 13442 | [24 empty] | 450 | 3.68 | 122 | 5.7 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 1.71 | 0.02 |  | 15.3 | 15.2 | 6.9 | 7 |  |  | 9.7 | 260 | 270 | [14 empty] | 275 | 46 |  |  | 244 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 2927 | 0 | 2036 |  |  |  | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 2897 | 1919 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 1622 | 1919 | 1919 | 0 | 3541 | 1600 | 57 | 0 | 13843
2023-05-14 | Sonntag | 07:00 | 3 | 7 | 20.6 | 14.8 | 7.6 | 8.1 | 397 | 1673 | 465 | 18615 | [24 empty] | 460 | 3.62 | 127 | 5.74 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.72 | 0.05 |  | 14.9 | 15 | 6.9 | 7 |  |  | 6.4 | 240 | 230 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 219 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 3506 | 0 | 1736 |  |  |  | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 84 | 295 | 181 | 1035 | 3210 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 1173 | 2461 | 2461 | 75 | 3559 | 1447 | 62 | 0 | 18163
2023-05-15 | Montag | 08:00 | 3 | 9.4 | 21.5 | 15.1 | 7.3 | 8 | 617 | 1593 | 442 | 19949 | [24 empty] | 400 | 2.74 | 146 | 7.48 | 0.1 | 2.6 | 1.2 |  |  | 5.18 | 1.52 |  | 14.9 | 14.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 12.8 | 190 | 200 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 217 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 104 |  | 0.094 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3286 | 0 | 1722 |  |  | 62.9 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 630 | 2199 | 1408 | 352 | 1087 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 1013 | 2547 | 2188 | 2186 | 0 | 4735 | 2334 | 70 | 0 | 19310
2023-05-16 | Dienstag | 10:00 | 7 | 10.3 | 19.8 | 15.8 | 7.4 | 8.1 | 419 | 723 | 201 | 13878 |  | 4 | [5 empty] | 24h | 270 | 3747 | 471 | 6537 | 33.1 | 459.4 | 47.6 | 660.6 | 8.7 | 120.7 | 24h | 210 | 398 |  |  |  | 400 | 3.38 | 118 | 5.84 | 0.6 | 2.5 | 1.7 |  |  | 6.37 | 3.54 | 0.086 | 15.6 | 15.4 | 6.9 | 7.1 | 5 | 69.4 | 11.7 | 180 | 180 |  | 24h | 3 | 41.6 | 25 | 347 | 0.1 | 5.6 | 0.04 | 5.7 | 7.7 | 106.9 | 0.22 | 3.1 | 356 | 44 | 2.7 | 72 | 115 |  |  | 13 |  |  | 23 | 4.7 | 102 |  | 0.092 | 3.1 | 65 |  | 27.52 | 23.5 | 37.7 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3151 | 0 | 1975 | 16.8 | 0.6 |  | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 869 | 3141 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 1112 | 2431 | 1990 | 1989 | 0 | 4421 | 2409 | 82 | 0 | 13667
2023-05-17 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 8.4 | 18.1 | 15.9 | 7.4 | 8.1 | 373 | 593 | 165 | 11917 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 410 | 3.8 | 108 | 6.38 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | g | g | 4.93 | 0.01 |  | 16 | 15.8 | 6.9 | 7.1 |  |  | 9.6 | 250 | 250 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 149 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 74 |  | 0.067 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3032 | 1 | 1846 |  |  |  | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 828 | 3030 | 1921 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1383 | 1117 | 2500 | 1922 | 1922 | 0 | 4422 | 2481 | 57 | 0 | 11866
2023-05-19 | Freitag | 08:00 | 3 | 9.6 | 25.6 | 15.2 | 7.5 | 7.9 | 356 | 609 | 169 | 11773 | [24 empty] | 400 | 3.66 | 109 | 6.32 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.81 | 0.13 |  | 15.5 | 15.6 | 7 | 7 |  |  | 5.4 | 250 | 250 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 227 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 70 |  | 0.064 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 4191 | 0 | 1908 |  |  |  | 0 | 1248 | 0 | 21 | 42 | 1014 | 3573 | 2400 | 192 | 617 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 441 | 837 | 2813 | 2815 | 41 | 3609 | 1489 | 53 | 0 | 11729
2023-05-20 | Samstag | 07:00 | 3 | 9.3 | 26.9 | 14.8 | 7.6 | 7.9 | 345 | 598 | 166 | 10769 | [24 empty] | 420 | 3.68 | 114 | 5.04 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.89 | 0.27 |  | 15.5 | 15.7 | 6.9 | 7 |  |  | 4.4 | 220 | 220 | [14 empty] | 274 | 46 |  |  | 250 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 43 |  | 0.04 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3584 | 0 | 1774 |  |  |  | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | 3583 | 2401 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | 2404 | 2404 | 2 | 3379 | 1332 | 52 | 0 | 10553
2023-05-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | 17 | 31.5 | 14.9 | 7.6 | 7.9 | 319 | 488 | 136 | 9876 | [24 empty] | 410 | 3.34 | 123 | 4.88 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.76 | 0.33 |  | 15.5 | 15.8 | 6.9 | 7 |  |  | 4.1 | 260 | 260 | [14 empty] | 272 | 48 |  |  | 294 |  |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3366 | 0 | 1878 |  |  |  | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 941 | 3367 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1005 | 2224 | 2224 | 2 | 3227 | 1245 | 43 | 0 | 9407
2023-05-22 | Montag | 08:00 | 3 | 12.4 | 33.5 | 16.2 | 7.7 | 8.1 | 304 | 604 | 168 | 11144 | [24 empty] | 400 | 3.1 | 129 | 5.08 | 0.3 | 2.9 | 1.2 |  |  | 4.75 | 0.74 |  | 16.1 | 16.1 | 7 | 7 |  |  | 5.6 | 250 | 260 | [14 empty] | 355 | 63 |  |  | 311 |  |  | 23 |  |  | 15 | 3.2 | 110 |  | 0.102 |  |  |  | 28.07 | 23.5 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.2 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3236 | 1 | 2056 |  |  | 60.1 | 0 | 886 | 1 | 0 | 0 | 886 | 3236 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1306 | 906 | 2212 | 2078 | 2078 | 0 | 4290 | 2026 | 64 | 0 | 10817
2023-05-23 | Dienstag | 13:00 | 3 | 15.4 | 26.9 | 16.7 | 7.7 | 8.1 | 349 | 568 | 158 | 11027 |  | 6 | [5 empty] | 24h | 480 | 5293 | 720 | 7939 | 40 | 441.1 | 55 | 606.5 | 9.1 | 100.3 | 24h | 400 | 611 |  |  |  | 390 | 2.98 | 131 | 5.02 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.85 | 0.12 | 0.148 | 17 | 17 | 7 | 7.1 | 4 | 44.1 | 9.8 | 260 | 260 |  | 24h | 6 | 66.2 | 20 | 220.5 | 0 | 2 | 0.02 | 2 | 4 | 44.1 | 0.19 | 2.1 | 356 | 44 |  |  | 146 |  |  | 11 |  |  | 24 | 19.4 | 106 |  | 0.099 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3021 | 0 | 1287 |  |  |  | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 821 | 3021 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1004 | 2270 | 1944 | 1944 | 0 | 4214 | 2162 | 71 | 0 | 9564
2023-05-24 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.6 | 23.7 | 16.8 | 7.8 | 8.1 | 315 | 612 | 170 | 11103 | [24 empty] | 400 | 3.68 | 109 | 5.44 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | g | s | 3.27 | 0.04 |  | 17.3 | 17.3 | 7.1 | 7.1 |  |  | 11.4 | 240 | 250 | [14 empty] | 355 | 48 | 3.3 | 83 | 67 |  |  | 6 |  |  | 24 | 0 | 86 |  | 0.08 | 3.1 | 64 |  | 21.72 | 24.5 | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.2 | 7 | 7.1 | 2562 | 538 | 1531 | 16.9 | 0.6 |  | 0 | 698 | 105 | 0 | 0 | 698 | 2563 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 537 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1181 | 924 | 2105 | 2006 | 1656 | 1 | 4110 | 2224 | 87 | 0 | 9498
2023-05-26 | Freitag | 08:00 | 3 | 12.4 | 30.4 | 17.3 | 7.6 | 8 | 307 | 628 | 175 | 10813 | [24 empty] | 400 | 3.3 | 121 | 5.58 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.79 | 0.08 |  | 17.9 | 18 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.8 | 230 | 230 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 259 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 59 |  | 0.055 |  |  |  | 20.7 | 24.5 | 37.7 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3160 | 0 | 1653 |  |  |  | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 3160 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 959 | 2232 | 2058 | 2058 | 1 | 4289 | 2177 | 73 | 0 | 11061
2023-05-27 | Samstag | 07:00 | 1 | 10.1 | 28.9 | 16.1 | 7.4 | 7.8 | 287 | 440 | 122 | 8516 | [24 empty] | 410 | 3.24 | 127 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.94 | 0.06 |  | 17.7 | 18 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.2 | 210 | 210 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 268 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.5 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7 | 3378 | 0 | 1246 |  |  |  | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 962 | 3375 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 1285 | 2255 | 2254 | 0 | 3540 | 1644 | 47 | 0 | 8904
2023-05-28 | Sonntag | 08:00 | 1 | 8.5 | 29.9 | 15.4 | 7.6 | 8.2 | 214 | 382 | 106 | 7495 | [24 empty] | 380 | 3.3 | 115 | 4.56 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.44 | 0.72 |  | 17.1 | 17.5 | 7 | 7.1 |  |  | 3.3 | 230 | 230 | [14 empty] | 275 | 44 |  |  | 282 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.4 | 7.5 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 3577 | 0 | 1843 |  |  |  | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 3576 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 792 | 2398 | 2399 | 2 | 3187 | 1326 | 41 | 0 | 7919
2023-05-29 | Montag | 08:00 | 1 | 10.2 | 31.1 | 15.8 | 8.1 | 8.4 | 238 | 411 | 114 | 7539 | [24 empty] | 390 | 2.74 | 142 | 4.2 | 0.8 | 2.1 | 1.7 |  |  | 5.13 | 1.88 |  | 16.9 | 17.2 | 7 | 7.1 |  |  | 2.5 | 220 | 230 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 141 |  |  | 10 |  |  | 24 | 0 | 34 |  | 0.032 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.5 | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 3552 | 0 | 1393 |  |  |  | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3553 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 2398 | 2400 | 7 | 3099 | 1331 | 56 | 0 | 7810
2023-05-31 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 9.8 | 30.9 | 17.2 | 7.1 | 8.1 | 252 | 499 | 139 | 9097 | [24 empty] | 380 | 3.06 | 124 | 5.14 | 0.7 | 2.1 | 1.7 |  |  | 1.87 | 2.28 |  | 17.8 | 17.8 | 7 | 7.1 |  |  | 5.9 | 240 | 250 | [14 empty] | 352 | 46 |  |  | 135 |  |  | 12 |  |  | 22 | 3.5 | 99 |  | 0.092 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2965 | 0 | 1564 |  |  |  | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 866 | 2898 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 1140 | 2828 | 1919 | 1920 | 0 | 4746 | 2811 | 75 | 0 | 9450
2023-06-01 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 12.1 | 33.1 | 17.5 | 7.4 | 7.8 | 254 | 498 | 138 | 8842 | [24 empty] | 400 | 3.62 | 110 | 5.6 | 0.3 | 2.9 | 1.5 |  |  | 2.03 | 4 |  | 18.3 | 18.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.9 | 240 | 240 | [14 empty] | 356 | 46 |  |  | 257 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 53 |  | 0.049 |  |  |  | 24.5 | 24.5 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3272 | 0 | 1671 |  |  |  | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 3200 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 971 | 2064 | 2258 | 2257 | 0 | 4322 | 2280 | 72 | 0 | 9236 | Messung Gaserzeugung beim Hersteller zur überprüfung
2023-06-02 | Freitag | 08:00 | 1 | 12.3 | 31.6 | 17.8 | 7.6 | 7.8 | 245 | 478 | 133 | 8795 | [24 empty] | 400 | 3.44 | 116 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | g | g | 2.47 | 0 |  | 18.5 | 18.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.6 | 240 | 240 | [14 empty] | 355 | 45 | 3.4 | 84 | 252 |  |  | 22 | 9.3 | 78 | 19 | 0 | 70 |  | 0.065 | 3 | 64 |  |  | 24.9 | 38 | 38.4 | 7.5 | 7.5 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3233 | 0 | 1162 | 16.6 | 6 | 60.6 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 3171 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 756 | 1929 | 2246 | 2247 | 1 | 4175 | 2113 | 64 | 0 | 9147
2023-06-03 | Samstag | 08:00 | 1 | 12.1 | 30.8 | 17.5 | 7.6 | 8.3 | 228 | 403 | 112 | 7392 | [7 empty] | 24h | 240 | 1774 | 495 | 3659 | 37 | 273.5 | 46 | 340 | 3.1 | 22.9 | 24h | 170 | 376 |  |  |  | 400 | 3.4 | 118 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.02 | 0.06 | 0.037 | 18.6 | 18.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 240 | 240 |  | 24h | 4 | 29.6 | 21 | 155.2 | 0 | 1.2 | 0.04 | 1.3 | 3.3 | 24.4 | 0.21 | 1.6 | 274 | 45 |  |  | 265 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3316 | 0 | 1461 |  |  |  | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 3245 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1275 | 2311 | 2311 | 2 | 3585 | 1689 | 35 | 0 | 7728
2023-06-04 | Sonntag | 08:00 | 1 | 10.6 | 29.1 | 16.2 | 8.1 | 8.5 | 168 | 336 | 93 | 6263 | [24 empty] | 390 | 3.2 | 122 | 5 | 0.6 | 2 | 1.5 |  |  | 3.12 | 2.59 |  | 18.1 | 18.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.3 | 240 | 250 | [14 empty] | 274 | 45 |  |  | 302 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3387 | 0 | 1418 |  |  |  | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 3312 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 842 | 2375 | 2374 | 2 | 3215 | 1346 | 40 | 0 | 6661
2023-06-05 | Montag | 08:00 | 1 | 15.3 | 26.8 | 17.7 | 8 | 8.4 | 177 | 468 | 130 | 7762 | [24 empty] | 380 | 3.16 | 120 | 4.38 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 6.03 | 1.56 |  | 18 | 18.2 | 7 | 7.1 |  |  | 2.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 356 | 45 |  |  | 323 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 119 |  | 0.108 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3410 | 0 | 1912 |  |  |  | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 674 | 2365 | 1587 | 319 | 1042 | 717 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 556 | 1481 | 2303 | 2304 | 1 | 3784 | 1603 | 70 | 0 | 8246
2023-06-06 | Dienstag | 10:00 | 1 | 13.1 | 28.9 | 17.9 | 7.9 | 8.4 | 199 | 393 | 109 | 7548 |  | 7 | [5 empty] | 24h | 270 | 2038 | 503 | 3797 | 39 | 294.4 | 53 | 400 | 9.2 | 69.4 | [6 empty] | 380 | 3.34 | 114 | 4.62 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 6.11 | 0.59 |  | 18.3 | 18.3 | 7 | 7.1 | 4 | 30.2 | 2 | 300 | 300 |  | 24h | 2 | 15.1 | 23 | 173.6 | 0.1 | 5.4 | 0.04 | 5.5 | 7.5 | 56.6 | 0.28 | 2.1 | 355 | 46 |  |  | 154 |  |  | 12 |  |  | 22 | 0 | 68 |  | 0.061 |  |  |  | 27.53 | 24.9 | 37.8 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3247 | 7 | 1370 |  |  |  | 0 | 895 | 1 | 0 | 0 | 823 | 3003 | 1936 | 72 | 247 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 737 | 450 | 1187 | 2094 | 2091 | 2 | 3279 | 1435 | 52 | 0 | 7830
2023-06-07 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12.7 | 33.3 | 17.8 | 7.8 | 8.3 | 160 | 403 | 112 | 7313 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 400 | 4.02 | 100 | 4.6 | 0.5 | 2 | 1.3 | g | g | 6.42 | 4.09 |  | 18.4 | 18.6 | 7 | 7.1 |  |  | 2 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 46 | 2.8 | 78 | 184 |  |  | 14 |  |  | 22 | 4.5 | 111 |  | 0.1 | 2.9 | 65 |  | 20.78 | 24.1 | 38 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3178 | 0 | 1594 | 16.6 | 0.6 | 63.3 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 821 | 3101 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 530 | 1517 | 1920 | 1919 | 2 | 3434 | 1456 | 64 | 0 | 7624
2023-06-08 | Donnerstag | 07:00 | 4 | 14.6 | 30.5 | 18 | 7.6 | 8.2 | 200 | 371 | 103 | 7054 | [24 empty] | 370 | 3.24 | 114 | 4.54 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |  |  | 1.91 | 1.34 |  | 18.7 | 18.8 | 7 | 7.1 |  |  | 2.6 | 290 | 290 | [14 empty] | 355 | 47 |  |  | 346 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2892 | 285 | 1193 |  |  |  | 0 | 756 | 56 | 0 | 0 | 756 | 2815 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 285 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 1228 | 1939 | 1753 | 0 | 3167 | 1256 | 35 | 0 | 7506
2023-06-10 | Samstag | 07:00 | 1 | 14.7 | 29.8 | 18 | 8.2 | 8.4 | 199 | 354 | 98 | 6418 | [24 empty] | 330 | 3.12 | 106 | 3.94 | 0.8 | 2.2 | 1.8 |  |  | 6.68 | 19 |  | 18.9 | 19.1 | 7 | 7.1 |  |  | 1.9 | 300 | 300 | [14 empty] | 272 | 46 |  |  | 373 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3529 | 0 | 1194 |  |  |  | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 3449 | 2221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 2222 | 2222 | 4 | 3008 | 1102 | 38 | 0 | 6822
2023-06-11 | Sonntag | 07:00 | 1 | 14.2 | 33.2 | 17.4 | 8.2 | 8.5 | 148 | 377 | 105 | 6414 | [24 empty] | 310 | 2.7 | 115 | 3.46 | 0.7 | 2.6 | 1.7 |  |  | 6.34 | 17.64 |  | 18.6 | 19 | 7 | 7.1 |  |  | 1.7 | 280 | 280 | [14 empty] | 274 | 46 |  |  | 68 |  |  | 7 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.5 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3334 | 0 | 1757 |  |  |  | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | 3270 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 2040 | 2040 | 24 | 2739 | 1160 | 44 | 0 | 6546
2023-06-12 | Montag | 08:00 | 1 | 14.2 | 30.9 | 18.4 | 7.9 | 8.4 | 166 | 455 | 126 | 7659 | [7 empty] | 24h | 450 | 3447 | 832 | 6372 | 53 | 405.9 | 68 | 520.8 | 6.5 | 49.8 | 24h | 140 | 687 |  |  |  | 340 | 3.24 | 105 | 3.98 | 0.6 | 2.3 | 1.5 |  |  | 6.66 | 11.93 | 0.033 | 18.8 | 18.9 | 7 | 7.1 |  |  | 2.5 | 290 | 290 |  | 24h | 0 | 0.8 | 21 | 160.8 | 0 | 5.5 | 0.02 | 5.5 | 7.5 | 57.4 | 1.6 | 12.3 | 356 | 47 |  |  | 130 |  |  | 8 |  |  | 24 | 0 | 101 |  | 0.091 |  |  |  | 21.36 | 24.1 | 38.1 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3148 | 0 | 1137 |  |  |  | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 | 3068 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 732 | 1777 | 1919 | 1919 | 5 | 3691 | 1792 | 66 | 0 | 7977
2023-06-13 | Dienstag | 08:00 | 1 | 10.4 | 30.6 | 18.4 | 7.3 | 8.2 | 198 | 410 | 114 | 7525 | [24 empty] | 350 | 3.1 | 113 | 4.38 | 0.2 | 2.1 | 1.4 |  |  | 4.35 | 8.04 |  | 19.1 | 19.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.4 | 280 | 280 | [12 empty] | 0.97 | 7.3 | 355 | 49 |  |  | 357 |  |  | 21 |  |  | 19 | 44.3 | 74 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.5 | 36.3 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3149 | 0 | 1426 |  |  |  | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 823 | 3079 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 937 | 2153 | 1919 | 1919 | 0 | 4072 | 1990 | 64 | 0 | 8153 | Dosierung Klarolit begonnen
2023-06-15 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 12.8 | 31.3 | 19 | 7.5 | 7.7 | 0 | 817 | 227 | 7768 | [24 empty] | 330 | 3.34 | 99 | 4.28 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | g | g | 4.57 | 0.03 |  | 19.6 | 19.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.2 | 230 | 220 | [14 empty] | 325 | 41 |  |  | 144 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 109 |  | 0.092 |  |  |  | 20.1 | 21.9 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2426 | 587 | 1297 |  |  | 61 | 0 | 674 | 120 | 0 | 0 | 674 | 2423 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 587 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 875 | 2024 | 1980 | 1580 | 1 | 4004 | 2100 | 56 | 0 | 8055
2023-06-16 | Freitag | 08:00 | 4 | 12.8 | 27.5 | 19.2 | 7.2 | 7.8 | 194 | 1620 | 450 | 12238 | [24 empty] | 340 | 3 | 113 | 4.36 | 0.1 | 2 | 1.2 |  |  | 3.31 | 0.42 |  | 19.7 | 19.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 22.6 | 240 | 240 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 307 |  |  | 28 |  |  | 19 | 8.2 | 73 |  | 0.061 |  |  |  | 20.88 | 21.9 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 2933 | 27 | 1485 |  |  |  | 0 | 810 | 7 | 0 | 0 | 808 | 2929 | 1893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 | 21 | 0 | 0 | 1609 | 999 | 2608 | 1914 | 1893 | 0 | 4522 | 2337 | 67 | 0 | 12482
2023-06-17 | Samstag | 08:00 | 1 | 12.9 | 30.3 | 18.7 | 7.6 | 7.8 | 172 | 393 | 109 | 6468 | [24 empty] | 340 | 3.34 | 102 | 4.18 | 0.1 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.14 | 0.28 |  | 19.6 | 19.7 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.5 | 180 | 160 | [14 empty] | 274 | 30 |  |  | 164 |  |  | 13 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 3041 | 0 | 983 |  |  |  | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 857 | 3043 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 1379 | 2007 | 2007 | 2 | 3384 | 1750 | 35 | 0 | 6560
2023-06-18 | Sonntag | 07:00 | 1 | 11.7 | 35.1 | 18 | 7.6 | 7.9 | 128 | 353 | 98 | 6068 | [24 empty] | 350 | 3.5 | 100 | 3.96 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 2.8 | 2.76 |  | 19.4 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3 | 190 | 170 | [14 empty] | 275 | 39 |  |  | 158 |  |  | 13 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 3402 | 0 | 1218 |  |  |  | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 979 | 3403 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 846 | 2306 | 2308 | 6 | 3146 | 1485 | 34 | 0 | 6105
2023-06-20 | Dienstag | 13:00 | 4 | 17.5 | 39 | 19.6 | 7.3 | 7.7 | 156 | 604 | 168 | 7600 | [7 empty] | 24h | 500 | 3800 | 910 | 6916 | 40 | 304 | 71 | 539.6 | 13.5 | 102.6 | 24h | 340 | 803 |  |  |  | 300 | 3.34 | 90 | 4.38 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.31 | 0.32 | 0.077 | 20.1 | 20.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.3 | 250 | 250 |  | 24h | 5 | 38 | 38 | 288.8 | 0 | 2.5 | 0.02 | 2.5 | 5.1 | 38.8 | 0.58 | 4.4 | 355 | 45 | 5.4 | 77 | 309 |  |  | 25 | 8.7 | 75 | 19 | 2.6 | 75 |  | 0.063 | 3.3 | 63 |  | 21.04 | 24.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 3774 | 0 | 1468 | 15.8 | 0.3 |  | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 116 | 438 | 269 | 1061 | 3337 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 761 | 1646 | 2641 | 2641 | 2 | 4285 | 2130 | 55 | 0 | 7898
2023-06-21 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 20.1 | 33.4 | 20.6 | 7.1 | 7.7 | 194 | 1627 | 452 | 14860 | [24 empty] | 300 | 3.34 | 90 | 4.16 | 0.2 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.96 | 0.32 |  | 20.9 | 20.8 | 7 | 7.2 |  |  | 25.6 | 180 | 160 | [14 empty] | 352 | 44 |  |  | 268 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 79 |  | 0.078 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3716 | 0 | 1339 |  |  |  | 844 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 99 | 344 | 225 | 1071 | 3370 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 954 | 2260 | 2624 | 2622 | 0 | 4883 | 2506 | 73 | 0 | 14568 | Messung Gaserzeugung wieder eingebaut
2023-06-22 | Donnerstag | 13:00 | 3 | 18.1 | 40.4 | 18.9 | 7.5 | 7.9 | 0 | 812 | 225 | 8126 | [24 empty] | 290 | 3.2 | 91 | 6.2 | 0.2 | 2.4 | 1.2 |  |  | 2.43 | 2.02 |  | 21.5 | 21.7 | 7 | 7.2 |  |  | 7.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 130 | 39 |  |  | 103 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 72 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3776 | 0 | 1384 |  |  | 61.2 | 1187 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 114 | 428 | 248 | 1085 | 3350 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 794 | 1768 | 2648 | 2647 | 16 | 4400 | 2446 | 77 | 0 | 8093
2023-06-23 | Freitag | 08:00 | 3 | 16.8 | 26.5 | 17.9 | 7.2 | 8.3 | 273 | 1656 | 460 | 13793 | [24 empty] | 290 | 2.9 | 100 | 4.48 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | g | g | 2.09 | 0.04 |  | 20.9 | 20.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 20.7 | 170 | 170 | [14 empty] | 337 | 42 |  |  | 53 |  |  | 4 |  |  | 28 | 0 | 62 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3223 | 0 | 585 |  |  |  | 1175 | 983 | 0 | 0 | 0 | 88 | 361 | 200 | 895 | 2861 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 1082 | 2341 | 2173 | 2174 | 1 | 4513 | 2573 | 64 | 0 | 13373
2023-06-24 | Samstag | 07:00 | 1 | 16.5 | 34.1 | 17.6 | 7.6 | 9.1 | 224 | 396 | 110 | 7255 | [24 empty] | 340 | 3.7 | 92 | 5.22 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 1.91 | 1.56 |  | 20.7 | 20.7 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3.5 | 280 | 280 | [14 empty] | 399 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3318 | 0 | 1221 |  |  |  | 1187 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 3256 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 1129 | 2306 | 2308 | 4 | 3431 | 1892 | 38 | 0 | 7090
2023-06-25 | Sonntag | 07:00 | 1 | 12.9 | 34.5 | 15.9 | 7 | 8 | 131 | 323 | 90 | 5649 | [24 empty] | 380 | 3.92 | 97 | 4.7 | 0.3 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.92 | 11.13 |  | 20.6 | 20.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3381 | 0 | 768 |  |  |  | 1187 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1067 | 3314 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 2400 | 2400 | 12 | 3009 | 1543 | 36 | 0 | 5454
2023-06-26 | Montag | 08:00 | 1 | 15.3 | 37.7 | 17 | 6.8 | 7.1 | 141 | 752 | 209 | 7815 | [24 empty] | 370 | 4.16 | 89 | 5.2 | 0.4 | 2.1 | 1.4 |  |  | 5.82 | 6.75 |  | 20.5 | 20.6 | 7 | 7.1 |  |  | 2.9 | 300 | 300 | [14 empty] | 305 | 50 |  |  | 197 |  |  | 13 |  |  | 21 | 17.3 | 116 |  | 0.115 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 3447 | 0 | 1452 |  |  |  | 1187 | 983 | 0 | 0 | 0 | 626 | 2268 | 1430 | 357 | 1181 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 617 | 1778 | 2231 | 2231 | 7 | 4002 | 1940 | 73 | 0 | 7902
2023-06-27 | Dienstag | 08:00 | 1 | 18.7 | 28.3 | 17.7 | 6.5 | 8.1 | 207 | 497 | 138 | 7691 | [24 empty] | 360 | 3.94 | 91 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.87 | 0.28 |  | 20.8 | 20.5 | 7 | 7.1 |  |  | 3.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 355 | 52 |  |  | 363 |  |  | 23 |  |  | 17 | 0 | 60 |  | 0.059 |  |  |  | 27.84 | 24.1 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3444 | 0 | 1490 |  |  | 64.2 | 1187 | 927 | 0 | 0 | 0 | 912 | 3323 | 2137 | 15 | 123 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 826 | 2007 | 2166 | 2167 | 1 | 4172 | 2065 | 57 | 0 | 7958
2023-06-28 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 14.4 | 32 | 17.1 | 7.4 | 8.1 | 235 | 810 | 225 | 9202 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24h | 490 | 4509 | 748 | 6883 | 54 | 496.9 | 67 | 616.5 | 8.3 | 76.4 | [6 empty] | 290 | 2.92 | 99 | 6 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 2.9 | 1.11 |  | 20.6 | 20.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.4 | 290 | 290 | [14 empty] | 355 | 48 | 4.1 | 70 | 152 |  |  | 15 | 9.2 | 74 | 21 | 3.6 | 70 |  | 0.069 | 3.4 | 61 |  |  | 25.3 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 38 | 7 | 7.1 | 1367 | 2328 | 1448 | 15.8 | 0.4 |  | 1187 | 963 | 471 | 292 | 583 | 337 | 1211 | 798 | 43 | 154 | 93 | 0 | 0 | 428 | 2123 | 1440 | 43 | 205 | 144 | 0 | 0 | 812 | 780 | 1592 | 2475 | 891 | 9 | 4058 | 2131 | 77 | 0 | 9406 | Wartung Gasanlage & Gasspeicher
2023-06-29 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 11.7 | 34 | 17.5 | 7.6 | 8.2 | 184 | 406 | 113 | 7605 | [24 empty] | 360 | 3.9 | 92 | 5.26 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.74 | 0 |  | 20.7 | 20.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 4.1 | 250 | 250 |  | WWA | 7 | 53.2 | 33 | 251 | 0 | 1.4 | 0.02 | 1.5 | 3.5 | 26.6 | 0.15 | 1.1 | 355 | 49 |  |  | 178 |  |  | 10 |  |  | 22 | 0 | 58 |  | 0.059 |  |  |  | 27.79 | 25.3 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 0 | 3550 | 1301 |  |  |  | 1187 | 919 | 713 | 459 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 3551 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 691 | 1672 | 2400 |  | 4 | 4068 | 2195 | 61 | 0 | 7927 | Wartung Gasanlage & Gasspeicher
2023-06-30 | Freitag | 08:00 | 3 | 18.3 | 30.1 | 17.5 | 7.7 | 8.1 | 161 | 806 | 224 | 8043 | [24 empty] | 420 | 3.96 | 106 | 5.34 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | g | g | 3.39 | 0 |  | 21 | 20.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 355 | 50 |  |  | 348 |  |  | 21 |  |  | 18 | 0 | 67 |  | 0.068 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 2864 | 1053 | 1442 |  |  |  | 1187 | 1124 | 212 | 150 | 301 | 722 | 2524 | 1652 | 101 | 341 | 212 | 0 | 0 | 212 | 1052 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 743 | 1630 | 2573 | 1864 | 1 | 4201 | 2074 | 61 | 0 | 8405
2023-07-01 | Samstag | 07:00 | 1 | 18.6 | 31.4 | 17.2 | 7.6 | 7.8 | 173 | 351 | 97 | 6210 | [24 empty] | 350 | 4.06 | 86 | 4.92 | 0.3 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.61 | 11.11 |  | 20.9 | 20.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.7 | 240 | 240 | [14 empty] | 272 | 49 |  |  | 375 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 3532 | 0 | 1291 |  |  |  | 1187 | 961 | 0 | 0 | 0 | 961 | 3454 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412 | 1412 | 2239 | 2238 | 0 | 3651 | 1713 | 38 | 0 | 6419
2023-07-03 | Montag | 08:00 | 1 | 14 | 30.4 | 16.9 | 7.5 | 8 | 146 | 412 | 114 | 6927 | [24 empty] | 360 | 3.34 | 108 | 4.54 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | g | g | 5.06 | 0.04 |  | 20.3 | 20.1 | 7 | 7.2 |  |  | 2.2 | 270 | 280 | [14 empty] | 356 | 51 |  |  | 398 |  |  | 21 |  |  | 18 | 0 | 118 |  | 0.12 |  |  |  | 28.06 | 25.3 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.9 | 7 | 7 | 3491 | 0 | 1332 |  |  |  | 1187 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1270 | 822 | 701 | 2222 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 599 | 1654 | 2386 | 2387 | 2 | 4038 | 1834 | 80 | 0 | 7311
2023-07-04 | Dienstag | 08:00 | 1 | 16.3 | 35.2 | 17.2 | 7.5 | 8 | 150 | 388 | 108 | 7127 | [24 empty] | 330 | 3.46 | 95 | 4.68 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 3.13 | 0.54 |  | 20.6 | 20.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 355 | 52 |  |  | 410 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 64 |  | 0.065 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 3131 | 0 | 1480 |  |  |  | 1175 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 3129 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 785 | 1967 | 2139 | 2136 | 0 | 4105 | 1995 | 74 | 0 | 7549
2023-07-05 | Mittwoch | 08:00 | 4 | 15.6 | 28.3 | 17.7 | 7.4 | 8 | 185 | 1631 | 453 | 15439 | [24 empty] | 340 | 3.5 | 97 | 5.02 | 0.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.39 | 0.28 |  | 20.7 | 20.3 | 7 | 7.2 |  |  | 25.4 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 51 | 3.2 | 78 | 355 |  |  | 24 | 9.5 | 73 | 17 | 9.1 | 115 |  | 0.117 | 3.4 | 61 |  |  | 26.7 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3169 | 0 | 1617 | 15.9 | 0.4 |  | 1188 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 3172 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 987 | 2576 | 2184 | 2186 | 0 | 4759 | 2314 | 75 | 17 | 15565
2023-07-06 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.2 | 30 | 17.9 | 7.6 | 8.1 | 210 | 462 | 128 | 8426 | [7 empty] | 24h | 240 | 2022 | 699 | 5890 | 53 | 446.6 | 62 | 522.4 | 7.1 | 59.8 | [6 empty] | 300 | 3.36 | 89 | 4.74 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.55 | 0.05 |  | 20.6 | 20.3 | 7 | 7.1 |  |  | 3.2 | 260 | 270 |  | 24h | 4 | 33.7 | 26 | 219.1 | 0 | 2.5 | 0.02 | 2.5 | 4.5 | 37.9 | 0.13 | 1.1 | 355 | 46 |  |  | 383 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0.6 | 70 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7 | 3227 | 0 | 1247 |  |  | 60.3 | 1583 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 3224 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 841 | 1891 | 2260 | 2259 | 0 | 4151 | 2014 | 80 | 0 | 9009
2023-07-07 | Freitag | 08:00 | 1 | 12.3 | 34.8 | 17.8 | 7.5 | 8.1 | 179 | 400 | 111 | 7093 | [24 empty] | 320 | 3.48 | 92 | 4.48 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.76 | 4.58 |  | 21.2 | 20.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.9 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 47 |  |  | 403 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.072 |  |  |  | 27.18 | 26.7 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3349 | 0 | 1386 |  |  |  | 1970 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 3351 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 768 | 1779 | 2399 | 2399 | 1 | 4177 | 2077 | 52 | 0 | 7455
2023-07-09 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.5 | 39.5 | 17 | 7.7 | 8.1 | 108 | 335 | 93 | 5287 | [24 empty] | 320 | 3.3 | 97 | 4.42 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.77 | 0.14 |  | 21.5 | 21.5 | 7.1 | 7.3 |  |  | 1.9 | 280 | 280 | [14 empty] | 275 | 49 |  |  | 468 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3563 | 0 | 1238 |  |  |  | 2026 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 46 | 208 | 104 | 1089 | 3356 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 919 | 2503 | 2502 | 23 | 3400 | 1418 | 36 | 0 | 5518
2023-07-10 | Montag | 08:00 | 1 | 17.1 | 37.1 | 17.6 | 7.6 | 7.9 | 136 | 410 | 114 | 6904 | [24 empty] | 320 | 3.3 | 97 | 4.12 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |  |  | 5.22 | 0.07 |  | 21.5 | 21.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 51 |  |  | 465 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 130 |  | 0.133 |  |  |  | 27.76 | 26.7 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3387 | 0 | 1148 |  |  |  | 1830 | 960 | 0 | 0 | 0 | 602 | 2212 | 1383 | 358 | 1174 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 851 | 2113 | 2179 | 2179 | 1 | 4291 | 1958 | 90 | 0 | 7237
2023-07-12 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 19.9 | 34.5 | 18.3 | 7.2 | 8 | 196 | 1603 | 445 | 11740 | [24 empty] | 220 | 2.54 | 87 | 4.02 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.5 | 0.01 |  | 21.8 | 21.6 | 7.1 | 7.3 |  |  | 14 | 170 | 170 | [14 empty] | 355 | 48 |  |  | 171 |  |  | 11 |  |  | 22 | 0 | 93 |  | 0.096 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3024 | 0 | 1654 |  |  |  | 1747 | 852 | 0 | 0 | 0 | 834 | 2965 | 1912 | 1 | 1 | 0 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 1390 | 2372 | 1912 | 1912 | 1 | 4284 | 2272 | 75 | 0 | 11651
2023-07-13 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 19.9 | 32.8 | 18.3 | 7.7 | 8 | 194 | 601 | 167 | 7928 | [24 empty] | 300 | 3 | 100 | 3.76 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | g | v | 3.01 | 0.01 |  | 21.9 | 21.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4 | 220 | 240 | [14 empty] | 355 | 49 |  |  | 255 |  |  | 16 |  |  | 20 | 0 | 48 |  | 0.049 |  |  |  | 44.66 | 26.3 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2967 | 0 | 581 |  |  | 60.1 | 1659 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 2966 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 952 | 2060 | 1920 | 1919 | 1 | 3980 | 2125 | 62 | 0 | 8062
2023-07-14 | Freitag | 08:00 | 1 | 14.8 | 36.2 | 18.4 | 7.7 | 7.9 | 132 | 426 | 118 | 7133 | [7 empty] | 24h | 380 | 2711 | 741 | 5286 | [12 empty] | 290 | 3.44 | 84 | 4.36 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.37 | 0 |  | 22 | 21.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.4 | 240 | 250 | [14 empty] | 355 | 50 |  |  | 463 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 63 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3703 | 0 | 1718 |  |  |  | 1872 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 949 | 3396 | 2185 | 91 | 308 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 951 | 1865 | 2377 | 2376 | 0 | 4242 | 2145 | 56 | 0 | 7479
2023-07-15 | Samstag | 08:00 | 1 | 15.5 | 42.9 | 17.9 | 7.5 | 8.1 | 159 | 338 | 94 | 5958 | [24 empty] | 300 | 3.12 | 96 | 3.94 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.52 | 0.05 |  | 22.2 | 22 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2.5 | 220 | 240 | [14 empty] | 275 | 49 |  |  | 225 |  |  | 12 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3465 | 0 | 909 |  |  |  | 1841 | 951 | 0 | 0 | 0 | 951 | 3376 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1293 | 2167 | 2169 | 1 | 3460 | 1746 | 35 | 0 | 4958
2023-07-16 | Sonntag | 08:00 | 1 | 23.3 | 33.4 | 17.2 | 7.9 | 8.3 | 111 | 332 | 92 | 5510 | [7 empty] | 24h | 210 | 1157 | 552 | 3042 | 32 | 176.3 | 59 | 325.1 | 7.3 | 40.2 | [6 empty] | 300 | 3.1 | 97 | 3.76 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 3.46 | 0.05 |  | 22.1 | 22.1 | 7.1 | 7.3 |  |  | 1.6 | 200 | 220 |  | 24h | 3 | 16.5 | 26 | 143.3 | 0.1 | 2.6 | 0.02 | 2.7 | 4.7 | 25.9 | 0.23 | 1.3 | 274 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3238 | 0 | 958 |  |  |  | 1540 | 869 | 0 | 0 | 0 | 869 | 3145 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 1043 | 1991 | 1991 | 2 | 3032 | 1515 | 35 | 0 | 5291
2023-07-17 | Montag | 08:00 | 3 | 20.1 | 35.5 | 18.2 | 7.6 | 8.1 | 139 | 819 | 227 | 8076 | [24 empty] | 300 | 2.86 | 105 | 3.88 | 0.3 | 2.5 | 1.6 |  |  | 1.37 | 0.02 |  | 22.1 | 21.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3 | 230 | 230 | [14 empty] | 355 | 48 |  |  | 43 |  |  | 3 |  |  | 25 | 0 | 109 |  | 0.111 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2966 | 0 | 1055 |  |  |  | 1378 | 859 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1013 | 632 | 586 | 1952 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 742 | 2232 | 1886 | 1886 | 1 | 4117 | 2237 | 81 | 0 | 7971
2023-07-18 | Dienstag | 08:00 | 1 | 17.9 | 36.3 | 18.4 | 7.4 | 8 | 164 | 361 | 100 | 7067 | [24 empty] | 310 | 3.08 | 101 | 4.38 | 0.3 | 2 | 1.4 |  |  | 2.26 | 0.01 |  | 22.4 | 22.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 190 | 200 | [14 empty] | 363 | 51 |  |  | 260 |  |  | 14 |  |  | 20 | 0 | 84 |  | 0.082 |  |  |  | 20.22 | 26.3 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2106 | 842 | 1088 |  |  |  | 1421 | 641 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 641 | 2106 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 850 | 599 | 0 | 0 | 1311 | 983 | 2293 | 1967 | 1369 | 0 | 4260 | 2249 | 66 | 0 | 7206
2023-07-19 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 19.8 | 36.8 | 18.8 | 7.5 | 8.1 | 169 | 605 | 168 | 7502 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24h | 310 | 2326 | 713 | 5349 | 63 | 472.6 | 85 | 637.7 | 7.7 | 57.8 | [6 empty] | 300 | 3.8 | 79 | 5.2 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | g | g | 3.43 | 4.81 |  | 22.6 | 22.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2.6 | 210 | 210 |  | 24h | 3 | 22.5 | 27 | 202.6 | 0 | 2.9 | 0.02 | 3 | 5 | 37.5 | 0.2 | 1.5 | 355 | 47 |  |  | 390 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 81 |  | 0.083 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2931 | 0 | 1134 |  |  | 61.1 | 1529 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 2921 | 1920 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 1104 | 2461 | 1918 | 1920 | 0 | 4379 | 2207 | 79 | 0 | 7816
2023-07-21 | Freitag | 08:00 | 3 | 14.2 | 30.1 | 18.4 | 7.6 | 8 | 138 | 806 | 224 | 8555 | [24 empty] | 310 | 3.5 | 89 | 4.14 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  |  | 3.59 | 0.02 |  | 22.3 | 21.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 5.4 | 240 | 240 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 144 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 72 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 2889 | 0 | 1166 |  |  |  | 1635 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 2885 | 1889 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 895 | 2072 | 1888 | 1889 | 1 | 3960 | 2137 | 56 | 0 | 8556
2023-07-22 | Samstag | 07:00 | 1 | 13.8 | 33.9 | 17.8 | 7.7 | 8 | 128 | 324 | 90 | 5800 | [24 empty] | 320 | 3.58 | 89 | 4.16 | 0.4 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.96 | 9.87 |  | 22 | 21.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2 | 200 | 200 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7.1 | 2918 | 0 | 1070 |  |  |  | 1453 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 2918 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 1137 | 1918 | 1918 | 2 | 3053 | 1640 | 29 | 0 | 5609
2023-07-23 | Sonntag | 07:00 | 1 | 14.9 | 35.6 | 17.5 | 7.7 | 8.1 | 115 | 319 | 89 | 5475 | [24 empty] | 340 | 3.62 | 94 | 4.16 | 0.3 | 2.1 | 1.7 |  |  | 3.53 | 13.04 |  | 21.8 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 2595 | 360 | 1120 |  |  |  | 1438 | 796 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 2582 | 1686 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 360 | 260 | 0 | 0 | 0 | 933 | 933 | 1947 | 1686 | 10 | 2870 | 1440 | 31 | 0 | 5259
2023-07-24 | Montag | 10:00 | 3 | 18.5 | 31.1 | 18.3 | 7.5 | 8 | 133 | 1615 | 449 | 10230 | [7 empty] | 24h | 340 | 3478 | 700 | 7161 | 34 | 347.8 | 65 | 665 | 10.1 | 103.3 | [6 empty] | 340 | 3.44 | 99 | 4.9 | 0.3 | 2.1 | 1.4 |  |  | 4.27 | 7.27 |  | 21.7 | 21.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5 | 230 | 230 |  | 24h | 3 | 30.7 | 30 | 306.9 | 0.2 | 3.5 | 0.08 | 3.8 | 5.8 | 59.3 | 0.96 | 9.8 | 355 | 45 |  |  | 178 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 92 |  | 0.094 |  |  |  | 17.64 | 25.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7.1 | 2481 | 640 | 963 |  |  |  | 1394 | 709 | 124 | 0 | 0 | 389 | 1404 | 873 | 314 | 1061 | 671 | 6 | 18 | 124 | 640 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 721 | 2193 | 1954 | 1544 | 1 | 4146 | 2109 | 79 | 0 | 10211
2023-07-25 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.8 | 25.9 | 18.4 | 7.5 | 7.9 | 146 | 1618 | 449 | 15678 | [24 empty] | 360 | 3.34 | 108 | 4.36 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.84 | 0.05 |  | 21.8 | 21.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 19.8 | 210 | 210 | [14 empty] | 355 | 44 |  |  | 215 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 72 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2938 | 211 | 1090 |  |  |  | 1446 | 798 | 42 | 0 | 0 | 798 | 2866 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 211 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 1174 | 2643 | 1930 | 1792 | 1 | 4573 | 2360 | 68 | 6 | 15578
2023-07-27 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 9.6 | 28.3 | 18.3 | 7.4 | 7.9 | 304 | 486 | 135 | 9408 | [24 empty] | 320 | 3.1 | 103 | 5.34 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.24 | 2.86 |  | 20.3 | 19.3 | 7 | 7 |  |  | 2.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 355 | 44 | 4.2 | 64 | 362 |  |  | 23 | 10.2 | 74 | 19 | 0 | 127 |  | 0.13 | 3.2 | 59 |  | 18.4 | 27.4 | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 38 | 38.9 | 7 | 7.1 | 3517 | 0 | 2154 | 14 | 0.4 |  | 1689 | 943 | 0 | 0 | 0 | 943 | 3447 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 821 | 2051 | 2186 | 2185 | 1 | 4236 | 2076 | 73 | 0 | 9687
2023-07-28 | Freitag | 08:00 | 3 | 15.4 | 27.6 | 18.6 | 7.4 | 7.9 | 186 | 1634 | 454 | 13190 | [24 empty] | 330 | 3.96 | 83 | 4.76 | 0.3 | 2.5 | 1.6 | g | s | 3.16 | 12.53 |  | 21.2 | 20.3 | 7 | 7.1 |  |  | 12.2 | 210 | 200 | [14 empty] | 352 | 42 |  |  | 311 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 59 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 38.2 | 38.8 | 7.1 | 7.1 | 3326 | 0 | 941 |  |  | 60.6 | 1709 | 900 | 0 | 0 | 0 | 899 | 3247 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 781 | 2364 | 2058 | 2058 | 1 | 4421 | 2272 | 55 | 0 | 13291
2023-07-29 | Samstag | 08:00 | 3 | 16.6 | 29.9 | 18.1 | 7.3 | 8 | 249 | 1655 | 460 | 16156 | [24 empty] | 330 | 3.5 | 94 | 4.6 | 0.4 | 3 | 1.8 |  |  | 3.39 | 19.95 |  | 20.9 | 20.5 | 7 | 7.1 |  |  | 9.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 275 | 35 |  |  | 141 |  |  | 34 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 38.2 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 3187 | 0 | 1783 |  |  |  | 1596 | 842 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3130 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 1613 | 1919 | 1919 | 0 | 3532 | 1635 | 43 | 8 | 15932
2023-07-30 | Sonntag | 08:00 | 3 | 17.2 | 27.4 | 18 | 7.3 | 8.2 | 185 | 1644 | 457 | 20713 | [24 empty] | 320 | 3.2 | 100 | 4.1 | 0.2 | 2.7 | 1.4 |  |  | 3.3 | 7.87 |  | 20.7 | 20.1 | 6.9 | 7 |  |  | 3.3 | 170 | 170 | [14 empty] | 274 | 35 |  |  | 31 |  |  | 7 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 38.5 | 39.4 | 7.1 | 7.1 | 3180 | 0 | 1761 |  |  |  | 1527 | 842 | 0 | 0 | 0 | 841 | 3109 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 1920 | 1920 | 2 | 3444 | 1561 | 34 | 12 | 20212
2023-07-31 | Montag | 08:00 | 3 | 13.9 | 30.2 | 18.4 | 7.5 | 8 | 260 | 423 | 118 | 8355 | [24 empty] | 360 | 3.44 | 105 | 4.88 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.54 | 0.1 |  | 21.1 | 20.4 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1.4 | 260 | 270 | [14 empty] | 356 | 44 |  |  | 144 |  |  | 12 |  |  | 23 | 0 | 126 |  | 0.121 |  |  |  | 18.24 | 27.4 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38.5 | 39.2 | 7.1 | 7.1 | 2409 | 653 | 866 |  |  |  | 1300 | 691 | 138 | 0 | 0 | 296 | 1083 | 683 | 389 | 1319 | 830 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 138 | 652 | 466 | 0 | 0 | 1134 | 792 | 1927 | 1979 | 1513 | 1 | 3905 | 2007 | 60 | 0 | 8590
2023-08-01 | Dienstag | 10:00 | 3 | 17.5 | 24.5 | 18 | 6.8 | 8 | 138 | 1647 | 457 | 13436 | [7 empty] | 24h | 260 | 3493 | 459 | 6167 | 24 | 322.5 | 43 | 577.7 | 6 | 80.6 | [6 empty] | 360 | 3.7 | 97 | 4.92 | 0.2 | 2.8 | 1.5 | g | g | 3.38 | 5.61 |  | 21.3 | 20.5 | 6.9 | 7.1 |  |  | 14.3 | 260 | 260 |  | 24h | 2 | 26.9 | 22 | 295.6 | 0 | 2.5 | 0.01 | 2.5 | 4.5 | 60.5 | 0.66 | 8.9 | 355 | 44 |  |  | 281 |  |  | 34 |  |  | 17 | 0 | 76 |  | 0.073 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7 | 7.6 | 38.5 | 39 | 7.1 | 7.1 | 2427 | 636 | 1413 |  |  |  | 1399 | 736 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 2373 | 1544 | 28 | 51 | 0 | 0 | 0 | 134 | 636 | 451 | 0 | 0 | 1484 | 1170 | 2654 | 1995 | 1544 | 0 | 4649 | 2446 | 70 | 0 | 13715
2023-08-02 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 15.1 | 30.2 | 18.2 | 7.5 | 7.9 | 304 | 605 | 168 | 9270 | [24 empty] | 350 | 3.5 | 100 | 4.74 | 0.3 | 2.2 | 1.5 |  |  | 3.38 | 8.43 |  | 20.9 | 20.3 | 7 | 7.1 |  |  | 3.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 310 |  |  | 25 |  |  | 19 | 6.5 | 96 |  | 0.092 |  |  |  | 18.58 | 27.4 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 2910 | 0 | 781 |  |  |  | 1520 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 2910 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 952 | 2223 | 1919 | 1919 | 0 | 4142 | 1999 | 66 | 0 | 9663
2023-08-03 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 17.2 | 29.3 | 18.5 | 7.4 | 8 | 303 | 1630 | 453 | 14039 | [24 empty] | 360 | 3.52 | 102 | 5.38 | 0.2 | 2.3 | 1.4 |  |  | 2.96 | 6.91 |  | 21.1 | 20.5 | 7 | 7.1 |  |  | 8.7 | 240 | 250 | [14 empty] | 354 | 42 |  |  | 285 |  |  | 25 |  |  | 19 | 12.3 | 60 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.6 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2931 | 0 | 1270 |  |  |  | 1592 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 2929 | 1919 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 1375 | 2507 | 1919 | 1919 | 0 | 4426 | 2175 | 75 | 0 | 13966
2023-08-05 | Samstag | 08:00 | 3 | 17.2 | 23.7 | 18.2 | 7.4 | 7.9 | 185 | 610 | 169 | 7934 | [24 empty] | 380 | 3.6 | 106 | 4.74 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.15 | 2.67 |  | 21.4 | 20.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 280 | 290 | [14 empty] | 275 | 45 | 4.3 | 71 | 324 |  |  | 20 | 9.5 | 73 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3 | 58 |  |  | 28.1 | 37.7 | 38 | 7.7 | 7.8 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2942 | 0 | 1169 | 13.8 | 0.4 |  | 1663 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 2934 | 1919 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 1695 | 1919 | 1919 | 0 | 3613 | 1707 | 41 | 0 | 8206
2023-08-06 | Sonntag | 08:00 | 3 | 14.7 | 21.5 | 17.2 | 7.5 | 8 | 247 | 844 | 234 | 13020 | [24 empty] | 360 | 3.42 | 105 | 4.6 | 0.2 | 2.1 | 1.4 |  |  | 3.89 | 2.24 |  | 20.4 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.9 | 280 | 280 | [14 empty] | 275 | 45 |  |  | 298 |  |  | 31 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.7 | 7.8 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3202 | 0 | 1752 |  |  |  | 1706 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 3200 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 1304 | 2201 | 2201 | 3 | 3502 | 1447 | 48 | 0 | 13302
2023-08-08 | Dienstag | 08:00 | 1 | 11.9 | 25.8 | 17.3 | 7.4 | 8 | 144 | 425 | 118 | 7493 | [24 empty] | 380 | 3.44 | 110 | 5.48 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.64 | 0.26 |  | 18.7 | 17.8 | 6.9 | 7 |  |  | 1 | 350 | 350 | [14 empty] | 355 | 45 | 1.1 | 70 | 130 |  |  | 9 |  |  | 24 | 0 | 105 |  | 0.104 | 3.3 | 56 |  | 17.8 | 28.5 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 2597 | 633 | 1547 | 14.5 | 0.3 |  | 1031 | 672 | 119 | 0 | 0 | 669 | 2526 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 117 | 634 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 822 | 493 | 1316 | 1972 | 1580 | 17 | 3271 | 1411 | 56 | 0 | 7509
2023-08-09 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 14.4 | 22.1 | 16.9 | 7.2 | 8.1 | 192 | 1644 | 457 | 21334 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 360 | 3.24 | 111 | 5.52 | 0.3 | 2.1 | 1.2 |  |  | 2.37 | 0.4 |  | 19.2 | 18.4 | 6.9 | 7 |  |  | 4.1 | 310 | 320 | [14 empty] | 355 | 39 |  |  | 254 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 2380 | 762 | 1133 |  |  |  | 1271 | 618 | 140 | 0 | 0 | 616 | 2302 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 141 | 759 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531 | 829 | 2361 | 1913 | 1443 | 0 | 4273 | 1792 | 71 | 0 | 21252
2023-08-10 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 11.1 | 27.8 | 17.5 | 7.5 | 8.1 | 257 | 537 | 149 | 9014 | [7 empty] | 24h | 240 | 2163 | 388 | 3497 | 44 | 396.6 | 60 | 540.8 | 7.5 | 67.6 | [6 empty] | 370 | 3.46 | 107 | 5.98 | 0.3 | 2.3 | 1.2 |  |  | 1.03 | 0 |  | 19.4 | 18.7 | 7 | 7 |  |  | 1.7 | 300 | 300 |  | 24h | 3 | 27 | 13 | 117.2 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.8 | 34.3 | 0.35 | 3.2 | 356 | 41 |  |  | 222 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 53 |  | 0.054 |  |  |  | 18.68 | 28.5 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 2777 | 441 | 1490 |  |  |  | 1321 | 715 | 86 | 0 | 0 | 713 | 2708 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 86 | 441 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 548 | 1240 | 1958 | 1667 | 2 | 3196 | 1290 | 48 | 0 | 9271
2023-08-11 | Freitag | 08:00 | 1 | 10.4 | 32.4 | 17.8 | 7.6 | 8 | 174 | 479 | 133 | 6776 | [24 empty] | 400 | 3.92 | 102 | 4.88 | 0.1 | 2 | 1.1 | g | g | 1.63 | 0 |  | 20.2 | 19.5 | 7 | 7.1 |  |  | 0.8 | 350 | 350 | [14 empty] | 335 | 39 |  |  | 343 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 48 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 2809 | 706 | 1301 |  |  |  | 1247 | 758 | 134 | 0 | 0 | 758 | 2723 | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 706 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 454 | 1068 | 2215 | 1761 | 1 | 3282 | 1280 | 43 | 0 | 7009
2023-08-12 | Samstag | 07:00 | 1 | 14 | 34.8 | 17.9 | 7.9 | 8.1 | 152 | 344 | 96 | 6137 | [24 empty] | 390 | 3.58 | 109 | 4.72 | 0 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.02 | 0 |  | 20.7 | 20.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 330 | 330 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 249 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 51 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 1956 | 1584 | 962 |  |  |  | 1321 | 521 | 304 | 0 | 0 | 521 | 1870 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1583 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 942 | 942 | 2224 | 1209 | 37 | 3129 | 1194 | 43 | 0 | 6190
2023-08-13 | Sonntag | 07:00 | 1 | 18.6 | 33.3 | 17.3 | 7.8 | 8.2 | 132 | 274 | 76 | 5161 | [24 empty] | 380 | 3.64 | 104 | 3.96 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 2.34 | 0.03 |  | 21.1 | 20.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 200 | 200 | [14 empty] | 275 | 41 |  |  | 329 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 10 |  | 0.01 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 3178 | 0 | 1291 |  |  |  | 1349 | 841 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3099 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 1919 | 1919 | 1 | 2998 | 1104 | 33 | 0 | 5276
2023-08-14 | Montag | 08:00 | 1 | 19.5 | 37 | 17.8 | 7.8 | 8.1 | 131 | 349 | 97 | 5871 | [24 empty] | 360 | 3.5 | 103 | 3.96 | 0.1 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.79 | 0.1 |  | 21.2 | 21 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.9 | 280 | 280 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 336 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 92 |  | 0.091 |  |  |  | 28.12 | 28.5 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 2211 | 966 | 1119 |  |  | 60.7 | 1276 | 626 | 205 | 0 | 0 | 287 | 1096 | 653 | 330 | 1100 | 697 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 205 | 966 | 694 | 0 | 0 | 820 | 560 | 1381 | 2044 | 1350 | 1 | 3424 | 1300 | 53 | 0 | 6022 | Zwei große Indirekteinleiter in Betriebsurlaub; gestörtes C:N:P Verhältnis
2023-08-15 | Dienstag | 07:00 | 3 | 20 | 35.4 | 18.1 | 7.7 | 8.2 | 154 | 1612 | 448 | 8461 |  | 15 | [5 empty] | 24h | 240 | 2031 | 405 | 3427 | 21 | 177.7 | 36 | 304.6 | 6.2 | 52.5 | [6 empty] | 360 | 3.38 | 107 | 4.14 | 0.1 | 2.3 | 1.2 |  |  | 3.52 | 0 |  | 21.5 | 21.2 | 7.1 | 7.2 | 3 | 25.4 | 0.9 | 320 | 320 |  | 24h | 2 | 16.9 | 19 | 160.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 9.2 | 77.8 | 1.38 | 11.7 | 352 | 42 |  |  | 323 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.7 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 2261 | 487 | 1354 |  |  |  | 1234 | 676 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2173 | 1299 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 487 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1567 | 1634 | 1299 | 9 | 3192 | 1240 | 42 | 0 | 8561
2023-08-16 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 20.9 | 34.1 | 18.1 | 7.8 | 8.2 | 163 | 437 | 121 | 6442 | [24 empty] | 380 | 3.46 | 110 | 4.16 | 0.2 | 1.6 | 1.2 |  |  | 8.58 | 0.01 |  | 21.6 | 21.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.6 | 220 | 220 | [14 empty] | 355 | 39 | 4.5 | 70 | 256 |  |  | 21 | 9.7 | 70 | 22 | 64 | 102 |  | 0.101 | 3.3 | 58 |  | 19.5 | 27.7 | 38.2 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 39.4 | 7.3 | 7.5 | 3056 | 0 | 1896 | 15.1 | 0.3 |  | 1336 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 2994 | 1919 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 461 | 1289 | 1919 | 1919 | 10 | 3198 | 1233 | 58 | 0 | 6457
2023-08-18 | Freitag | 08:00 | 1 | 19.5 | 34.1 | 18.4 | 7.8 | 8.1 | 154 | 354 | 98 | 6416 | [24 empty] | 320 | 3.14 | 102 | 3.8 | 0.5 | 2 | 1.7 | g | g | 13.53 | 0.09 |  | 21.9 | 21.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 0.7 | 280 | 300 | [14 empty] | 434 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 38 |  | 0.038 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 7.3 | 7.5 | 2380 | 691 | 559 |  |  |  | 1169 | 709 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709 | 2304 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 691 | 488 | 0 | 0 | 388 | 335 | 723 | 1999 | 1511 | 7 | 2716 | 1125 | 42 | 0 | 6123
2023-08-19 | Samstag | 07:00 | 1 | 17.9 | 35.8 | 18.2 | 7.6 | 8 | 146 | 356 | 99 | 6065 | [24 empty] | 330 | 3.24 | 102 | 4.18 | 1 | 2 | 1.7 |  |  | 7.27 | 0.08 |  | 22 | 21.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.6 | 280 | 300 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 64.852 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 2426 | 658 | 824 |  |  |  | 1078 | 720 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2358 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 658 | 461 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 1993 | 1532 | 37 | 2523 | 1034 | 32 | 0 | 5700
2023-08-20 | Sonntag | 07:00 | 1 | 20.3 | 37.3 | 18.3 | 7.7 | 8 | 163 | 360 | 100 | 5766 | [24 empty] | 340 | 3.3 | 103 | 4.52 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | 5.12 | 0.36 |  | 22.2 | 21.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 290 | 300 | [14 empty] | 275 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 1292 | 1826 | 457 |  |  |  | 1028 | 374 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1215 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1826 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 2060 | 794 | 67 | 2489 | 993 | 32 | 0 | 5342
2023-08-21 | Montag | 10:00 | 1 | 18.9 | 37.5 | 18.5 | 7.4 | 8.2 | 165 | 374 | 104 | 6761 |  | 14 | [5 empty] | 24h | 440 | 2975 | 785 | 5307 | 49 | 331.3 | 69 | 466.5 | 12.7 | 85.9 | [6 empty] | 340 | 3.58 | 95 | 4.66 | 0.4 | 2.9 | 1.4 |  |  | 8.48 | 0.07 |  | 21.8 | 21.8 | 7.1 | 7.2 | 2 | 13.5 | 0.8 | 220 | 240 |  | 24h | 3 | 20.3 | 20 | 135.2 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | 8.1 | 54.8 | 1.38 | 9.3 | 434 | 42 | 2 | 66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 70 |  | 0.07 | 3.3 | 57 |  | 17.92 | 29.1 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 2200 | 938 | 1162 | 13.8 | 0.2 |  | 981 | 643 | 185 | 0 | 0 | 373 | 1302 | 832 | 267 | 895 | 575 | 3 | 4 | 185 | 938 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 491 | 1161 | 2024 | 1407 | 13 | 3172 | 1458 | 51 | 0 | 6551
2023-08-22 | Dienstag | 08:00 | 1 | 20.5 | 37.8 | 18.9 | 7.2 | 7.9 | 169 | 380 | 106 | 6784 | [24 empty] | 380 | 3.66 | 104 | 4.32 | 0.7 | 2 | 1.7 |  |  | 3.87 | 0.08 |  | 22.7 | 22.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 435 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 69 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.5 | 7.4 | 7.5 | 1864 | 1229 | 1101 |  |  |  | 1014 | 531 | 253 | 0 | 0 | 509 | 1802 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | 189 | 931 | 623 | 64 | 298 | 204 | 0 | 0 | 819 | 687 | 1505 | 1956 | 1129 | 1 | 3461 | 1744 | 53 | 0 | 6592
2023-08-24 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 17.8 | 35.5 | 19 | 7.4 | 7.9 | 124 | 485 | 135 | 6606 | [5 empty] | 4.5 | [18 empty] | 420 | 3.64 | 115 | 4.62 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.89 | 0.05 |  | 22.9 | 22.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.4 | 180 | 170 | [14 empty] | 374 | 42 |  |  | 318 |  |  | 35 |  |  | 17 | 0 | 85 |  | 0.087 |  |  |  | 17.14 | 29.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 2658 | 339 | 1015 |  |  |  | 1341 | 758 | 68 | 0 | 0 | 749 | 2643 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 68 | 339 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 758 | 1848 | 1919 | 1691 | 0 | 3767 | 1693 | 56 | 0 | 6923
2023-08-25 | Freitag | 08:00 | 4 | 19.6 | 33.9 | 19.7 | 7.4 | 7.8 | 221 | 1599 | 444 | 15941 | [24 empty] | 380 | 3.18 | 119 | 5.06 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.31 | 0.1 |  | 22.6 | 22 | 7 | 7.2 |  |  | 10.6 | 170 | 180 | [14 empty] | 355 | 40 |  |  | 283 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 55 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.4 | 2988 | 0 | 1083 |  |  |  | 1526 | 851 | 0 | 0 | 0 | 851 | 2988 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 1286 | 2340 | 1920 | 1920 | 0 | 4260 | 1918 | 65 | 0 | 15840
2023-08-26 | Samstag | 07:00 | 3 | 17.6 | 29.6 | 18.8 | 7.1 | 8 | 215 | 1688 | 469 | 24354 | [24 empty] | 340 | 3.02 | 113 | 5.6 | 0.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 1.61 | 0 |  | 21.9 | 21.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 9.5 | 190 | 180 | [14 empty] | 275 | 40 |  |  | 121 |  |  | 9 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.4 | 2475 | 622 | 893 |  |  |  | 1532 | 710 | 126 | 0 | 0 | 710 | 2475 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 622 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 2072 | 2019 | 1597 | 0 | 4091 | 1809 | 53 | 50 | 23886
2023-08-27 | Sonntag | 07:00 | 3 | 16.7 | 19.8 | 18.2 | 7.3 | 7.8 | 374 | 1651 | 459 | 25802 | [24 empty] | 420 | 3.6 | 117 | 5.38 | 0.6 | 1.7 | 1.2 |  |  | 1.55 | 0 |  | 20.7 | 19.9 | 6.8 | 7 |  |  | 2.4 | 290 | 290 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 2726 | 319 | 1329 |  |  |  | 1184 | 768 | 62 | 0 | 0 | 760 | 2715 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 62 | 319 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1740 | 1944 | 1738 | 0 | 3684 | 1570 | 52 | 4 | 24798
2023-08-28 | Montag | 08:00 | 3 | 12.6 | 17.2 | 16.9 | 7.2 | 7.7 | 490 | 1666 | 463 | 33179 | [24 empty] | 360 | 3.24 | 111 | 6.36 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |  |  | 2.12 | 0 |  | 19.3 | 18.6 | 6.7 | 6.8 |  |  | 3.1 | 180 | 170 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 94 |  | 0.096 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 1897 | 1189 | 1428 |  |  |  | 918 | 546 | 254 | 0 | 0 | 239 | 869 | 554 | 302 | 1020 | 665 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1187 | 858 | 0 | 2 | 1261 | 1026 | 2286 | 2077 | 1219 | 0 | 4363 | 1880 | 63 | 73 | 32658
2023-08-30 | Mittwoch | 13:00 | 3 | 13 | 23.6 | 17.5 | 7.2 | 7.5 | 522 | 1536 | 427 | 18142 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24h | 120 | 2177 | 283 | 5134 | 21 | 381 | 33 | 598.7 | 3.7 | 67.1 | [6 empty] | 460 | 3.52 | 131 | 8.7 | 0.4 | 2.6 | 1.2 |  |  | 2.2 | 0.05 |  | 19.6 | 18.7 | 6.9 | 7 |  |  | 6.9 | 270 | 270 |  | 24h | 2 | 36.3 | 16 | 290.3 | 0 | 1.3 | 0.01 | 1.3 | 3.3 | 59.9 | 0.18 | 3.3 | 356 | 41 |  |  | 107 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 45 |  | 0.046 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.7 | 7.4 | 7.4 | 1825 | 1224 | 915 |  |  |  | 968 | 544 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1803 | 1181 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1226 | 878 | 0 | 0 | 1137 | 811 | 1947 | 2059 | 1181 | 0 | 4006 | 1906 | 69 | 0 | 18702
2023-08-31 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 13.1 | 22.1 | 17.7 | 7.1 | 7.5 | 428 | 831 | 231 | 15262 | [24 empty] | 480 | 4.22 | 114 | 8.42 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.54 | 0.1 |  | 20 | 19 | 7 | 7.1 |  |  | 5.4 | 250 | 260 | [14 empty] | 352 | 41 | 3.8 | 75 | 197 |  |  | 17 | 10.1 | 74 | 22 | 0 | 82 |  | 0.084 | 3 | 59 |  |  | 30.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 2088 | 952 | 1482 | 13.8 | 0.2 | 62.4 | 1183 | 621 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 2078 | 1359 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 199 | 952 | 676 | 0 | 0 | 1055 | 941 | 1996 | 2035 | 1359 | 0 | 4031 | 1833 | 60 | 0 | 16218
2023-09-01 | Freitag | 08:00 | 3 | 13.7 | 26.6 | 17.4 | 7 | 7.9 | 517 | 1624 | 451 | 19906 | [24 empty] | 460 | 3.68 | 125 | 6.2 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.2 | 0.05 |  | 19.7 | 18.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.7 | 260 | 260 | [14 empty] | 355 | 40 |  |  | 204 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 33 |  | 0.034 |  |  |  | 17.48 | 30.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 2534 | 482 | 1128 |  |  |  | 1283 | 767 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 2504 | 1636 | 18 | 30 | 92 | 466 | 307 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 937 | 2270 | 1943 | 1636 | 0 | 4213 | 1911 | 48 | 0 | 20266
2023-09-02 | Samstag | 07:00 | 7 | 15.1 | 28.4 | 17.8 | 7.5 | 8.4 | 370 | 558 | 155 | 11262 | [24 empty] | 520 | 4.22 | 123 | 6.88 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.4 | 0 |  | 20.3 | 19.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 274 | 41 |  |  | 226 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2497 | 469 | 1262 |  |  |  | 1313 | 756 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 2494 | 1634 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 469 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 1496 | 1965 | 1634 | 0 | 3461 | 1500 | 39 | 0 | 11608
2023-09-03 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15 | 27.4 | 17.4 | 7.1 | 7.7 | 264 | 474 | 132 | 8917 | [24 empty] | 600 | 4.24 | 142 | 5.94 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.87 | 0 |  | 20.3 | 19.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.9 | 320 | 320 | [14 empty] | 275 | 41 |  |  | 257 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 2423 | 578 | 1356 |  |  |  | 1301 | 736 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 728 | 2412 | 1578 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 578 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 1980 | 1578 | 1 | 3131 | 1223 | 36 | 0 | 9365
2023-09-04 | Montag | 08:00 | 1 | 12.6 | 26.3 | 18.3 | 7.2 | 7.4 | 290 | 527 | 147 | 9544 | [24 empty] | 490 | 4.26 | 115 | 6.06 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.77 | 0.32 |  | 20.6 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.9 | 300 | 290 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 281 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 134 |  | 0.121 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3059 | 0 | 1057 |  |  |  | 1363 | 845 | 0 | 0 | 0 | 591 | 2170 | 1362 | 240 | 857 | 528 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 831 | 2058 | 1886 | 1890 | 0 | 3944 | 1703 | 69 | 0 | 10218
2023-09-05 | Dienstag | 08:00 | 1 | 12 | 27.5 | 18.2 | 6.8 | 7.4 | 239 | 520 | 145 | 8952 | [24 empty] | 500 | 4.22 | 118 | 6.18 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  |  | 2.49 | 0.06 |  | 21 | 20.1 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.5 | 300 | 300 | [14 empty] | 355 | 42 | 2.4 | 86 | 306 |  |  | 21 | 9.5 | 74 | 21 | 0 | 81 |  | 0.075 | 3.1 | 62 |  | 17.4 | 29.6 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 2424 | 679 | 1795 | 14.3 | 0.2 |  | 1415 | 703 | 136 | 0 | 0 | 312 | 1160 | 712 | 370 | 1226 | 791 | 21 | 40 | 90 | 457 | 300 | 47 | 222 | 154 | 0 | 0 | 1106 | 929 | 2035 | 1958 | 1503 | 0 | 3992 | 1860 | 58 | 0 | 9640
2023-09-06 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 11 | 29.5 | 18.7 | 6.7 | 7.9 | 256 | 459 | 128 | 9078 | [24 empty] | 480 | 3.94 | 122 | 5.76 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | g | g | 1.41 | 0.01 |  | 21.4 | 20.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.9 | 280 | 290 | [14 empty] | 356 | 42 |  |  | 300 |  |  | 21 |  |  | 21 | 10.9 | 64 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3120 | 0 | 927 |  |  | 60.2 | 1474 | 853 | 0 | 0 | 0 | 534 | 2011 | 1227 | 314 | 1101 | 689 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 1065 | 2328 | 1917 | 1916 | 0 | 4245 | 2134 | 59 | 0 | 9695
2023-09-08 | Freitag | 08:00 | 1 | 12.4 | 29.3 | 19.2 | 7.4 | 8.1 | 206 | 463 | 129 | 8437 | [24 empty] | 480 | 4.02 | 119 | 5.16 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.61 | 0.01 |  | 22.1 | 21.2 | 7.3 | 7.4 |  |  | 1.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 353 | 42 |  |  | 303 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 72 |  | 0.067 |  |  |  | 18.86 | 29.6 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3347 | 0 | 1016 |  |  |  | 1645 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 3266 | 2067 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1024 | 2179 | 2068 | 2067 | 0 | 4247 | 2156 | 60 | 0 | 8969 | Entschwefler wg. defekter Heizung und Kondensatbildung außer Betrieb genommen
2023-09-09 | Samstag | 05:00 | 1 | 12.6 | 30.9 | 18.9 | 7.7 | 8 | 205 | 372 | 103 | 7156 | [7 empty] | 24h | 360 | 2576 | 737 | 5274 | 61 | 436.5 | 76 | 543.9 | 9.6 | 68.7 | [6 empty] | 460 | 3.9 | 118 | 5.42 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.5 | 0.01 |  | 22.2 | 21.4 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1.1 | 280 | 290 |  | 24h | 3 | 21.5 | 21 | 150.3 | 0 | 1.3 | 0.01 | 1.3 | 3.3 | 23.6 | 0.13 | 0.9 | 274 | 43 |  |  | 326 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3693 | 0 | 1506 |  |  |  | 1659 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 3610 | 2317 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 1322 | 2315 | 2318 | 1 | 3637 | 1685 | 41 | 0 | 7623
2023-09-10 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.2 | 32.2 | 17.9 | 7.9 | 8.2 | 155 | 346 | 96 | 6174 | [24 empty] | 440 | 3.82 | 115 | 5.14 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.85 | 0.02 |  | 21.9 | 21.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 0.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 353 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.2 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3808 | 0 | 1334 |  |  |  | 1727 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3719 | 2398 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 879 | 2400 | 2398 | 1 | 3278 | 1343 | 42 | 0 | 6455
2023-09-11 | Montag | 08:00 | 1 | 15.7 | 33.6 | 19.3 | 7.6 | 8.2 | 200 | 481 | 134 | 8325 | [24 empty] | 460 | 3.98 | 116 | 5.62 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.69 | 0.48 |  | 21.9 | 21.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 345 |  |  | 24 |  |  | 19 | 17.1 | 137 |  | 0.127 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3693 | 0 | 1165 |  |  |  | 1622 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1475 | 952 | 690 | 2216 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 697 | 1706 | 2505 | 2505 | 1 | 4210 | 1913 | 71 | 0 | 8854
2023-09-12 | Dienstag | 08:00 | 1 | 15.8 | 32.3 | 19.5 | 7.9 | 8.2 | 192 | 534 | 148 | 8074 | [24 empty] | 460 | 4.2 | 110 | 5.64 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 3.23 | 0.05 |  | 22.3 | 21.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.4 | 290 | 280 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 355 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 87 |  | 0.081 |  |  |  | 20.16 | 29.6 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3230 | 0 | 1002 |  |  |  | 1546 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 972 | 3160 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 838 | 1949 | 2190 | 2192 | 0 | 4139 | 1960 | 76 | 0 | 8585
2023-09-13 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 16.8 | 28.4 | 19.2 | 7.4 | 8.2 | 175 | 469 | 130 | 7840 | [24 empty] | 460 | 4.12 | 112 | 5.26 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | g | g | 3.27 | 0.14 |  | 22.2 | 21.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.6 | 270 | 270 | [14 empty] | 356 | 42 | 3.7 | 81 | 345 |  |  | 23 |  |  | 20 | 9.1 | 76 |  | 0.071 | 3.1 | 62 |  |  | 26.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3239 | 0 | 1536 | 14.5 | 0.2 | 61 | 1525 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 967 | 3176 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 804 | 1831 | 2188 | 2187 | 0 | 4018 | 1916 | 73 | 0 | 8361
2023-09-14 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 16.6 | 25.2 | 19.5 | 7.8 | 8.2 | 204 | 462 | 128 | 8008 | [24 empty] | 440 | 4.28 | 103 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.88 | 0.04 |  | 22.1 | 21.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.9 | 260 | 270 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 370 |  |  | 22 |  |  | 21 | 6.3 | 70 |  | 0.065 |  |  |  | 19.68 | 26.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3193 | 0 | 832 |  |  |  | 1484 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 958 | 3122 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 825 | 1904 | 2160 | 2160 | 1 | 4064 | 1948 | 72 | 0 | 8584
2023-09-16 | Samstag | 07:00 | 1 | 12 | 28.4 | 19.3 | 8 | 8.2 | 210 | 385 | 107 | 6989 | [24 empty] | 430 | 4.02 | 107 | 5.24 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.6 | 0.01 |  | 22 | 21.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 274 | 41 |  |  | 398 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3423 | 0 | 1139 |  |  |  | 1610 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 1045 | 3348 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1266 | 2382 | 2382 | 1 | 3647 | 1709 | 36 | 0 | 7475
2023-09-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | 13.5 | 30.6 | 18.8 | 8 | 8.4 | 169 | 367 | 102 | 6400 |  | 16 | [5 empty] | 24h | 350 | 2240 | 607 | 3885 | 28 | 179.2 | 45 | 288 | 6.7 | 42.9 | [6 empty] | 420 | 3.92 | 107 | 5.04 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.8 | 0.01 |  | 21.7 | 21 | 7.2 | 7.4 | 2 | 12.8 | 1.3 | 260 | 260 |  | 24h | 1 | 6.4 | 20 | 128 | 0 | 0.9 | 0.01 | 1 | 3 | 19.2 | 0.1 | 0.6 | 275 | 41 |  |  | 423 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3446 | 0 | 1311 |  |  |  | 1616 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1055 | 3374 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | 2398 | 2401 | 1 | 3303 | 1348 | 38 | 0 | 6853
2023-09-18 | Montag | 07:00 | 3 | 15.4 | 28.8 | 19.5 | 7.8 | 8.3 | 182 | 821 | 228 | 10030 | [24 empty] | 380 | 3.94 | 96 | 5.48 | 0.6 | 2.3 | 1.3 |  |  | 3.88 | 0.71 |  | 21.6 | 20.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.1 | 260 | 260 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 395 |  |  | 23 |  |  | 20 | 22 | 131 |  | 0.122 |  |  |  | 18.54 | 26.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3631 | 0 | 1090 |  |  |  | 1560 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 595 | 2202 | 1415 | 429 | 1427 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 824 | 1929 | 2396 | 2394 | 1 | 4324 | 1960 | 76 | 0 | 10666
2023-09-19 | Dienstag | 08:00 | 1 | 15.1 | 25 | 19.7 | 8 | 8.3 | 191 | 629 | 175 | 8408 | [24 empty] | 380 | 3.78 | 101 | 5.2 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.65 | 0.23 |  | 21.6 | 20.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.6 | 250 | 260 | [14 empty] | 355 | 41 | 4.5 | 78 | 420 |  |  | 24 | 8.8 | 75 | 20 | 0 | 75 |  | 0.07 | 3.2 | 60 |  |  | 25.1 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3508 | 0 | 1497 | 13.9 | 0.2 | 60.7 | 1526 | 934 | 0 | 1 | 3 | 931 | 3440 | 2197 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 687 | 1751 | 2195 | 2197 | 0 | 3945 | 1765 | 62 | 0 | 8942
2023-09-21 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 13.1 | 29.8 | 19.4 | 7.8 | 8.4 | 241 | 525 | 146 | 8304 | [7 empty] | 24h | 180 | 1495 | 473 | 3928 | 39 | 323.9 | 55 | 456.7 | 6.3 | 52.3 | [6 empty] | 380 | 3.94 | 96 | 5.26 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.56 | 0.04 |  | 21.6 | 20.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.4 | 260 | 260 |  | 24h | 3 | 24.9 | 21 | 174.4 | 0 | 2.9 | 0.01 | 3 | 5 | 41.5 | 0.1 | 0.8 | 355 | 42 |  |  | 429 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 65 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 4008 | 0 | 1113 |  |  |  | 1679 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3642 | 2399 | 94 | 369 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 632 | 1357 | 2599 | 2601 | 11 | 3945 | 1716 | 65 | 0 | 8641
2023-09-22 | Freitag | 08:00 | 3 | 13.5 | 19.2 | 18.9 | 7.7 | 8.3 | 192 | 1628 | 452 | 16047 | [24 empty] | 400 | 3.1 | 129 | 4.14 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | g | g | 3.35 | 0.38 |  | 21.4 | 20.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.2 | 240 | 230 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 399 |  |  | 24 |  |  | 20 | 2.4 | 61 |  | 0.059 |  |  |  | 19.26 | 25.1 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3758 | 0 | 1512 |  |  |  | 1644 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 3684 | 2400 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 1099 | 2021 | 2399 | 2401 | 0 | 4420 | 2008 | 63 | 0 | 16152
2023-09-23 | Samstag | 07:00 | 1 | 12.1 | 21.3 | 18.2 | 7.8 | 8.2 | 261 | 637 | 177 | 8717 | [24 empty] | 380 | 3.36 | 113 | 5.02 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.01 | 0 |  | 19.6 | 18.8 | 7 | 7.2 |  |  | 1.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 272 | 39 |  |  | 430 |  |  | 24 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3716 | 0 | 1194 |  |  |  | 1633 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 3636 | 2400 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 827 | 2400 | 2400 | 1 | 3226 | 1215 | 40 | 0 | 8790
2023-09-24 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.9 | 21 | 18.3 | 7.8 | 8.3 | 143 | 348 | 97 | 6190 | [24 empty] | 400 | 3.24 | 123 | 3.86 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.37 | 0.01 |  | 20 | 18.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 0.5 | 320 | 320 | [14 empty] | 275 | 40 |  |  | 449 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 42 |  | 0.04 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3835 | 0 | 1369 |  |  |  | 1734 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 960 | 3487 | 2277 | 88 | 347 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 2463 | 2463 | 37 | 3176 | 1150 | 47 | 0 | 6301
2023-09-26 | Dienstag | 13:00 | 1 | 10.4 | 25 | 18.9 | 7.9 | 8.2 | 183 | 399 | 111 | 7364 |  | 29 | [5 empty] | 24h | 340 | 2504 | 706 | 5199 | 51 | 375.6 | 73 | 537.6 | 10.3 | 75.8 | [6 empty] | 340 | 2.86 | 119 | 4.14 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.57 | 0.23 |  | 20.7 | 19.5 | 7.1 | 7.2 | 4 | 29.5 | 0.9 | 260 | 270 |  | 24h | 4 | 29.5 | 21 | 154.6 | 0.2 | 3.7 | 0.06 | 4 | 6 | 44.2 | 0.12 | 0.9 | 355 | 42 | 2.5 | 80 | 273 |  |  | 15 | 8.9 | 75 | 23 | 0 | 87 |  | 0.084 | 3.3 | 64 |  | 21.1 | 25.4 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 3262 | 0 | 1365 | 13.8 | 0.3 | 60 | 1454 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 970 | 3186 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 567 | 1481 | 2206 | 2205 | 2 | 3685 | 1700 | 74 | 0 | 7470
2023-09-27 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 11.7 | 25.6 | 18.8 | 7.7 | 8.3 | 147 | 408 | 113 | 7373 | [24 empty] | 330 | 3.22 | 102 | 4.14 | 0.4 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.26 | 0.02 |  | 21.1 | 19.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.2 | 280 | 280 | [14 empty] | 356 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 61 |  | 0.059 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 3041 | 0 | 1191 |  |  |  | 1243 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 893 | 2982 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 583 | 1476 | 1989 | 1989 | 3 | 3462 | 1835 | 59 | 0 | 7209
2023-09-28 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 11.8 | 25.6 | 19.3 | 7.8 | 8.3 | 197 | 427 | 119 | 7773 | [24 empty] | 340 | 3.08 | 110 | 4.46 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | g | g | 2.1 | 0 |  | 21.4 | 20.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.8 | 300 | 300 | [14 empty] | 352 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.08 | 25.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 2363 | 681 | 1369 |  |  |  | 1220 | 685 | 142 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 685 | 2296 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 681 | 481 | 0 | 0 | 732 | 794 | 1526 | 1987 | 1507 | 3 | 3511 | 2003 | 40 | 0 | 7666
2023-09-29 | Freitag | 08:00 | 1 | 10.6 | 27 | 19.6 | 8 | 8.3 | 204 | 413 | 115 | 7738 | [24 empty] | 400 | 3.68 | 109 | 4.84 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.63 | 0 |  | 21.7 | 20.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.9 | 290 | 280 | [14 empty] | 355 | 44 |  |  | 267 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 64 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 38.2 | 38.6 | 7 | 7.1 | 2991 | 0 | 1288 |  |  |  | 1288 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 864 | 2916 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 826 | 1989 | 1919 | 1921 | 0 | 3907 | 2003 | 53 | 0 | 7788
2023-09-30 | Samstag | 07:00 | 1 | 12.3 | 23 | 19.1 | 8.1 | 8.4 | 132 | 350 | 97 | 6371 | [24 empty] | 420 | 3.18 | 132 | 4.14 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.27 | 0 |  | 21.8 | 20.6 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 240 | 250 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 392 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 38.2 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 2977 | 0 | 1404 |  |  |  | 1377 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 865 | 2912 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 1458 | 1920 | 1920 | 0 | 3378 | 1508 | 37 | 0 | 6555
2023-10-01 | Sonntag | 07:00 | 1 | 9.5 | 24.3 | 18.5 | 7.6 | 8.5 | 173 | 441 | 123 | 6115 | [24 empty] | 410 | 3.08 | 133 | 4.06 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.36 | 0.01 |  | 21.3 | 20.2 | 7.3 | 7.3 |  |  | 0.8 | 210 | 200 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 155 |  |  | 8 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 38 | 38.4 | 7 | 7.1 | 2997 | 0 | 999 |  |  |  | 1329 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 869 | 2926 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 1951 | 1951 | 1 | 2901 | 1305 | 37 | 0 | 6000
2023-10-02 | Montag | 08:00 | 1 | 10.2 | 27.1 | 18 | 7.7 | 8.4 | 136 | 346 | 96 | 5787 | [24 empty] | 410 | 3.52 | 116 | 4.46 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.62 | 0.02 |  | 21.1 | 20 | 7.2 | 7.4 |  |  | 0.7 | 290 | 280 | [14 empty] | 355 | 44 |  |  | 178 |  |  | 8 |  |  | 25 | 0 | 123 |  | 0.122 | [5 empty] | 35.9 | 38.1 | 7.2 | 7.4 | 35.2 | 38.3 | 6.6 | 7.1 | 3230 | 0 | 1296 |  |  |  | 1292 | 912 | 0 | 0 | 0 | 629 | 2258 | 1497 | 283 | 970 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 185 | 1304 | 2133 | 2134 | 3 | 3435 | 1540 | 60 | 0 | 5763
2023-10-03 | Dienstag | 07:00 | 3 | 9 | 28.7 | 17.8 | 7.5 | 11.5 | 126 | 1606 | 446 | 7421 | [24 empty] | 420 | 3.38 | 124 | 4.12 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 3.96 | 0.04 |  | 20.8 | 19.8 | 7.1 | 7.3 |  |  | 0.9 | 240 | 200 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 326 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2971 | 301 | 1315 |  |  |  | 1294 | 838 | 59 | 0 | 0 | 838 | 2972 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 301 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 979 | 2180 | 1981 | 3 | 3155 | 1297 | 40 | 0 | 7443
2023-10-04 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 8.9 | 21.4 | 18.4 | 7.5 | 10.3 | 275 | 445 | 124 | 8303 |  | 16 | [5 empty] | 24h | 400 | 3321 | 902 | 7489 | 48 | 398.5 | 76 | 631 | 9.1 | 75.6 | [6 empty] | 400 | 2.94 | 136 | 4.08 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.61 | 0.02 |  | 20.5 | 19.4 | 7.2 | 7.2 | 3 | 24.9 | 0.7 | 250 | 240 |  | 24h | 3 | 24.9 | 18 | 149.5 | 0 | 3 | 0.03 | 3.1 | 5.1 | 42.3 | 0.61 | 5.1 | 356 | 40 |  |  | 124 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 92 |  | 0.092 |  |  |  | 20.42 | 25.4 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2988 | 0 | 1678 |  |  | 63.6 | 1255 | 818 | 0 | 0 | 0 | 816 | 2990 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 364 | 1846 | 1919 | 1919 | 0 | 3764 | 1921 | 82 | 0 | 8384
2023-10-06 | Freitag | 08:00 | 1 | 5.4 | 20.1 | 18.6 | 7.1 | 8 | 178 | 417 | 116 | 7303 | [24 empty] | 400 | 3.86 | 104 | 5.14 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.04 | 0 |  | 20.6 | 19.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.1 | 230 | 220 | [14 empty] | 354 | 44 |  |  | 287 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 58 |  | 0.056 |  |  |  | 19.58 | 26.1 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3115 | 0 | 1391 |  |  |  | 1450 | 866 | 0 | 0 | 0 | 865 | 3112 | 2039 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 396 | 1686 | 2038 | 2039 | 1 | 3723 | 1805 | 58 | 0 | 7652
2023-10-07 | Samstag | 07:00 | 1 | 5.8 | 20.7 | 18.6 | 7 | 8.3 | 165 | 340 | 94 | 6140 | [24 empty] | 410 | 3.76 | 109 | 5.2 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.3 | 0 |  | 20.7 | 19.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 0.7 | 230 | 230 | [14 empty] | 272 | 42 |  |  | 292 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3463 | 0 | 1773 |  |  |  | 1623 | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3463 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 681 | 955 | 2334 | 2333 | 3 | 3286 | 1507 | 37 | 0 | 6301
2023-10-08 | Sonntag | 08:00 | 1 | 14.5 | 21.2 | 18.2 | 7.5 | 8 | 120 | 454 | 126 | 5710 | [24 empty] | 430 | 3.84 | 112 | 5.06 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | g | g | 2.22 | 0 |  | 20.4 | 19.2 | 7.1 | 7.3 |  |  | 0.6 | 210 | 200 | [14 empty] | 276 | 43 |  |  | 315 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 4148 | 0 | 1351 |  |  |  | 1654 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 999 | 3586 | 2399 | 158 | 560 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 | 2739 | 2740 | 201 | 3049 | 1173 | 39 | 0 | 5890
2023-10-09 | Montag | 10:00 | 1 | 12.2 | 22.2 | 19.4 | 7.1 | 8.2 | 198 | 397 | 110 | 7194 | [7 empty] | 24h | 420 | 3021 | 691 | 4971 | 59 | 424.4 | 91 | 654.7 | 12.2 | 87.8 | [6 empty] | 380 | 3.98 | 95 | 4.98 | 0.2 | 1.8 | 1.1 |  |  | 5.38 | 0.01 |  | 20.8 | 19.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.6 | 180 | 190 |  | 24h | 2 | 14.4 | 16 | 115.1 | 0 | 4.8 | 0.02 | 4.9 | 6.9 | 49.6 | 0.11 | 0.8 | 355 | 43 |  |  | 307 |  |  | 18 |  |  | 21 | 11.3 | 120 |  | 0.104 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3479 | 0 | 1508 |  |  |  | 1536 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1189 | 786 | 693 | 2292 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 233 | 1357 | 2384 | 2384 | 6 | 3736 | 1606 | 67 | 0 | 7375
2023-10-11 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 8.7 | 25.5 | 18.5 | 7.2 | 8 | 143 | 421 | 117 | 6834 | [24 empty] | 400 | 3.86 | 104 | 4.7 | 0.3 | 2.9 | 1.9 |  |  | 5.92 | 0.01 |  | 21 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.9 | 200 | 200 | [14 empty] | 352 | 42 | 3.2 | 84 | 321 |  |  | 18 | 9.2 | 78 | 22 | 0 | 52 |  | 0.045 | 2.9 | 67 |  |  | 27.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3166 | 0 | 1443 | 13.8 | 0.3 |  | 1447 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 945 | 3164 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 517 | 1958 | 2159 | 2162 | 2 | 4115 | 2155 | 61 | 0 | 7102
2023-10-12 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 10.5 | 25.2 | 18.7 | 7.5 | 8.4 | 149 | 401 | 111 | 6998 | [24 empty] | 380 | 3.14 | 121 | 4.74 | 0.5 | 2.9 | 1.7 | g | g | 3.4 | 0.01 |  | 21.2 | 19.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1 | 200 | 180 | [14 empty] | 354 | 36 |  |  | 303 |  |  | 18 |  |  | 24 | 2.9 | 53 |  | 0.046 |  |  |  | 19.74 | 27.2 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3149 | 0 | 1233 |  |  |  | 1369 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 3149 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 554 | 1865 | 2159 | 2158 | 1 | 4023 | 2054 | 57 | 0 | 7254
2023-10-13 | Freitag | 08:00 | 1 | 13.3 | 28.9 | 18.7 | 7.6 | 8.2 | 138 | 401 | 111 | 6925 | [24 empty] | 380 | 3.5 | 109 | 4.72 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.26 | 0.01 |  | 21.4 | 20.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.2 | 250 | 260 | [14 empty] | 307 | 42 |  |  | 299 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 75 |  | 0.065 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 7.1 | 3156 | 0 | 1383 |  |  | 61.1 | 1587 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 949 | 3156 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 385 | 1619 | 2159 | 2165 | 1 | 3778 | 1764 | 86 | 0 | 7087
2023-10-14 | Samstag | 07:00 | 3 | 11.6 | 24.9 | 17.8 | 7.7 | 8.3 | 178 | 1618 | 449 | 11200 | [24 empty] | 340 | 3.26 | 104 | 5.14 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.49 | 0.14 |  | 21 | 20 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.8 | 210 | 210 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 144 |  |  | 10 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 6.8 | 6.9 | 3583 | 0 | 1411 |  |  |  | 1572 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 151 | 549 | 346 | 910 | 3033 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1217 | 1385 | 2381 | 2380 | 83 | 3683 | 1739 | 251 | 0 | 11170
2023-10-15 | Sonntag | 07:00 | 3 | 3.6 | 13.3 | 16 | 8 | 8.7 | 32 | 841 | 234 | 9473 | [24 empty] | 310 | 3.38 | 92 | 4.8 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.19 | 0.11 |  | 18.6 | 18 | 7.1 | 7.3 |  |  | 2.6 | 140 | 220 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 6.8 | 6.9 | 3111 | 0 | 1243 |  |  |  | 1308 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 900 | 3035 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 2063 | 2063 | 23 | 2693 | 1166 | 46 | 0 | 9359
2023-10-16 | Montag | 08:00 | 1 | 0.8 | 9.2 | 17.1 | 7.8 | 8.2 | 142 | 423 | 118 | 6752 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 320 | 3.32 | 96 | 4.58 | 0.3 | 2.9 | 1.4 |  |  | 5.06 | 0.09 |  | 18.2 | 16.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 187 |  |  | 10 |  |  | 25 | 5.3 | 72 |  | 0.063 |  |  |  | 19.82 | 27.2 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38 | 6.8 | 6.8 | 3166 | 0 | 1635 |  |  |  | 1362 | 894 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2116 | 1381 | 313 | 1041 | 713 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 178 | 1500 | 2094 | 2094 | 30 | 3564 | 1756 | 57 | 0 | 6861
2023-10-17 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.4 | 10.9 | 17.2 | 7.8 | 8.3 | 143 | 376 | 104 | 6692 | [24 empty] | 340 | 3.52 | 97 | 4.96 | 0.4 | 2.8 | 2.2 |  |  | 5.88 | 0.02 |  | 18.5 | 17.1 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 356 | 43 |  |  | 301 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 56 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3420 | 0 | 2026 |  |  |  | 1423 | 945 | 0 | 0 | 0 | 939 | 3418 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 523 | 1761 | 2259 | 2259 | 1 | 4018 | 2125 | 63 | 0 | 6920
2023-10-18 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.2 | 13.9 | 17.6 | 8.1 | 8.5 | 183 | 427 | 118 | 7041 | [24 empty] | 320 | 4.2 | 76 | 5.34 | 0.6 | 2.9 | 2 |  |  | 9.2 | 0.03 |  | 18.8 | 17.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.4 | 170 | 180 | [14 empty] | 355 | 43 | 3.2 | 81 | 305 |  |  | 16 | 9.6 | 77 | 22 | 0 | 106 |  | 0.092 | 3 | 63 |  |  | 25.9 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 6.9 | 3476 | 0 | 1617 | 13.5 | 0.3 | 59.3 | 1397 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 3476 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 496 | 1887 | 2333 | 2334 | 2 | 4219 | 2170 | 73 | 0 | 7241
2023-10-19 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 6.5 | 15 | 18 | 8.1 | 8.5 | 149 | 401 | 112 | 7046 | [24 empty] | 340 | 4.14 | 82 | 5.06 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | g | g | 7.96 | 0.03 |  | 19.2 | 17.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 309 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 70 |  | 0.061 |  |  |  | 19.48 | 25.9 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.7 | 6.8 | 3408 | 0 | 1979 |  |  |  | 1416 | 952 | 0 | 0 | 0 | 946 | 3404 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 428 | 1798 | 2238 | 2238 | 3 | 4034 | 2077 | 61 | 0 | 7272
2023-10-20 | Freitag | 09:00 | 1 | 8.8 | 21.5 | 18.2 | 8.1 | 8.5 | 129 | 377 | 105 | 6581 | [7 empty] | 24h | 320 | 2106 | 618 | 4067 | 40 | 263.2 | 63 | 414.6 | 7.7 | 50.7 | [6 empty] | 330 | 3.36 | 98 | 4.66 | 0.5 | 2.6 | 1.5 |  |  | 6.14 | 0.09 |  | 19.7 | 18.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.4 | 180 | 180 |  | 24h | 2 | 13.2 | 21 | 138.2 | 0 | 3.4 | 0.02 | 3.5 | 5.5 | 36.2 | 0.11 | 0.7 | 355 | 43 |  |  | 311 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 74 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.9 | 6.7 | 6.7 | 3554 | 0 | 1485 |  |  |  | 1506 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | 3553 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 365 | 1495 | 2397 | 2397 | 2 | 3890 | 1896 | 55 | 0 | 6772
2023-10-22 | Sonntag | 08:00 | 1 | 7.1 | 18.7 | 17 | 8.1 | 8.7 | 152 | 370 | 103 | 5624 | [24 empty] | 330 | 2.98 | 111 | 4.3 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 4.52 | 0.01 |  | 19.3 | 18.6 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 180 | 180 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 120 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.7 | 6.7 | 3298 | 0 | 2008 |  |  |  | 1463 | 914 | 0 | 0 | 0 | 912 | 3295 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 559 | 2157 | 2158 | 19 | 2697 | 1212 | 38 | 0 | 5567
2023-10-23 | Montag | 11:00 | 1 | 4.3 | 16.8 | 17.3 | 8 | 8.5 | 126 | 395 | 110 | 6515 | [7 empty] | 2h | 460 | 2997 | 1099 | 7160 | 104 | 677.6 | 129 | 840.4 | 14.1 | 91.9 | [6 empty] | 280 | 3.48 | 80 | 4.54 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.7 | 0.19 |  | 19 | 18.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.3 | 150 | 150 |  | 2h | 2 | 13 | 26 | 169.4 | 0.1 | 4.4 | 0.03 | 4.5 | 6.5 | 42.3 | 1.52 | 9.9 | 355 | 43 | 2.6 | 88 | 0 |  |  | 1 |  |  | 30 | 0 | 69 |  | 0.062 | 2.9 | 65 |  |  | 26.1 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.9 | 6.7 | 6.7 | 2995 | 0 | 1403 | 17.5 | 0.3 |  | 1231 | 836 | 0 | 0 | 0 | 826 | 2989 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 232 | 1391 | 1920 | 1920 | 2 | 3309 | 1783 | 63 | 5 | 6377
2023-10-24 | Dienstag | 08:00 | 1 | 7.7 | 12.8 | 17.5 | 8.1 | 8.5 | 122 | 663 | 184 | 7653 | [24 empty] | 250 | 3.68 | 68 | 5.4 | 0.5 | 4.2 | 2 |  |  | 6.15 | 1.12 |  | 19.3 | 18.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.5 | 140 | 140 |  | 24h | 2 | 15.3 | [8 empty] | 1.53 | 11.7 | 391 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 119 |  | 0.107 |  |  |  | 19.78 | 26.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.6 | 6.7 | 2541 | 508 | 1314 |  |  |  | 1063 | 703 | 103 | 0 | 0 | 697 | 2536 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 103 | 508 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 450 | 2175 | 1961 | 1618 | 2 | 4134 | 2457 | 67 | 0 | 7637
2023-10-25 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 9.5 | 17.8 | 17.7 | 7.8 | 8.3 | 215 | 1079 | 300 | 8620 |  | 10 | [5 empty] | 24h | 460 | 3965 | 656 | 5655 | 40 | 344.8 | 67 | 577.5 | 9.7 | 83.6 | [6 empty] | 240 | 4.04 | 59 | 5.3 | 0.9 | 4 | 2.7 |  |  | 5.23 | 0 |  | 19.4 | 18.5 | 7.2 | 7.3 | 9 | 77.6 | 3 | 110 | 120 |  | 24h | 4 | 34.5 | 37 | 318.9 | 0.4 | 4.4 | 0.05 | 4.8 | 6.8 | 58.6 | 1.11 | 9.6 | 434 | 42 |  |  | 115 |  |  | 6 |  |  | 27 | 0 | 37 |  | 0.033 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 6.6 | 6.7 | 2619 | 484 | 1302 |  |  |  | 1051 | 736 | 99 | 0 | 0 | 725 | 2603 | 1676 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 99 | 484 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 667 | 2143 | 1997 | 1677 | 1 | 4140 | 2421 | 82 | 0 | 8988
2023-10-26 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 7.6 | 15.7 | 17.3 | 8.1 | 8.6 | 198 | 1601 | 445 | 9990 | [24 empty] | 240 | 4.18 | 57 | 5.14 | 0.6 | 2.9 | 2 |  |  | 4.59 | 0.23 |  | 18.7 | 18.1 | 7.3 | 7.3 |  |  | 5.1 | 100 | 100 | [14 empty] | 434 | 40 |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 32 | 0 | 70 |  | 0.057 |  |  |  | 20.38 | 26.1 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 6.6 | 6.6 | 2366 | 834 | 1519 |  |  | 61.8 | 1064 | 657 | 166 | 0 | 0 | 649 | 2352 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 166 | 834 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 639 | 1985 | 2067 | 1520 | 1 | 4050 | 2370 | 69 | 0 | 9638
2023-10-27 | Freitag | 08:00 | 3 | 8 | 13.9 | 15.3 | 8 | 9.6 | 214 | 1662 | 462 | 23261 | [24 empty] | 190 | 3.32 | 57 | 7.28 | 0.6 | 3.1 | 1.9 | g | g | 2.93 | 0.16 |  | 17.3 | 17.1 | 7.1 | 7.3 |  |  | 15 | 70 | 70 | [14 empty] | 430 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 50 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.8 | 6.6 | 6.7 | 2620 | 437 | 1342 |  |  |  | 1074 | 749 | 97 | 0 | 0 | 240 | 915 | 554 | 487 | 1667 | 1092 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 97 | 437 | 320 | 0 | 0 | 1949 | 695 | 2644 | 1966 | 1646 | 0 | 4610 | 2529 | 67 | 0 | 22974
2023-10-28 | Samstag | 07:00 | 3 | 6.6 | 17.7 | 15.9 | 8.2 | 8.6 | 197 | 819 | 228 | 8342 | [24 empty] | 230 | 3.64 | 63 | 7.32 | 0.5 | 3 | 1.6 |  |  | 1.43 | 0 |  | 16.8 | 16 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.4 | 80 | 80 | [14 empty] | 335 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 6.6 | 6.6 | 2524 | 531 | 1298 |  |  |  | 1071 | 730 | 112 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 714 | 2433 | 1591 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 112 | 531 | 374 | 0 | 0 | 244 | 885 | 1129 | 1967 | 1591 | 5 | 3091 | 1646 | 42 | 0 | 8333
2023-10-29 | Sonntag | 07:00 | 1 | 5.6 | 17.6 | 16.2 | 8.1 | 8.7 | 110 | 294 | 82 | 5304 | [24 empty] | 260 | 4.34 | 60 | 5.26 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 3.05 | 0.01 |  | 17.2 | 16.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.5 | 80 | 80 | [14 empty] | 347 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.9 | 6.6 | 6.6 | 2681 | 546 | 1623 |  |  |  | 1100 | 776 | 114 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 751 | 2553 | 1676 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 114 | 546 | 381 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 2056 | 1676 | 38 | 2680 | 1328 | 37 | 0 | 5050
2023-10-31 | Dienstag | 08:00 | 3 | 10.2 | 12.2 | 16.2 | 7.9 | 8.5 | 296 | 1572 | 437 | 14247 | [24 empty] | 200 | 3.36 | 60 | 6.2 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.37 | 0.4 |  | 17.6 | 17 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.1 | 80 | 90 | [14 empty] | 434 | 42 |  |  | 209 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 74 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 3119 | 0 | 1860 |  |  |  | 1168 | 886 | 0 | 0 | 0 | 512 | 1869 | 1150 | 343 | 1181 | 756 | 31 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 965 | 2498 | 1907 | 1906 | 0 | 4405 | 2311 | 74 | 0 | 14367
2023-11-01 | Mittwoch | 07:00 | 1 | 7.2 | 16.3 | 16.7 | 8 | 8.8 | 166 | 369 | 102 | 6026 | [24 empty] | 220 | 3.3 | 67 | 6 | 0.4 | 1.7 | 1.3 |  |  | 3.52 | 0.02 |  | 18 | 17.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.4 | 100 | 100 | [14 empty] | 433 | 42 |  |  | 262 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.4 | 7 | 7.1 | 2884 | 0 | 1518 |  |  |  | 1255 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2885 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 1920 | 1919 | 0 | 3239 | 1621 | 42 | 0 | 6146
2023-11-02 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 2.7 | 11.7 | 15.9 | 8 | 8.6 | 159 | 1639 | 455 | 13486 | [24 empty] | 200 | 3.9 | 51 | 5.98 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 6.17 | 0.9 |  | 17.8 | 17.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.8 | 90 | 90 | [14 empty] | 435 | 43 |  |  | 246 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 101 |  | 0.088 |  |  |  | 12.33 | 26.1 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 2997 | 0 | 1818 |  |  | 60.4 | 1231 | 894 | 0 | 0 | 0 | 579 | 1988 | 1271 | 294 | 970 | 638 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 522 | 2380 | 1909 | 1909 | 0 | 4289 | 2202 | 69 | 13 | 13838
2023-11-03 | Freitag | 08:00 | 3 | 6.1 | 8.9 | 14.7 | 7.8 | 8.6 | 301 | 1597 | 444 | 14414 | [24 empty] | 180 | 4.1 | 44 | 11.42 | 0.5 | 2 | 1.2 |  |  | 4.76 | 0.41 |  | 15.3 | 14.8 | 7 | 7.1 |  |  | 6.8 | 90 | 90 | [14 empty] | 430 | 42 | 2.9 | 81 | 261 |  |  | 17 | 11 | 76 | 22 | 0 | 79 |  | 0.069 | 2.9 | 65 |  |  | 26.3 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7 | 3104 | 0 | 2084 | 14.9 | 0.3 |  | 1215 | 908 | 0 | 0 | 0 | 869 | 3045 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 39 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 603 | 2265 | 1918 | 1919 | 0 | 4183 | 2025 | 85 | 0 | 14409
2023-11-04 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.2 | 10.6 | 16.1 | 8 | 8.4 | 178 | 371 | 103 | 6472 |  | 12 | [5 empty] | 24h | 260 | 1683 | 497 | 3217 | 40 | 258.9 | 62 | 401.3 | 4.7 | 30.4 | [6 empty] | 200 | 4.34 | 46 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.33 | 0.01 |  | 16.4 | 15.3 | 7 | 7.1 | 5 | 32.4 | 2.3 | 90 | 100 |  | 24h | 3 | 19.4 | 22 | 142.4 | 0.1 | 3 | 0.04 | 3.1 | 5.1 | 33 | 0.51 | 3.3 | 335 | 42 |  |  | 344 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7 | 3041 | 0 | 1547 |  |  |  | 1151 | 887 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2991 | 1920 | 0 | 0 | 1 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 973 | 1304 | 1921 | 1921 | 0 | 3225 | 1480 | 42 | 0 | 6645
2023-11-05 | Sonntag | 07:00 | 1 | 5.6 | 14.1 | 15.8 | 8.1 | 8.9 | 135 | 647 | 180 | 6059 | [24 empty] | 200 | 4.02 | 50 | 5.4 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 5.44 | 0.01 |  | 16.7 | 15.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.9 | 90 | 90 | [14 empty] | 335 | 43 |  |  | 373 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7 | 2649 | 596 | 2315 |  |  |  | 1210 | 775 | 120 | 0 | 0 | 741 | 2593 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 34 | 57 | 120 | 596 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1053 | 2024 | 1638 | 11 | 3066 | 1316 | 49 | 0 | 6401
2023-11-06 | Montag | 10:00 | 3 | 6.6 | 14 | 16.2 | 8 | 8.6 | 180 | 537 | 149 | 7458 | [24 empty] | 200 | 4.1 | 49 | 4.94 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 7.17 | 0.24 |  | 16.8 | 15.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.9 | 110 | 100 | [14 empty] | 434 | 42 |  |  | 363 |  |  | 18 |  |  | 22 | 2.1 | 66 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7 | 2983 | 0 | 1550 |  |  |  | 1302 | 910 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1001 | 620 | 604 | 1937 | 1289 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 451 | 1902 | 1290 | 1909 | 0 | 3192 | 1889 | 59 | 0 | 7811
2023-11-07 | Dienstag | 08:00 | 3 | 5.9 | 11.7 | 16 | 7.9 | 8.4 | 179 | 782 | 217 | 8450 | [24 empty] | 170 | 4.32 | 39 | 4.68 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 6.29 | 0.72 |  | 17.3 | 16.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3 | 110 | 100 | [14 empty] | 427 | 43 |  |  | 363 |  |  | 31 |  |  | 18 | 0 | 111 |  | 0.097 |  |  |  | 18.48 | 26.3 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.1 | 38.3 | 7 | 7 | 3031 | 0 | 2112 |  |  |  | 1280 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 2899 | 1920 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 743 | 2429 | 1919 | 1920 | 0 | 4348 | 2320 | 64 | 0 | 8936
2023-11-08 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 1.1 | 11.7 | 16.5 | 7.8 | 8.5 | 132 | 467 | 130 | 7116 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 180 | 4.3 | 42 | 4.72 | 0.4 | 2.8 | 1.7 |  |  | 5.58 | 0.14 |  | 17.6 | 16.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.1 | 110 | 110 | [14 empty] | 435 | 42 |  |  | 307 |  |  | 30 |  |  | 18 | 3.2 | 67 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.4 | 7 | 7 | 3113 | 0 | 2411 |  |  |  | 1180 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 2907 | 1919 | 71 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 603 | 2215 | 1919 | 1919 | 0 | 4134 | 2293 | 55 | 0 | 7475
2023-11-10 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.6 | 10.4 | 16.6 | 7.5 | 8.2 | 164 | 418 | 116 | 7222 | [24 empty] | 150 | 4.04 | 37 | 4.74 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.96 | 0.03 |  | 18 | 16.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.4 | 110 | 110 | [14 empty] | 433 | 44 |  |  | 356 |  |  | 17 |  |  | 21 | 5.3 | 76 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.4 | 6.9 | 7 | 3028 | 0 | 1896 |  |  | 59.1 | 1286 | 927 | 0 | 0 | 0 | 77 | 298 | 167 | 810 | 2641 | 1756 | 40 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 579 | 2301 | 1923 | 1923 | 0 | 4224 | 2341 | 60 | 0 | 7630
2023-11-11 | Samstag | 07:00 | 3 | 2.4 | 7.4 | 13.9 | 8 | 8.6 | 185 | 1633 | 454 | 14332 | [24 empty] | 150 | 2.66 | 56 | 7.06 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.41 | 0.02 |  | 16.1 | 15.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8.3 | 90 | 90 | [14 empty] | 335 | 41 |  |  | 350 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.4 | 7 | 7 | 3001 | 0 | 1904 |  |  |  | 1330 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 2882 | 1919 | 48 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 1068 | 1861 | 1919 | 1919 | 0 | 3780 | 1768 | 52 | 0 | 14592
2023-11-12 | Sonntag | 08:00 | 1 | -0.6 | 7.3 | 15.2 | 8.3 | 8.8 | 132 | 565 | 157 | 5846 | [7 empty] | 24h | 240 | 1403 | 485 | 2835 | 30 | 175.4 | 47 | 274.8 | 5.2 | 30.4 | [6 empty] | 180 | 3.1 | 58 | 3.86 | 0.2 | 1.9 | 1.2 |  |  | 4.27 | 0.01 |  | 15.4 | 14.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.5 | 110 | 120 |  | 24h | 5 | 29.2 | 28 | 163.7 | 0 | 4.3 | 0.01 | 4.3 | 6.3 | 36.8 | 0.7 | 4.1 | 335 | 41 |  |  | 314 |  |  | 14 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 6.9 | 7 | 3551 | 0 | 1910 |  |  |  | 1438 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 162 | 547 | 348 | 899 | 2947 | 1995 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 2344 | 2343 | 127 | 2910 | 1181 | 41 | 0 | 6000
2023-11-13 | Montag | 08:00 | 3 | 3.9 | 12.6 | 11.9 | 8 | 8.5 | 171 | 1603 | 445 | 27374 | [24 empty] | 120 | 2.42 | 50 | 5.72 | 0.2 | 2.1 | 1.3 |  |  | 5.67 | 1.17 |  | 14 | 13.6 | 6.9 | 7.2 |  |  | 10.7 | 90 | 80 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 213 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 101 |  | 0.088 |  |  |  | 19.38 | 26.1 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 3301 | 0 | 1750 |  |  |  | 1345 | 981 | 0 | 0 | 0 | 669 | 2280 | 1514 | 295 | 977 | 653 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 426 | 2825 | 2166 | 2167 | 0 | 4991 | 2395 | 62 | 5 | 27686
2023-11-14 | Dienstag | 08:00 | 3 | 8.3 | 12.6 | 14.1 | 8 | 8.5 | 343 | 1628 | 452 | 16052 | [7 empty] | 24h | 140 | 2247 | 300 | 4816 | 26 | 417.4 | 45 | 722.3 | 4.6 | 73.8 | [6 empty] | 145 | 2.86 | 51 | 5.74 | 0.3 | 2.3 | 1.2 |  |  | 5.13 | 0.9 |  | 14.7 | 13.5 | 7 | 7 |  |  | 7.6 | 100 | 100 |  | 24h | 6 | 96.3 | 22 | 353.1 | 0.8 | 4.4 | 0.47 | 5.7 | 7.7 | 123.6 | 0.84 | 13.5 | 434 | 41 |  |  | 206 |  |  | 10 |  |  | 25 | 2.2 | 86 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 6.9 | 7 | 3402 | 0 | 1976 |  |  |  | 1218 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 3394 | 2229 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 617 | 2318 | 2229 | 2229 | 0 | 4547 | 2373 | 68 | 0 | 16356
2023-11-15 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 5.2 | 11.4 | 14.4 | 7.9 | 8.5 | 357 | 1615 | 449 | 13586 | [24 empty] | 140 | 3.28 | 43 | 5.48 | 0.2 | 3 | 1.3 | g | v | 5.09 | 0.94 |  | 15 | 14.2 | 7 | 7.1 |  |  | 6 | 100 | 100 | [14 empty] | 434 | 42 | 2.1 | 81 | 166 |  |  | 9 | 10.6 | 79 | 25 | 0 | 93 |  | 0.081 | 3 | 65 |  | 18.42 | 25.8 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 21.8 | 38 | 6.1 | 7 | 3163 | 0 | 1890 | 14.4 | 0.3 |  | 1137 | 935 | 0 | 0 | 0 | 897 | 3101 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 501 | 2508 | 1988 | 1988 | 0 | 4496 | 2445 | 69 | 0 | 13805
2023-11-17 | Freitag | 08:00 | 3 | 3.9 | 7.2 | 11.4 | 7.7 | 8.6 | 469 | 1634 | 454 | 24193 | [24 empty] | 110 | 3.68 | 30 | 5.78 | 0.2 | 2.5 | 1.3 |  |  | 3.9 | 0.6 |  | 12.6 | 12.2 | 6.9 | 7.1 |  |  | 11.9 | 110 | 110 | [14 empty] | 430 | 42 |  |  | 187 |  |  | 12 |  |  | 24 | 0 | 69 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 3290 | 0 | 1916 |  |  |  | 1169 | 959 | 0 | 0 | 0 | 861 | 2994 | 1969 | 86 | 277 | 190 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 755 | 2499 | 2159 | 2159 | 0 | 4658 | 2324 | 72 | 54 | 23906
2023-11-18 | Samstag | 07:00 | 3 | 3.6 | 7.1 | 13.7 | 8.1 | 8.6 | 200 | 800 | 222 | 9203 | [24 empty] | 150 | 2.72 | 55 | 4.38 | 0.2 | 1.6 | 1.2 |  |  | 1.62 | 0.01 |  | 14 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 2.8 | 110 | 110 | [14 empty] | 335 | 42 |  |  | 206 |  |  | 12 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 2328 | 863 | 2243 |  |  |  | 1081 | 678 | 177 | 0 | 0 | 633 | 2237 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 45 | 91 | 7 | 39 | 19 | 170 | 824 | 567 | 0 | 0 | 309 | 1131 | 1440 | 2022 | 1435 | 0 | 3462 | 1738 | 50 | 0 | 9574
2023-11-19 | Sonntag | 08:00 | 3 | 3.7 | 12.6 | 10.7 | 7.7 | 8.5 | 403 | 1628 | 452 | 25715 | [24 empty] | 120 | 2.52 | 48 | 6.42 | 0.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.57 | 0.02 |  | 11.9 | 11.6 | 6.9 | 7.1 |  |  | 6 | 80 | 80 | [14 empty] | 335 | 41 |  |  | 168 |  |  | 8 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 6.9 | 7 | 3049 | 2 | 2123 |  |  |  | 1097 | 912 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1234 | 762 | 530 | 1727 | 1145 | 49 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 1906 | 1907 | 0 | 4006 | 1756 | 56 | 21 | 25704
2023-11-20 | Montag | 14:00 | 3 | 5.2 | 12.4 | 13.6 | 8 | 8.5 | 383 | 1610 | 447 | 14386 | [7 empty] | 24h | 180 | 2589 | 453 | 6517 | 30 | 431.6 | 49 | 704.9 | 5.6 | 80.6 | [6 empty] | 120 | 4.48 | 27 | 6.5 | 0.4 | 2.4 | 1.3 |  |  | 7.89 | 0.87 |  | 13.7 | 12.4 | 6.9 | 7 |  |  | 3 | 100 | 110 |  | 24h | 4 | 57.5 | 27 | 388.4 | 0.7 | 7 | 0.56 | 8.3 | 10.3 | 148.2 | 0.78 | 11.2 | 434 | 45 |  |  | 191 |  |  | 12 |  |  | 23 | 21.9 | 118 |  | 0.107 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 2425 | 772 | 2080 |  |  |  | 1049 | 745 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709 | 2305 | 1525 | 36 | 88 | 146 | 766 | 484 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2023 | 558 | 2581 | 2014 | 1526 | 0 | 4595 | 2486 | 79 | 0 | 14266
2023-11-21 | Dienstag | 08:00 | 3 | 4.8 | 8.5 | 14.5 | 7.9 | 8.3 | 313 | 816 | 227 | 13746 | [24 empty] | 130 | 3.54 | 37 | 6.54 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | g | g | 6 | 0.15 |  | 15.4 | 14.3 | 7 | 7.2 |  |  | 5.2 | 90 | 90 | [14 empty] | 433 | 29 |  |  | 182 |  |  | 11 |  |  | 33 | 0 | 65 |  | 0.058 |  |  |  | 18.36 | 25.8 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 2188 | 871 | 1442 |  |  |  | 1006 | 663 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 2124 | 1402 | 18 | 46 | 0 | 26 | 1 | 178 | 845 | 591 | 0 | 0 | 2004 | 710 | 2714 | 1994 | 1402 | 0 | 4708 | 2691 | 66 | 0 | 14117
2023-11-23 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 1.2 | 7.3 | 15.4 | 7.5 | 8.1 | 315 | 586 | 163 | 10663 | [24 empty] | 120 | 3.98 | 30 | 6.32 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 1.44 | 0.03 |  | 16.7 | 15.6 | 7.3 | 7.4 |  |  | 4.1 | 100 | 100 | [14 empty] | 430 | 42 | 2.8 | 86 | 218 |  |  | 17 | 10.4 | 77 | 22 | 0 | 55 |  | 0.049 | 2.5 | 60 |  |  | 26.7 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7 | 3103 | 0 | 1882 | 14.6 | 0.3 |  | 1250 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 2895 | 1920 | 77 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 715 | 2585 | 1918 | 1920 | 0 | 4503 | 2591 | 57 | 0 | 11047
2023-11-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 0.5 | 6.8 | 12.9 | 8 | 8.6 | 299 | 1634 | 454 | 21165 | [24 empty] | 140 | 3.8 | 37 | 5.56 | 0.4 | 2.8 | 1.3 |  |  | 1.71 | 0.6 |  | 15.4 | 15 | 7.3 | 7.4 |  |  | 11.7 | 90 | 90 | [14 empty] | 433 | 41 |  |  | 124 |  |  | 8 |  |  | 27 | 0 | 51 |  | 0.046 |  |  |  | 17.76 | 26.7 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 3095 | 0 | 2223 |  |  |  | 1285 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 2915 | 1918 | 68 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2529 | 614 | 3142 | 1919 | 1918 | 0 | 5061 | 2870 | 63 | 0 | 21105
2023-11-25 | Samstag | 07:00 | 3 | -0.9 | 3.5 | 12.9 | 7.8 | 8.4 | 340 | 807 | 224 | 12793 | [24 empty] | 120 | 3.64 | 33 | 7.36 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 0.79 | 0.03 |  | 13.7 | 12.6 | 7.3 | 7.3 |  |  | 4.5 | 120 | 120 | [14 empty] | 289 | 33 |  |  | 148 |  |  | 9 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 7 | 7.1 | 2596 | 609 | 1801 |  |  |  | 1136 | 784 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 2459 | 1661 | 51 | 138 | 0 | 0 | 0 | 131 | 609 | 440 | 0 | 0 | 533 | 1293 | 1826 | 2102 | 1661 | 0 | 3928 | 2036 | 44 | 0 | 13091
2023-11-26 | Sonntag | 07:00 | 1 | -0.6 | 2.5 | 13.7 | 8.1 | 8.4 | 231 | 492 | 137 | 8447 | [24 empty] | 145 | 3.56 | 41 | 6.5 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.34 | 0.03 |  | 14.1 | 12.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.8 | 110 | 110 | [14 empty] | 336 | 42 |  |  | 216 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3344 | 0 | 2271 |  |  |  | 1192 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2971 | 1982 | 103 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 1980 | 1982 | 5 | 2969 | 1245 | 38 | 0 | 8702
2023-11-27 | Montag | 08:00 | 3 | 1.3 | 6.5 | 13.8 | 7.3 | 8.3 | 242 | 1621 | 450 | 13960 | [24 empty] | 150 | 3.66 | 41 | 5.52 | 0.4 | 2.3 | 1.4 |  |  | 3.73 | 1.53 |  | 14.9 | 13.7 | 6.8 | 7.2 |  |  | 3.5 | 110 | 100 | [14 empty] | 433 | 41 |  |  | 213 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 108 |  | 0.081 | [5 empty] | 34.9 | 38.2 | 7.2 | 7.5 | 34.8 | 38.2 | 7 | 7.1 | 2573 | 628 | 2041 |  |  |  | 1202 | 736 | 123 | 0 | 0 | 376 | 1394 | 880 | 291 | 994 | 654 | 69 | 186 | 123 | 625 | 409 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 551 | 2507 | 1945 | 1534 | 1 | 4451 | 2291 | 69 | 0 | 14385
2023-11-29 | Mittwoch | 08:00 | 7 | -2.2 | 3.1 | 13.1 | 7.3 | 7.8 | 397 | 680 | 189 | 12481 | [7 empty] | 24h | 260 | 3245 | 522 | 6515 | 28 | 349.5 | 47 | 586.6 | 5.5 | 68.6 | [6 empty] | 130 | 4.08 | 32 | 6.52 | 0.4 | 2.3 | 1.3 |  |  | 2.42 | 0.74 |  | 13.4 | 11.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5.4 | 120 | 120 |  | 24h | 4 | 49.9 | 35 | 436.8 | 0.7 | 1.9 | 0.29 | 2.9 | 4.9 | 61.2 | 0.52 | 6.5 | 434 | 39 |  |  | 229 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 49 |  | 0.04 | [5 empty] | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7 | 2816 | 633 | 2418 |  |  |  | 1038 | 735 | 120 | 0 | 0 | 603 | 2344 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 132 | 471 | 120 | 634 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 734 | 2369 | 1860 | 1465 | 0 | 4229 | 2154 | 69 | 0 | 13572
2023-11-30 | Donnerstag | 08:00 | 6 | -2.7 | 1.3 | 13.7 | 7.3 | 7.8 | 279 | 660 | 183 | 11218 | [24 empty] | 130 | 4.3 | 30 | 6.68 | 0.5 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.74 | 0.72 |  | 14.8 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.5 | 120 | 120 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 200 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 59 |  | 0.048 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 7 | 7 | 3566 | 0 | 2311 |  |  | 60.1 | 1223 | 917 | 0 | 0 | 0 | 780 | 3055 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 137 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 642 | 2382 | 1921 | 1920 | 0 | 4303 | 2310 | 71 | 0 | 11666
2023-12-01 | Freitag | 08:00 | 6 | -0.4 | 2.2 | 12.7 | 7.2 | 7.5 | 360 | 829 | 230 | 13999 | [24 empty] | 130 | 3.72 | 35 | 6.46 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | g | v | 2.58 | 1.06 |  | 15 | 13.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.2 | 100 | 100 | [14 empty] | 430 | 42 |  |  | 247 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 61 |  | 0.049 |  |  |  | 17.18 | 25.5 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7 | 3430 | 0 | 2415 |  |  |  | 1367 | 921 | 0 | 0 | 0 | 823 | 3139 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 98 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 665 | 2561 | 1963 | 1962 | 0 | 4524 | 2352 | 76 | 0 | 14522
2023-12-02 | Samstag | 07:00 | 6 | -3.5 | 0.5 | 12.2 | 7.1 | 7.3 | 422 | 649 | 180 | 12670 | [24 empty] | 140 | 4.04 | 35 | 7.46 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.19 | 0.04 |  | 14.3 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.9 | 110 | 110 | [14 empty] | 335 | 38 |  |  | 226 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7 | 7 | 3605 | 0 | 2304 |  |  |  | 1489 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 915 | 3353 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 86 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1133 | 1555 | 2159 | 2159 | 0 | 3714 | 1713 | 58 | 0 | 13010
2023-12-03 | Sonntag | 07:00 | 2 | -12.5 | 1.4 | 12.1 | 7.3 | 7.8 | 301 | 657 | 183 | 10002 | [24 empty] | 150 | 3.92 | 38 | 6 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.96 | 0.09 |  | 13.8 | 12.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.5 | 110 | 110 | [14 empty] | 335 | 42 |  |  | 197 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7 | 7 | 3692 | 0 | 2425 |  |  |  | 1272 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 911 | 3360 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 96 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 981 | 2158 | 2159 | 5 | 3134 | 1241 | 66 | 0 | 10243
2023-12-05 | Dienstag | 08:00 | 2 | -8.4 | 2.7 | 12.7 | 6.9 | 7.6 | 266 | 615 | 171 | 10267 | [24 empty] | 135 | 3.82 | 35 | 4.9 | 0.5 | 2.3 | 1.4 |  |  | 6.98 | 1.37 |  | 14.6 | 13.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.3 | 100 | 100 | [14 empty] | 434 | 42 |  |  | 297 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 75 |  | 0.061 |  |  |  | 17.94 | 25.5 | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7 | 4095 | 0 | 2974 |  |  |  | 1282 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 2942 | 1919 | 265 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 552 | 2042 | 1919 | 1919 | 0 | 3961 | 1873 | 84 | 0 | 10917
2023-12-06 | Mittwoch | 08:00 | 5 | -4.6 | 4.3 | 12 | 6.8 | 7.4 | 273 | 797 | 221 | 14336 | [24 empty] | 120 | 4 | 30 | 6.68 | 0.5 | 2.1 | 1.4 |  |  | 6.17 | 1.99 |  | 14.5 | 13.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.8 | 100 | 100 | [14 empty] | 433 | 43 | 2.2 | 79 | 275 |  |  | 19 | 12.5 | 78 | 21 | 0 | 75 |  | 0.061 | 2.8 | 64 |  |  | 25.3 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 7 | 7 | 3484 | 0 | 2256 | 13.6 | 0.3 |  | 1361 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 2910 | 1919 | 141 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 501 | 2311 | 1919 | 1919 | 0 | 4230 | 2048 | 72 | 0 | 15112 | Hochwasserlage mit stark gestiegenen Grundwasserpegel (0,5m) bis ende Januar 2024
2023-12-07 | Donnerstag | 08:00 | 5 | -4.8 | 4.2 | 12.5 | 7 | 7.4 | 382 | 767 | 213 | 13623 | [24 empty] | 125 | 3.16 | 40 | 6.66 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | g | g | 4.33 | 1.44 |  | 14.4 | 13.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.8 | 100 | 100 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 272 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 75 |  | 0.061 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 7 | 7 | 3699 | 0 | 2626 |  |  | 59.3 | 1412 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 2928 | 1919 | 182 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 645 | 2334 | 1920 | 1919 | 0 | 4254 | 2106 | 80 | 0 | 14198
2023-12-08 | Freitag | 10:00 | 3 | -5.4 | 0.6 | 12.9 | 7.2 | 7.8 | 313 | 797 | 221 | 12331 | [7 empty] | 24h | 180 | 2220 | 389 | 4797 | 34 | 419.3 | 52 | 641.2 | 5 | 61.7 | [6 empty] | 120 | 3.92 | 31 | 4.92 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.97 | 0.96 |  | 14.8 | 13.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 5.2 | 110 | 110 |  | 24h | 3 | 37 | 23 | 283.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 46.9 | 0.28 | 3.5 | 434 | 42 |  |  | 295 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 65 |  | 0.053 |  |  |  | 18.46 | 25.3 | 38.1 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 7 | 7 | 3623 | 0 | 2237 |  |  |  | 1416 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 2902 | 1919 | 159 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 581 | 2258 | 1919 | 1919 | 0 | 4177 | 2075 | 58 | 0 | 13024
2023-12-09 | Samstag | 08:00 | 3 | 0 | 3.1 | 10.3 | 7.3 | 7.6 | 485 | 1511 | 420 | 17905 | [24 empty] | 120 | 3.7 | 32 | 5.24 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.3 | 0.17 |  | 13.6 | 13.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8 | 110 | 110 | [14 empty] | 335 | 41 |  |  | 250 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7 | 7 | 3510 | 0 | 2558 |  |  |  | 1441 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 3266 | 2236 | 84 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1130 | 1538 | 2235 | 2236 | 0 | 3773 | 1671 | 38 | 0 | 18933
2023-12-10 | Sonntag | 08:00 | 3 | 1.5 | 7.5 | 6 | 7.1 | 7.5 | 788 | 1649 | 458 | 35995 | [24 empty] | 110 | 3.2 | 34 | 5.64 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.19 | 0.1 |  | 9.1 | 9 | 6.9 | 7.1 |  |  | 7.4 | 100 | 100 | [14 empty] | 332 | 41 |  |  | 19 |  |  | 5 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7.1 | 3365 | 0 | 2351 |  |  |  | 1135 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 3153 | 2121 | 72 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 1843 | 2121 | 2121 | 0 | 3964 | 1664 | 51 | 18 | 34558
2023-12-11 | Montag | 08:00 | 5 | 2.4 | 8.8 | 9 | 7.1 | 7.6 | 733 | 1611 | 448 | 29000 | [24 empty] | 105 | 3.22 | 33 | 8.42 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 4.28 | 3.41 |  | 10.7 | 9.6 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 100 | 110 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  | 30 | 0 | 112 |  | 0.094 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2146 | 1216 | 2126 |  |  |  | 819 | 617 | 241 | 0 | 0 | 275 | 1036 | 647 | 283 | 959 | 627 | 59 | 152 | 237 | 1192 | 784 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1834 | 596 | 2430 | 2059 | 1274 | 0 | 4489 | 2098 | 65 | 0 | 28276
2023-12-12 | Dienstag | 09:00 | 5 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 7 | 7.6 | 725 | 1621 | 450 | 25697 | [7 empty] | 24h | 120 | 3084 | 249 | 6399 | 13 | 334.1 | 31 | 796.6 | 2.9 | 74.5 | [6 empty] | 100 | 3.52 | 28 | 5.08 | 0.4 | 2.3 | 1.5 |  |  | 4.27 | 2.07 |  | 13 | 12 | 7.1 | 7.2 |  |  | 12.9 | 110 | 100 |  | 24h | 3 | 77.1 | 39 | 1002.2 | 1.4 | 3.5 | 0.39 | 5.3 | 7.3 | 187.6 | 1.14 | 29.3 | 434 | 46 |  |  | 192 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 69 |  | 0.058 |  |  |  | 18.64 | 25.3 | 38.2 | 38.6 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 1662 | 1763 | 2502 |  |  |  | 778 | 456 | 338 | 1 | 2 | 417 | 1588 | 998 | 1 | 0 | 0 | 36 | 72 | 329 | 1719 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 1737 | 648 | 2385 | 2091 | 998 | 0 | 4476 | 2355 | 49 | 0 | 24851
2023-12-13 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 5.2 | 8.1 | 10.5 | 7.1 | 7.5 | 740 | 1647 | 458 | 31955 | [24 empty] | 100 | 2.82 | 35 | 9.12 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | g | g | 1.75 | 1 |  | 12.8 | 12 | 7.1 | 7.2 |  |  | 15 | 100 | 100 | [14 empty] | 433 | 59 | 2.9 | 79 | 268 |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 47 |  | 0.039 | 2.4 | 61 |  |  | 26.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38.1 | 7 | 7.1 | 1952 | 1344 | 1656 | 12.9 | 0.3 | 59.7 | 891 | 539 | 263 | 1 | 2 | 509 | 1885 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 28 | 69 | 263 | 1344 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 945 | 2723 | 2075 | 1206 | 0 | 4798 | 2479 | 63 | 0 | 30157
2023-12-15 | Freitag | 08:00 | 5 | 1.4 | 4.7 | 12.2 | 7.3 | 7.6 | 733 | 1635 | 454 | 21799 | [24 empty] | 110 | 3.28 | 34 | 7.54 | 0.4 | 2.6 | 1.3 |  |  | 2.16 | 0.82 |  | 14.5 | 13.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 9.3 | 100 | 100 | [14 empty] | 433 | 56 |  |  | 269 |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 46 |  | 0.039 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 7 | 7 | 2507 | 866 | 1878 |  |  |  | 1044 | 679 | 164 | 0 | 0 | 630 | 2369 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 49 | 137 | 147 | 778 | 502 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88 | 1471 | 675 | 2146 | 1999 | 1498 | 0 | 4145 | 2132 | 51 | 0 | 22170
2023-12-16 | Samstag | 07:00 | 5 | -0.5 | 6.5 | 11.9 | 7.1 | 7.3 | 704 | 1638 | 455 | 19613 | [24 empty] | 110 | 2.98 | 37 | 8.06 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.38 | 0.07 |  | 14.5 | 13.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6 | 140 | 140 | [14 empty] | 335 | 53 |  |  | 284 |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 7 | 7 | 2530 | 940 | 2391 |  |  |  | 1102 | 660 | 174 | 0 | 0 | 660 | 2530 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 630 | 402 | 0 | 0 | 0 | 57 | 310 | 320 | 1028 | 1348 | 1981 | 1579 | 0 | 3329 | 1545 | 39 | 0 | 19816
2023-12-17 | Sonntag | 07:00 | 5 | -1.6 | 1.9 | 11.8 | 7.1 | 7.3 | 654 | 835 | 232 | 18285 | [24 empty] | 105 | 2.9 | 36 | 7.44 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 4.26 | 0.07 |  | 14.3 | 13.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.7 | 140 | 140 | [14 empty] | 336 | 54 |  |  | 291 |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3046 | 421 | 2172 |  |  |  | 1112 | 778 | 61 | 0 | 0 | 778 | 3046 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 420 | 0 | 1200 | 1200 | 1919 | 1919 | 0 | 3119 | 1345 | 58 | 0 | 19073
2023-12-18 | Montag | 08:00 | 5 | -1.9 | 2.2 | 12.1 | 6.9 | 7.2 | 628 | 809 | 225 | 17710 | [24 empty] | 100 | 3.4 | 29 | 6.72 | 0.5 | 2.2 | 1.5 |  |  | 4.3 | 3.23 |  | 14.4 | 13.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.3 | 110 | 110 | [14 empty] | 430 | 55 |  |  | 297 |  |  | 0 |  |  | 24 | 4.6 | 133 |  | 0.112 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 6.9 | 7 | 2316 | 1311 | 2539 | 13.1 | 0.3 |  | 1096 | 638 | 223 | 0 | 0 | 266 | 1046 | 658 | 372 | 1269 | 835 | 0 | 0 | 74 | 396 | 254 | 69 | 326 | 239 | 80 | 590 | 1615 | 426 | 2042 | 1986 | 1493 | 0 | 4028 | 1964 | 68 | 0 | 18730
2023-12-19 | Dienstag | 08:00 | 5 | -3.9 | 3.7 | 11.5 | 6.8 | 7.1 | 571 | 789 | 219 | 16652 | [24 empty] | 95 | 3.12 | 30 | 6.4 | 0.4 | 2.2 | 1.4 |  |  | 5.03 | 1.26 |  | 14.5 | 13.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.9 | 110 | 120 | [14 empty] | 434 | 62 |  |  | 296 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 69 |  | 0.058 |  |  |  | 17.5 | 26.3 | 38.1 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2912 | 518 | 2207 |  |  |  | 1162 | 847 | 68 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 844 | 2912 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 518 | 1317 | 535 | 1852 | 1922 | 1921 | 0 | 3774 | 1860 | 79 | 0 | 17604
2023-12-21 | Donnerstag | 10:00 | 3 | 3.7 | 8.2 | 9.7 | 7 | 7.2 | 484 | 1649 | 458 | 18089 | [7 empty] | 24h | 100 | 1809 | 206 | 3726 | 11 | 199 | 36 | 651.2 | 2.9 | 52.5 | [6 empty] | 90 | 3.54 | 25 | 7 | 0.6 | 2.1 | 1.3 |  |  | 6.59 | 0.87 |  | 13.7 | 12.8 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.1 | 100 | 100 |  | 24h | 12 | 217.1 | 38 | 687.4 | 0.9 | 6.4 | 0.54 | 7.8 | 9.8 | 177.3 | 1.5 | 27.1 | 434 | 65 | 3.8 | 79 | 281 |  |  | 3 | 12.7 | 76 | 19 | 0 | 58 |  | 0.049 | 2.7 | 62 |  |  | 25.7 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 3526 | 108 | 2562 |  |  | 59.1 | 1320 | 1032 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 3097 | 2080 | 124 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 109 | 957 | 359 | 1316 | 2080 | 2080 | 0 | 3396 | 1470 | 79 | 0 | 18686
2023-12-22 | Freitag | 08:00 | 3 | 2.2 | 7 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 720 | 1661 | 461 | 29536 | [24 empty] | 60 | 2.9 | 21 | 7.08 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | g | g | 4.89 | 0.88 |  | 11.8 | 11.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.6 | 110 | 100 | [14 empty] | 433 | 64 |  |  | 258 |  |  | 1 |  |  | 20 | 0 | 51 |  | 0.043 |  |  |  | 17.16 | 25.7 | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 2545 | 1072 | 2523 |  |  |  | 1275 | 741 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 2392 | 1579 | 44 | 153 | 0 | 0 | 0 | 143 | 683 | 482 | 51 | 389 | 1219 | 558 | 1777 | 2060 | 1579 | 0 | 3837 | 1629 | 70 | 0 | 29460
2023-12-23 | Samstag | 07:00 | 3 | 4.1 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 792 | 1643 | 456 | 37111 | [24 empty] | 40 | 1.26 | 32 | 6.64 | 0.5 | 2.8 | 1.5 |  |  | 3.52 | 0.05 |  | 10.4 | 10.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.2 | 70 | 70 | [14 empty] | 335 | 63 |  |  | 104 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 2930 | 855 | 2736 |  |  |  | 1094 | 849 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 2931 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 855 | 548 | 1510 | 2058 | 1920 | 1919 | 0 | 3978 | 1680 | 62 | 6 | 36324
2023-12-24 | Sonntag | 07:00 | 3 | 6.7 | 10.2 | 9 | 6.8 | 7.1 | 715 | 1611 | 448 | 20939 | [24 empty] | 95 | 2.96 | 32 | 7.52 | 0.9 | 2.4 | 1.8 |  |  | 6.36 | 0.37 |  | 12 | 11.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 120 | 120 | [14 empty] | 336 | 61 |  |  | 122 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.057 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 2372 | 1101 | 2489 |  |  |  | 1024 | 697 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 2371 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 608 | 420 | 73 | 492 | 0 | 1315 | 1315 | 1982 | 1562 | 0 | 3297 | 1386 | 66 | 0 | 20966
2023-12-25 | Montag | 07:00 | 7 | 8.1 | 12.2 | 9.8 | 6.6 | 6.9 | 653 | 816 | 227 | 17819 | [24 empty] | 90 | 4.14 | 22 | 7.5 | 0.8 | 2.4 | 1.8 |  |  | 7.83 | 0.27 |  | 13.1 | 12.5 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.5 | 120 | 120 | [14 empty] | 430 | 67 |  |  | 218 |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 56 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.7 | 6.9 | 6.9 | 2644 | 967 | 2520 |  |  |  | 1047 | 719 | 179 | 0 | 0 | 457 | 1750 | 1058 | 262 | 895 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 481 | 333 | 80 | 486 | 0 | 1081 | 1081 | 1972 | 1640 | 2 | 3051 | 1275 | 69 | 0 | 18078
2023-12-26 | Dienstag | 07:00 | 7 | 3.7 | 9.2 | 9.8 | 6.4 | 7.5 | 611 | 783 | 218 | 16815 | [24 empty] | 100 | 2.96 | 34 | 6.48 | 1 | 2.6 | 1.8 |  |  | 8.98 | 0.08 |  | 13.3 | 12.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.3 | 120 | 120 | [14 empty] | 434 | 72 |  |  | 224 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 44 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.7 | 6.9 | 6.9 | 2735 | 986 | 2544 |  |  |  | 1018 | 704 | 173 | 0 | 0 | 704 | 2735 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 509 | 334 | 0 | 57 | 0 | 74 | 420 | 0 | 1001 | 1001 | 1967 | 1631 | 0 | 2968 | 1244 | 57 | 0 | 17437
2023-12-28 | Donnerstag | 08:00 | 7 | -2.5 | 6 | 10.1 | 7.1 | 7.4 | 537 | 729 | 202 | 15275 | [24 empty] | 90 | 2.84 | 32 | 4.96 | 0.7 | 2.5 | 1.8 |  |  | 11.55 | 0.74 |  | 13.7 | 13.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.3 | 140 | 140 | [14 empty] | 434 | 57 | 3.6 | 78 | 238 |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 84 |  | 0.068 | 2.3 | 64 |  |  | 25.3 | 37.9 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2130 | 1504 | 2025 | 16.2 | 0.3 |  | 909 | 547 | 263 | 0 | 0 | 547 | 2133 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1158 | 744 | 0 | 67 | 0 | 43 | 278 | 751 | 256 | 1007 | 2045 | 1303 | 0 | 3052 | 1272 | 70 | 0 | 16248
2023-12-29 | Freitag | 08:00 | 7 | 3 | 10.5 | 10.3 | 7 | 7.5 | 468 | 677 | 188 | 14375 |  | 6 | [5 empty] | 24h | 110 | 1581 | 187 | 2688 | 17 | 244.4 | 28 | 402.5 | 3.3 | 47.4 | [6 empty] | 90 | 2.62 | 34 | 6.02 | 1 | 2.4 | 1.8 |  |  | 11.19 | 0.21 |  | 13.8 | 13.4 | 7.2 | 7.2 | 0 |  | 1.2 | 140 | 140 |  | 24h | 8 | 115 | 22 | 316.3 | 0.2 | 10.9 | 0.4 | 11.5 | 13.5 | 194.1 | 0.94 | 13.5 | 433 | 75 |  |  | 108 |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 61 |  | 0.048 |  |  |  | 17.78 | 25.3 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2649 | 1125 | 2680 |  |  |  | 988 | 677 | 191 | 0 | 0 | 677 | 2618 | 1587 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117 | 636 | 390 | 0 | 31 | 0 | 74 | 458 | 746 | 216 | 963 | 1978 | 1587 | 2 | 2939 | 1262 | 54 | 0 | 15349
2023-12-30 | Samstag | 08:00 | 7 | 0.6 | 11.7 | 9.9 | 6.8 | 7 | 440 | 608 | 169 | 12766 | [24 empty] | 90 | 2.64 | 34 | 4.3 | 0.7 | 2.8 | 1.8 |  |  | 8.63 | 0.05 |  | 13.8 | 13.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.1 | 140 | 140 | [14 empty] | 335 | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0.002 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2005 | 1606 | 2371 |  |  |  | 853 | 505 | 291 | 0 | 0 | 505 | 1946 | 1175 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1266 | 780 | 0 | 0 | 0 | 56 | 341 | 131 | 525 | 656 | 1955 | 1175 | 23 | 2588 | 1095 | 36 | 0 | 13514
2023-12-31 | Sonntag | 08:00 | 7 | -1.6 | 4.2 | 9.5 | 6.8 | 7.4 | 414 | 1641 | 456 | 15377 | [24 empty] | 110 | 3.48 | 32 | 4.16 | 0.9 | 2.5 | 1.8 |  |  | 9.35 | 0.05 |  | 13.4 | 13 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 336 | 61 |  |  | 125 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 48 |  | 0.033 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 2455 | 1148 | 2527 |  |  |  | 882 | 643 | 209 | 0 | 0 | 643 | 2453 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 734 | 464 | 0 | 0 | 0 | 70 | 414 | 0 | 1091 | 1091 | 1995 | 1531 | 10 | 3076 | 1330 | 56 | 0 | 16200
2024-01-01 | Montag | 09:00 | 3 | 2.3 | 7.6 | 9.1 | 7.2 | 7.5 | 396 | 853 | 237 | 12337 | [24 empty] | 90 | 2.3 | 39 | 4.78 | 0.5 | 2.7 | 1.8 |  |  | 7.45 | 0.05 |  | 12.3 | 12 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.2 | 150 | 140 | [14 empty] | 434 | 58 |  |  | 130 |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37.3 | 37.7 | 6.8 | 6.9 | 1993 | 1524 | 2417 |  |  |  | 983 | 519 | 305 | 0 | 0 | 519 | 1993 | 1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1172 | 838 | 57 | 351 | 0 | 490 | 490 | 2063 | 1225 | 55 | 2497 | 1032 | 40 | 0 | 12589
2024-01-02 | Dienstag | 11:00 | 3 | 2.5 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.5 | 375 | 1651 | 459 | 28387 | [7 empty] | 24h | 70 | 1987 | 114 | 3236 | 7.5 | 212.9 | 15 | 425.8 | 1.8 | 51.1 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 31 | 6.1 | 0.6 | 2.3 | 1.8 |  |  | 7.26 | 0.56 |  | 11.2 | 11.3 | 7 | 7.2 |  |  | 2.1 | 130 | 110 |  | 24h | 8 | 227.1 | 24 | 681.3 | 0.3 | 6.9 | 0.22 | 7.4 | 9.4 | 266.8 | 0.78 | 22.1 | 432 | 45 |  |  | 166 |  |  | 11 |  |  | 23 | 0 | 115 |  | 0.079 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 2262 | 1301 | 2237 |  |  |  | 904 | 628 | 243 | 0 | 0 | 275 | 1069 | 658 | 353 | 1194 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 818 | 583 | 69 | 483 | 1615 | 308 | 1923 | 2023 | 1440 | 11 | 3935 | 1521 | 54 | 44 | 28827
2024-01-03 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 7.1 | 12.1 | 8.8 | 7.2 | 7.8 | 529 | 1638 | 455 | 19372 | [24 empty] | 60 | 1.84 | 33 | 6.1 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  |  | 6.43 | 0.74 |  | 11.9 | 10.7 | 7 | 7.2 |  |  | 1.5 | 130 | 130 | [14 empty] | 433 | 44 | 1.6 | 79 | 111 |  |  | 8 | 11.9 | 72 | 25 | 4.1 | 105 |  | 0.072 | 2.2 | 63 |  | 17.88 | 26.5 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 1928 | 1561 | 2247 | 15.5 | 0.3 | 62.1 | 786 | 569 | 301 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 569 | 1916 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1113 | 770 | 69 | 449 | 895 | 487 | 1382 | 2029 | 1259 | 0 | 3411 | 1358 | 72 | 0 | 19509
2024-01-05 | Freitag | 08:00 | 7 | -0.2 | 5.4 | 10.1 | 7.2 | 7.7 | 431 | 773 | 215 | 13207 | [24 empty] | 100 | 3.02 | 33 | 5.88 | 0.8 | 2.3 | 1.8 |  |  | 5.3 | 0.06 |  | 13.8 | 12.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.1 | 130 | 130 | [14 empty] | 433 | 50 |  |  | 86 |  |  | 5 |  |  | 24 | 0 | 39 |  | 0.026 |  |  |  | 15.68 | 26.5 | 37.7 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 6.8 | 6.8 | 2042 | 1187 | 1910 |  |  |  | 772 | 603 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 2043 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 964 | 668 | 36 | 222 | 746 | 233 | 978 | 2009 | 1340 | 7 | 2980 | 1223 | 54 | 0 | 13932
2024-01-06 | Samstag | 07:00 | 3 | 3.1 | 4.9 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 636 | 1633 | 454 | 26119 | [24 empty] | 100 | 2.48 | 40 | 6.38 | 1 | 2.5 | 1.8 |  |  | 4.27 | 0.01 |  | 12.3 | 12 | 7.1 | 7.3 |  |  | 2.4 | 140 | 140 | [14 empty] | 335 | 42 |  |  | 220 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37 | 37.5 | 6.8 | 6.8 | 2367 | 1162 | 2384 |  |  |  | 1074 | 705 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 2367 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 656 | 448 | 74 | 507 | 0 | 1790 | 1790 | 1989 | 1542 | 0 | 3779 | 1492 | 48 | 0 | 26440
2024-01-07 | Sonntag | 07:00 | 3 | -3.4 | 3.3 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 594 | 1605 | 446 | 22897 | [24 empty] | 105 | 2.56 | 41 | 5.14 | 1 | 3 | 1.8 |  |  | 4.59 | 0 |  | 11.2 | 10.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.9 | 140 | 140 | [14 empty] | 356 | 45 |  |  | 152 |  |  | 8 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37 | 37.5 | 6.8 | 6.8 | 2318 | 1107 | 1948 |  |  |  | 912 | 691 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 2317 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 665 | 455 | 62 | 442 | 0 | 1458 | 1458 | 1970 | 1515 | 0 | 3428 | 1260 | 42 | 0 | 23048
2024-01-08 | Montag | 11:00 | 7 | -4.3 | -0.9 | 8.9 | 7.1 | 7.6 | 537 | 798 | 222 | 15929 | [7 empty] | 24h | 150 | 2389 | 286 | 4556 | 21 | 334.5 | 35 | 557.5 | 3.6 | 57.3 | [6 empty] | 90 | 2.52 | 36 | 4.58 | 0.6 | 2.6 | 1.6 |  |  | 6.61 | 0.81 |  | 12.2 | 11 | 7.1 | 7.1 |  |  | 1.5 | 120 | 120 |  | 24h | 6 | 95.6 | 21 | 334.5 | 0.7 | 6.8 | 0.68 | 8.2 | 10.2 | 162.5 | 0.72 | 11.5 | 434 | 46 |  |  | 117 |  |  | 9 |  |  | 24 | 1.4 | 77 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 37.5 | 6.8 | 6.9 | 1639 | 2340 | 2848 |  |  |  | 839 | 449 | 411 | 0 | 0 | 300 | 1126 | 695 | 149 | 512 | 329 | 0 | 0 | 201 | 1050 | 672 | 110 | 550 | 364 | 100 | 740 | 984 | 401 | 1385 | 2059 | 1024 | 0 | 3444 | 1325 | 69 | 0 | 16311
2024-01-09 | Dienstag | 08:00 | 7 | -6.8 | -0.9 | 9.7 | 7.1 | 7.4 | 478 | 693 | 193 | 14078 | [24 empty] | 100 | 3.02 | 33 | 6.6 | 0.5 | 2 | 1.4 |  |  | 7.39 | 1.37 |  | 13 | 11.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.3 | 160 | 160 | [14 empty] | 430 | 46 | 1.9 | 86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 117 |  | 0.077 | 2.1 | 63 |  |  | 27 | 37.9 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 6.8 | 6.9 | 1957 | 2055 | 2815 | 15.5 | 0.3 |  | 739 | 512 | 353 | 0 | 0 | 512 | 1958 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1378 | 875 | 0 | 0 | 0 | 94 | 677 | 1112 | 326 | 1438 | 2076 | 1200 | 1 | 3513 | 1568 | 66 | 0 | 14426
2024-01-10 | Mittwoch | 08:00 | 7 | -8.7 | -0.5 | 9.9 | 6.9 | 7.2 | 455 | 679 | 189 | 14120 | [24 empty] | 100 | 3.46 | 29 | 5.22 | 0.5 | 2 | 1.3 |  |  | 6.45 | 0.47 |  | 13.4 | 12.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.6 | 160 | 160 | [14 empty] | 434 | 46 |  |  | 176 |  |  | 15 |  |  | 21 | 0 | 62 |  | 0.04 |  |  |  | 17.86 | 27 | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 38 | 6.8 | 6.9 | 1895 | 1676 | 1951 |  |  |  | 883 | 506 | 309 | 0 | 0 | 506 | 1896 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1374 | 884 | 0 | 0 | 0 | 48 | 302 | 1309 | 419 | 1728 | 2075 | 1192 | 0 | 3803 | 1738 | 63 | 0 | 14759
2024-01-11 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -8.7 | -1.1 | 10 | 6.9 | 7.3 | 448 | 692 | 192 | 13995 |  |  |  | 2.92 | [20 empty] | 100 | 2.54 | 39 | 4.96 | 0.5 | 2 | 1.3 | g | g | 4.16 | 0.49 |  | 13.7 | 12.7 | 7.3 | 7.3 |  |  | 5.3 | 160 | 170 | [14 empty] | 387 | 46 |  |  | 121 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 69 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.5 | 6.8 | 6.9 | 2320 | 1944 | 2910 |  |  | 61.5 | 968 | 606 | 307 | 0 | 0 | 606 | 2320 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 931 | 590 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1013 | 1262 | 522 | 1783 | 2016 | 1425 | 0 | 3799 | 1799 | 62 | 0 | 14750
2024-01-13 | Samstag | 07:00 | 2 | -3.4 | -1.8 | 9.7 | 7.2 | 7.5 | 402 | 598 | 166 | 12256 | [24 empty] | 110 | 3.06 | 36 | 6.38 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 1.78 | 0.06 |  | 13.8 | 12.8 | 7.3 | 7.4 |  |  | 3.1 | 170 | 170 | [14 empty] | 336 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 2453 | 1328 | 2296 |  |  |  | 892 | 644 | 219 | 0 | 0 | 644 | 2454 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 740 | 466 | 0 | 0 | 0 | 81 | 589 | 233 | 845 | 1077 | 1992 | 1526 | 2 | 3067 | 1449 | 48 | 0 | 12682
2024-01-14 | Sonntag | 07:00 | 2 | -5 | 1.9 | 9.1 | 7.2 | 7.5 | 366 | 569 | 158 | 11024 | [24 empty] | 130 | 3.32 | 39 | 5.64 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.47 | 0.06 |  | 13.3 | 12.4 | 7.3 | 7.4 |  |  | 1.2 | 150 | 150 | [14 empty] | 335 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 37.5 | 6.8 | 6.9 | 2446 | 1192 | 2138 |  |  |  | 867 | 657 | 209 | 0 | 0 | 657 | 2447 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 715 | 448 | 0 | 0 | 0 | 74 | 476 | 0 | 806 | 806 | 1976 | 1527 | 12 | 2770 | 1211 | 48 | 0 | 11375
2024-01-15 | Montag | 08:00 | 6 | -5.3 | 2.5 | 9.5 | 6.9 | 7.2 | 352 | 631 | 175 | 11991 | [24 empty] | 120 | 3.1 | 39 | 6.12 | 0.5 | 1.9 | 1.3 |  |  | 5.74 | 0.46 |  | 13.2 | 12.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 130 | 140 | [14 empty] | 435 | 46 |  |  | 135 |  |  | 10 |  |  | 23 | 0 | 107 |  | 0.067 |  |  |  | 17.88 | 27 | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 34.3 | 38.2 | 6.8 | 7.1 | 1544 | 2169 | 2236 |  |  |  | 925 | 440 | 407 | 0 | 0 | 139 | 522 | 319 | 301 | 1021 | 663 | 0 | 0 | 90 | 478 | 295 | 235 | 1117 | 787 | 82 | 574 | 1483 | 315 | 1798 | 2064 | 982 | 1 | 3861 | 1841 | 74 | 0 | 12497
2024-01-17 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -6.6 | 1.5 | 7.8 | 7 | 7.8 | 333 | 1636 | 454 | 19474 | [7 empty] | 24h | 200 | 3895 | 381 | 7420 | 20 | 389.5 | 36 | 701.1 | 3.9 | 75.9 | [6 empty] | 130 | 3.84 | 34 | 6.38 | 0.4 | 2.3 | 1.2 |  |  | 2.48 | 0.96 |  | 12.9 | 12.4 | 7.1 | 7.3 |  |  | 9.6 | 160 | 160 |  | 24h | 9 | 175.3 | 39 | 759.5 | 1 | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 5.5 | 107.1 | 0.85 | 16.6 | 434 | 44 |  |  | 169 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 50 |  | 0.024 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 2925 | 928 | 2538 |  |  |  | 1049 | 853 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 2926 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 116 | 923 | 1839 | 682 | 2521 | 1902 | 1901 | 0 | 4423 | 2135 | 87 | 0 | 19925
2024-01-18 | Donnerstag | 08:00 | 3 | -0.6 | 8.5 | 7 | 7.3 | 8 | 478 | 1624 | 451 | 21247 | [24 empty] | 130 | 3.32 | 39 | 6.78 | 0.5 | 2 | 1.2 |  |  | 2.38 | 0.38 |  | 10.5 | 9.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.9 | 160 | 170 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 188 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 52 |  | 0.025 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 2912 | 610 | 2015 |  |  | 61.6 | 1189 | 863 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 2911 | 1904 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 611 | 1566 | 856 | 2422 | 1906 | 1904 | 0 | 4328 | 2039 | 77 | 0 | 23883
2024-01-19 | Freitag | 08:00 | 7 | -2.9 | 1.3 | 9.4 | 7 | 7.6 | 367 | 637 | 177 | 12386 | [24 empty] | 130 | 3.42 | 38 | 6.04 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 1.75 | 0.02 |  | 12.6 | 11.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.2 | 170 | 170 | [14 empty] | 433 | 40 |  |  | 194 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 47 |  | 0.023 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 2414 | 1400 | 2392 |  |  |  | 1146 | 714 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 2414 | 1589 | 0 | 0 | 64 | 331 | 213 | 54 | 260 | 178 | 105 | 809 | 1370 | 525 | 1894 | 1980 | 1589 | 0 | 3874 | 1869 | 81 | 0 | 12626
2024-01-20 | Samstag | 07:00 | 7 | -7.3 | 0.6 | 9 | 7.2 | 7.4 | 326 | 519 | 144 | 10438 | [24 empty] | 155 | 5.02 | 31 | 6.2 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.07 | 0.17 |  | 13.2 | 12.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 160 | 160 | [14 empty] | 335 | 40 |  |  | 200 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 2919 | 766 | 2586 |  |  |  | 1153 | 849 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 2919 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 766 | 373 | 1011 | 1384 | 1919 | 1919 | 0 | 3303 | 1424 | 64 | 0 | 10782
2024-01-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | -8.9 | 0.7 | 8.5 | 7 | 7.4 | 296 | 482 | 134 | 9478 | [24 empty] | 160 | 4.34 | 37 | 7.36 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.49 | 0.25 |  | 12.8 | 11.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 0.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 336 | 41 |  |  | 216 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 2896 | 807 | 2110 |  |  |  | 1182 | 847 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 2898 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 807 | 0 | 1114 | 1114 | 1919 | 1919 | 0 | 3033 | 1201 | 61 | 0 | 9920
2024-01-22 | Montag | 08:00 | 3 | -6.7 | 4.8 | 7.6 | 6.8 | 7.7 | 320 | 1625 | 451 | 17417 | [24 empty] | 160 | 4.38 | 37 | 7.06 | 0.5 | 2.1 | 1.3 |  |  | 4.1 | 1.39 |  | 12.5 | 11.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.3 | 200 | 190 | [14 empty] | 435 | 42 | 1.7 | 86 | 244 |  |  | 15 | 11.6 | 75 | 23 | 0 | 104 |  | 0.05 | 2.3 | 62 |  |  | 25.8 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 2435 | 1718 | 3011 | 13.7 | 0.3 |  | 1176 | 660 | 264 | 0 | 0 | 413 | 1581 | 968 | 247 | 850 | 559 | 0 | 0 | 44 | 223 | 145 | 81 | 399 | 269 | 140 | 1095 | 1992 | 477 | 2468 | 1940 | 1527 | 0 | 4408 | 2067 | 88 | 6 | 18295
2024-01-23 | Dienstag | 08:00 | 3 | 1.9 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 417 | 1615 | 449 | 20605 | [24 empty] | 140 | 4.08 | 34 | 6.88 | 0.4 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.84 | 0.91 |  | 10.1 | 9.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6 | 120 | 150 | [14 empty] | 430 | 40 |  |  | 225 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 84 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 3223 | 337 | 2166 |  |  |  | 1265 | 860 | 51 | 0 | 0 | 818 | 3088 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 42 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 338 | 1785 | 618 | 2404 | 1946 | 1946 | 0 | 4350 | 2043 | 84 | 0 | 20757
2024-01-24 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 2.9 | 12.8 | 9.1 | 7 | 7.9 | 328 | 601 | 167 | 11569 | [7 empty] | 24h | 240 | 2777 | 534 | 6178 | 32 | 370.2 | 46 | 532.2 | 5.3 | 61.3 | [6 empty] | 130 | 3.86 | 34 | 7.08 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.06 | 0.23 |  | 12.2 | 10.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.8 | 160 | 160 |  | 24h | 7 | 81 | 30 | 347.1 | 0.5 | 1.8 | 0.23 | 2.5 | 4.5 | 52.1 | 0.62 | 7.2 | 434 | 46 |  |  | 245 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 67 |  | 0.046 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 3357 | 105 | 2461 |  |  | 62.8 | 1247 | 886 | 21 | 0 | 0 | 803 | 3078 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 83 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 105 | 1533 | 462 | 1994 | 1919 | 1919 | 0 | 3913 | 1963 | 56 | 0 | 12010
2024-01-26 | Freitag | 08:00 | 3 | 2.7 | 9.8 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 383 | 1611 | 447 | 21472 | [24 empty] | 140 | 3.38 | 41 | 7.16 | 0.4 | 2.2 | 1.3 |  |  | 2.02 | 0.54 |  | 13.2 | 12.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8 | 140 | 140 | [14 empty] | 406 | 42 |  |  | 233 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 56 |  | 0.039 |  |  |  | 27.69 | 25.8 | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3039 | 306 | 2059 |  |  |  | 1358 | 796 | 58 | 0 | 0 | 796 | 3039 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 306 | 1967 | 624 | 2591 | 1920 | 1918 | 0 | 4511 | 2200 | 71 | 0 | 21965
2024-01-27 | Samstag | 07:00 | 2 | -2.7 | 6.1 | 8.8 | 7.1 | 7.8 | 472 | 741 | 206 | 13756 | [24 empty] | 165 | 4.12 | 40 | 7.56 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 1.18 | 0.07 |  | 12.7 | 11.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.6 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 235 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3373 | 101 | 2319 |  |  |  | 1411 | 897 | 15 | 0 | 0 | 837 | 3195 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 60 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 102 | 483 | 1209 | 1693 | 2053 | 2053 | 0 | 3746 | 1795 | 44 | 0 | 14235
2024-01-28 | Sonntag | 07:00 | 2 | -5.1 | 6.1 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 385 | 593 | 165 | 11932 | [24 empty] | 150 | 3.14 | 48 | 6.98 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.3 | 0.09 |  | 12.9 | 12 | 7.2 | 7.3 |  |  | 0.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 248 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 3605 | 0 | 2357 |  |  |  | 1357 | 926 | 0 | 0 | 0 | 801 | 3129 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 125 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 1173 | 1985 | 1986 | 0 | 3158 | 1231 | 46 | 0 | 12515
2024-01-30 | Dienstag | 08:00 | 2 | -4.5 | 5.3 | 9.2 | 6.9 | 7.2 | 392 | 652 | 181 | 13048 | [24 empty] | 150 | 3.74 | 40 | 6.44 | 0.5 | 2.1 | 1.4 |  |  | 3.55 | 1.19 |  | 13.6 | 12.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2.7 | 190 | 190 | [14 empty] | 392 | 42 |  |  | 255 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 79 |  | 0.055 |  |  |  | 27.78 | 25.8 | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 2989 | 521 | 2234 |  |  |  | 1309 | 858 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 2991 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 521 | 1547 | 553 | 2100 | 1999 | 2000 | 0 | 4099 | 1970 | 73 | 0 | 13730
2024-01-31 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -0.4 | 4.8 | 9.3 | 6.9 | 7.2 | 395 | 695 | 193 | 12625 | [24 empty] | 160 | 4.06 | 39 | 6.56 | 0.4 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.08 | 0.87 |  | 13.9 | 13 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.7 | 170 | 170 | [14 empty] | 395 | 43 | 2.1 | 82 | 261 |  |  | 15 | 11.9 | 76 | 22 | 0 | 68 |  | 0.047 | 2.3 | 65 |  |  | 25.7 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3176 | 422 | 2349 | 13 | 0.3 |  | 1367 | 920 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 3174 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 422 | 1406 | 481 | 1886 | 2160 | 2159 | 0 | 4046 | 1994 | 67 | 0 | 13199
2024-02-01 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 0.6 | 7.1 | 8.2 | 7 | 7.7 | 380 | 1578 | 438 | 18300 | [7 empty] | 24h | 200 | 3660 | 503 | 9205 | 46 | 841.8 | 66 | 1207.8 | 5.1 | 93.3 | [6 empty] | 160 | 4.1 | 39 | 5.42 | 0.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 2.82 | 1.54 |  | 13.4 | 12.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 5.6 | 160 | 160 |  | 24h | 5 | 91.5 | 21 | 384.3 | 0 | 2 | 0.05 | 2 | 4 | 73.2 | 0.29 | 5.3 | 394 | 44 |  |  | 252 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 60 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3322 | 371 | 2278 |  |  |  | 1435 | 978 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 3324 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 372 | 1538 | 444 | 1981 | 2292 | 2293 | 0 | 4273 | 2033 | 72 | 0 | 18506
2024-02-02 | Freitag | 08:00 | 7 | 0.5 | 7.7 | 9.5 | 7.4 | 7.9 | 371 | 762 | 212 | 12599 | [24 empty] | 160 | 4.18 | 38 | 5.9 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | g | g | 2.59 | 0.63 |  | 13.4 | 12.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.5 | 140 | 150 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 249 |  |  | 16 |  |  | 22 | 3.9 | 50 |  | 0.034 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3254 | 354 | 2178 |  |  | 59.9 | 1491 | 961 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 3253 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 354 | 1247 | 380 | 1627 | 2239 | 2237 | 1 | 3865 | 1906 | 84 | 0 | 12729
2024-02-03 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.2 | 9.2 | 8.7 | 7.4 | 7.6 | 298 | 542 | 151 | 10490 | [24 empty] | 155 | 4.38 | 35 | 5.84 | 0.6 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.73 | 0.05 |  | 13.7 | 12.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.6 | 140 | 140 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 280 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3355 | 224 | 2007 |  |  |  | 1455 | 1006 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 3321 | 2312 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 224 | 241 | 664 | 905 | 2311 | 2312 | 1 | 3216 | 1422 | 56 | 0 | 10747
2024-02-04 | Sonntag | 07:00 | 3 | 5.6 | 9.1 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 310 | 834 | 232 | 10953 | [24 empty] | 150 | 3.7 | 41 | 7.74 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.98 | 0.05 |  | 13.2 | 12.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1 | 130 | 130 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 296 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3211 | 189 | 2248 |  |  |  | 1406 | 960 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 3149 | 2129 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 189 | 0 | 942 | 942 | 2130 | 2129 | 0 | 3072 | 1250 | 65 | 0 | 11311
2024-02-05 | Montag | 10:00 | 1 | 1.6 | 11.9 | 9.4 | 7.5 | 7.8 | 325 | 583 | 162 | 10915 | [7 empty] | 24h | 220 | 2401 | 587 | 6407 | 37 | 403.9 | 62 | 676.7 | 5.2 | 56.8 | [6 empty] | 150 | 3.54 | 42 | 5.52 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |  |  | 5.66 | 2.19 |  | 13.5 | 12.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.1 | 130 | 140 |  | 24h | 6 | 65.5 | 28 | 305.6 | 2 | 5.1 | 1.2 | 8.3 | 10.3 | 112.4 | 0.85 | 9.3 | 395 | 42 |  |  | 300 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 130 |  | 0.09 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3339 | 121 | 2314 |  |  |  | 1429 | 941 | 25 | 0 | 0 | 635 | 2330 | 1535 | 290 | 988 | 654 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 121 | 1517 | 322 | 1839 | 2187 | 2189 | 1 | 4025 | 1915 | 68 | 0 | 11483
2024-02-06 | Dienstag | 08:00 | 1 | -0.4 | 9.8 | 9.4 | 7.3 | 7.8 | 316 | 537 | 149 | 10760 | [24 empty] | 160 | 3.88 | 41 | 5.78 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | g | g | 4.47 | 1.87 |  | 14 | 13 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.9 | 150 | 150 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 315 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 78 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3351 | 164 | 2588 |  |  |  | 1409 | 885 | 38 | 0 | 0 | 879 | 3340 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 164 | 1413 | 493 | 1906 | 2144 | 2143 | 0 | 4050 | 2062 | 59 | 0 | 11354
2024-02-08 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 6.7 | 12 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 399 | 1595 | 443 | 18409 |  |  |  | 2.72 | [20 empty] | 160 | 3.2 | 50 | 5.54 | 0.7 | 2.7 | 1.5 |  |  | 2.98 | 1.38 |  | 13.3 | 12.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 7.9 | 150 | 160 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 299 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 54 |  | 0.037 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3486 | 0 | 2396 |  |  | 59.4 | 1488 | 979 | 0 | 0 | 0 | 928 | 3418 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 51 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 623 | 2103 | 2203 | 2204 | 0 | 4306 | 2099 | 70 | 0 | 18684
2024-02-09 | Freitag | 08:00 | 7 | 6.1 | 12.3 | 9.6 | 7.3 | 7.9 | 321 | 766 | 213 | 12006 | [24 empty] | 155 | 3.66 | 42 | 5.62 | 0.6 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.98 | 0.95 |  | 14.1 | 13 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.9 | 140 | 150 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 329 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.039 |  |  |  | 27.56 | 25.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3458 | 0 | 1946 |  |  |  | 1513 | 991 | 0 | 0 | 0 | 874 | 3125 | 2055 | 92 | 299 | 202 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 449 | 1854 | 2256 | 2257 | 0 | 4110 | 2099 | 61 | 0 | 12410
2024-02-10 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.9 | 12.2 | 9.2 | 7.3 | 7.8 | 273 | 485 | 135 | 9309 | [24 empty] | 175 | 3.2 | 55 | 4.96 | 0.6 | 2.8 | 1.6 |  |  | 1.55 | 0.06 |  | 14.5 | 13.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.4 | 150 | 160 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 342 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3491 | 0 | 2073 |  |  |  | 1495 | 977 | 0 | 0 | 0 | 957 | 3473 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 867 | 1186 | 2279 | 2279 | 1 | 3465 | 1689 | 44 | 0 | 9718
2024-02-11 | Sonntag | 00:00 | 3 | 4.6 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 274 | 1639 | 455 | 16672 | [24 empty] | 170 | 3.04 | 56 | 4.38 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.97 | 0.24 |  | 13.3 | 12.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.1 | 160 | 170 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 311 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3478 | 0 | 2030 |  |  |  | 1579 | 974 | 0 | 0 | 0 | 952 | 3451 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 1231 | 2279 | 2279 | 0 | 3510 | 1462 | 55 | 0 | 17199
2024-02-12 | Montag | 08:00 | 1 | 4.7 | 9.6 | 9.2 | 7.2 | 7.9 | 293 | 822 | 228 | 10239 | [24 empty] | 160 | 3.4 | 47 | 4.88 | 0.6 | 1.8 | 1.3 |  |  | 4.31 | 4.04 |  | 12.9 | 11.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1 | 160 | 160 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 322 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 130 |  | 0.097 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3682 | 3 | 2060 |  |  |  | 1508 | 1103 | 1 | 0 | 0 | 399 | 1422 | 926 | 680 | 2215 | 1542 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1103 | 272 | 1376 | 2470 | 2468 | 4 | 3842 | 1745 | 71 | 0 | 10597
2024-02-13 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.5 | 10.9 | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 280 | 558 | 155 | 10050 | [24 empty] | 170 | 3.18 | 53 | 5.04 | 1 | 2.7 | 1.7 |  |  | 6.69 | 1.89 |  | 14 | 12.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.9 | 160 | 170 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 159 |  |  | 9 |  |  | 25 | 0 | 76 |  | 0.057 |  |  |  | 17.86 | 25.4 | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3216 | 186 | 2285 |  |  |  | 1296 | 949 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 919 | 3047 | 2068 | 30 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 185 | 1427 | 494 | 1920 | 2067 | 2068 | 0 | 3987 | 2227 | 72 | 0 | 10327
2024-02-14 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -1 | 8.2 | 9.9 | 7.1 | 7.6 | 291 | 555 | 154 | 10166 | [24 empty] | 170 | 4.14 | 41 | 5.26 | 0.8 | 2 | 1.4 | g | g | 4.19 | 0.93 |  | 14.5 | 13.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.1 | 160 | 160 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 253 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 41 |  | 0.031 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 2936 | 294 | 1764 |  |  |  | 1202 | 858 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 856 | 2869 | 1920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 294 | 1507 | 458 | 1964 | 1918 | 1920 | 0 | 3882 | 2049 | 68 | 0 | 10493
2024-02-15 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.3 | 14.4 | 10.1 | 7.2 | 8 | 299 | 522 | 145 | 10054 | [24 empty] | 170 | 3.46 | 49 | 5.1 | 0.8 | 2.1 | 1.4 |  |  | 4.09 | 0.77 |  | 15 | 14.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 190 | 180 | [14 empty] | 391 | 46 |  |  | 299 |  |  | 16 | 10.8 | 77 | 21 | 0 | 59 |  | 0.044 | 2.6 | 63 |  |  | 26 | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 2967 | 343 | 2302 | 14.6 | 0.3 | 62.2 | 1378 | 863 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 863 | 2909 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 344 | 1461 | 570 | 2031 | 1920 | 1919 | 0 | 3951 | 2059 | 83 | 0 | 8521 | Eindickung: Versuchsrotor für stabileren Betrieb eingebaut
2024-02-16 | Freitag | 08:00 | 3 | 2.3 | 13.9 | 10.1 | 7.4 | 8 | 261 | 792 | 220 | 9980 | [7 empty] | 24h | 180 | 1796 | 507 | 5060 | 62 | 618.8 | 83 | 828.3 | 6.2 | 61.9 | [6 empty] | 175 | 3.32 | 53 | 5.04 | 0.6 | 1.9 | 1.3 |  |  | 3.73 | 0.79 |  | 15.2 | 14.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 190 | 190 |  | 24h | 4 | 39.9 | 31 | 309.4 | 1.1 | 4.2 | 0.42 | 5.7 | 7.7 | 76.8 | 0.65 | 6.5 | 394 | 43 |  |  | 342 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 62 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3217 | 0 | 2322 |  |  |  | 1480 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 914 | 3047 | 2061 | 53 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 503 | 1927 | 2062 | 2061 | 0 | 3989 | 2103 | 84 | 0 | 9508
2024-02-17 | Samstag | 07:00 | 3 | 8 | 12.6 | 8.9 | 7.3 | 7.8 | 326 | 1600 | 444 | 14338 | [24 empty] | 165 | 3.2 | 52 | 4.9 | 0.7 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.78 | 0.09 |  | 14.3 | 14 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.1 | 150 | 150 | [14 empty] | 144 | 40 |  |  | 350 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3289 | 0 | 1780 |  |  |  | 1495 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 959 | 3158 | 2158 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 860 | 1367 | 2159 | 2158 | 0 | 3526 | 1623 | 80 | 0 | 14659
2024-02-19 | Montag | 08:00 | 3 | 6.9 | 10.4 | 8.9 | 7.2 | 7.8 | 287 | 1623 | 451 | 14045 | [24 empty] | 155 | 2.86 | 54 | 4.7 | 0.6 | 1.9 | 1.4 |  |  | 5.4 | 2.07 |  | 13.6 | 12.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 1.9 | 150 | 150 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 153 |  |  | 8 |  |  | 27 | 0 | 96 |  | 0.075 |  |  |  | 19.82 | 26 | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3453 | 0 | 2160 |  |  |  | 1379 | 958 | 0 | 0 | 0 | 597 | 2265 | 1403 | 346 | 1166 | 789 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 455 | 1903 | 2192 | 2192 | 2 | 4093 | 2124 | 117 | 0 | 14425
2024-02-20 | Dienstag | 08:00 | 3 | 4.1 | 9 | 9.6 | 7.1 | 7.7 | 296 | 744 | 207 | 10982 | [7 empty] | 24h | 300 | 3295 | 622 | 6831 | 41 | 450.3 | 61 | 669.9 | 7 | 76.9 | [6 empty] | 150 | 2.88 | 52 | 4.9 | 0.5 | 2 | 1.4 | g | g | 5.13 | 1.72 |  | 14.2 | 13.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.8 | 130 | 140 |  | 24h | 4 | 43.9 | 39 | 428.3 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 6.8 | 8.8 | 96.6 | 0.77 | 8.5 | 395 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 110 |  | 0.086 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 2589 | 764 | 2201 |  |  |  | 1078 | 668 | 143 | 0 | 0 | 654 | 2503 | 1525 | 0 | 61 | 0 | 14 | 25 | 137 | 731 | 467 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 1509 | 500 | 2009 | 1991 | 1525 | 1 | 3998 | 2311 | 125 | 0 | 11107
2024-02-21 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.6 | 13 | 10 | 7.3 | 7.8 | 264 | 512 | 142 | 9713 | [24 empty] | 160 | 3.22 | 50 | 4.32 | 0.7 | 2 | 1.2 |  |  | 3.44 | 0.23 |  | 14.3 | 13.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.1 | 160 | 170 | [14 empty] | 395 | 46 | 2.4 | 85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 12 |  | 0.009 | 2.8 | 66 |  |  | 24.7 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 2741 | 523 | 1842 | 12.8 | 0.3 | 59 | 1015 | 713 | 102 | 0 | 0 | 713 | 2669 | 1650 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93 | 489 | 314 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 982 | 403 | 1385 | 1965 | 1650 | 1 | 3349 | 1929 | 65 | 0 | 9822
2024-02-22 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 5.6 | 12 | 8.4 | 7.4 | 7.8 | 263 | 1621 | 450 | 20467 | [24 empty] | 175 | 3.48 | 50 | 5.42 | 0.6 | 2 | 1.3 |  |  | 3.33 | 1.22 |  | 13.8 | 13.8 | 7.1 | 7.3 |  |  | 11.5 | 140 | 140 | [14 empty] | 388 | 40 |  |  | 184 |  |  | 13 |  |  | 25 | 0 | 51 |  | 0.043 |  |  |  | 19.7 | 24.7 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 2866 | 369 | 1797 |  |  |  | 1156 | 745 | 79 | 0 | 0 | 745 | 2798 | 1706 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73 | 364 | 240 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009 | 566 | 2575 | 1946 | 1706 | 0 | 4521 | 2443 | 67 | 0 | 21142
2024-02-24 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.4 | 10.1 | 9 | 7.5 | 7.8 | 285 | 798 | 222 | 9974 | [24 empty] | 205 | 3.54 | 58 | 5.16 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.42 | 0.04 |  | 12.9 | 12.4 | 7.1 | 7.3 |  |  | 2.1 | 150 | 150 | [14 empty] | 304 | 43 |  |  | 294 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3557 | 111 | 2380 |  |  |  | 1380 | 933 | 23 | 0 | 0 | 928 | 3485 | 2206 | 0 | 57 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 111 | 271 | 733 | 1003 | 2207 | 2206 | 0 | 3210 | 1544 | 45 | 0 | 10263
2024-02-25 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.7 | 10.1 | 8.6 | 7.5 | 8 | 232 | 444 | 123 | 8360 | [24 empty] | 205 | 3.68 | 56 | 4.8 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.57 | 0.05 |  | 13.1 | 12.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 0.8 | 190 | 190 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 314 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3395 | 138 | 2140 |  |  |  | 1296 | 887 | 23 | 0 | 0 | 870 | 3278 | 2057 | 0 | 58 | 0 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 138 | 0 | 845 | 845 | 2056 | 2057 | 1 | 2900 | 1269 | 43 | 0 | 8772
2024-02-26 | Montag | 08:00 | 1 | -1.3 | 10.6 | 9 | 7 | 7.7 | 262 | 792 | 220 | 11074 | [24 empty] | 190 | 4.18 | 45 | 4.9 | 0.5 | 2 | 1.4 | g | g | 4.09 | 2.81 |  | 13.3 | 12.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.2 | 180 | 180 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 321 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 111 |  | 0.093 |  |  |  | 18.14 | 24.7 | 37.6 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3261 | 165 | 2098 |  |  |  | 1298 | 831 | 31 | 0 | 0 | 831 | 3193 | 1990 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 165 | 1877 | 318 | 2196 | 1989 | 1990 | 0 | 4184 | 2209 | 73 | 0 | 11567
2024-02-28 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.5 | 6.4 | 9.7 | 6.9 | 8 | 281 | 503 | 140 | 9690 | [7 empty] | 24h | 200 | 1938 | 442 | 4283 | 36 | 348.8 | 55 | 533 | 5.9 | 57.2 | [6 empty] | 190 | 3.64 | 52 | 4.86 | 0.8 | 2 | 1.4 |  |  | 3.97 | 1.26 |  | 14.2 | 13.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.3 | 180 | 180 |  | 24h | 3 | 29.1 | 36 | 348.8 | 1.3 | 2.7 | 1.42 | 5.4 | 7.4 | 71.7 | 0.53 | 5.1 | 394 | 44 |  |  | 345 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 71 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.5 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3473 | 112 | 2325 |  |  |  | 1422 | 885 | 22 | 0 | 0 | 885 | 3406 | 2154 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 112 | 1198 | 462 | 1659 | 2155 | 2154 | 0 | 3814 | 1972 | 64 | 0 | 10136
2024-02-29 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 1.6 | 9.9 | 9.5 | 7.2 | 7.9 | 246 | 510 | 142 | 9594 | [24 empty] | 200 | 3.24 | 62 | 4.5 | 0.7 | 1.9 | 1.4 |  |  | 4.37 | 1.23 |  | 14.3 | 14 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 190 | 180 | [14 empty] | 184 | 43 |  |  | 329 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 74 |  | 0.062 |  |  |  | 19 | 25.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3411 | 116 | 2247 |  |  | 59.5 | 1434 | 971 | 25 | 0 | 0 | 299 | 1162 | 728 | 672 | 2251 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 116 | 1148 | 364 | 1512 | 2283 | 2282 | 1 | 3794 | 1950 | 70 | 0 | 9955
2024-03-01 | Freitag | 08:00 | 1 | 0.5 | 6.8 | 9.6 | 7.1 | 7.3 | 239 | 788 | 219 | 10361 | [24 empty] | 200 | 3.24 | 62 | 4.34 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | g | s | 4.06 | 1.13 |  | 14.3 | 13.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.6 | 170 | 180 | [14 empty] | 252 | 44 |  |  | 328 |  |  | 22 |  |  | 20 | 8.7 | 78 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.5 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3066 | 362 | 2187 |  |  |  | 1366 | 906 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 3065 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 362 | 1455 | 446 | 1900 | 2058 | 2060 | 1 | 3958 | 2111 | 77 | 0 | 10737
2024-03-02 | Samstag | 07:00 | 3 | 4.3 | 11.6 | 8.9 | 7.2 | 8 | 271 | 779 | 216 | 9637 | [24 empty] | 190 | 3.1 | 61 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.8 |  |  | 4.02 | 0.05 |  | 14 | 13.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.1 | 160 | 160 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3046 | 212 | 2303 |  |  |  | 1394 | 905 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 3026 | 2007 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 212 | 284 | 977 | 1260 | 2007 | 2007 | 0 | 3267 | 1612 | 57 | 0 | 9906
2024-03-03 | Sonntag | 08:00 | 1 | 0.5 | 15.8 | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 226 | 435 | 121 | 7836 | [24 empty] | 190 | 2.76 | 69 | 4.12 | 1.1 | 2.2 | 1.8 |  |  | 4.71 | 0 |  | 13.8 | 13.7 | 7.3 | 7.3 |  |  | 0.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 160 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3543 | 0 | 1946 |  |  |  | 1449 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 88 | 303 | 203 | 928 | 3088 | 2087 | 47 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 2289 | 2290 | 119 | 2732 | 1295 | 53 | 0 | 7987
2024-03-05 | Dienstag | 08:00 | 3 | 6.4 | 12.6 | 9.4 | 7.3 | 7.8 | 208 | 577 | 160 | 9169 | [24 empty] | 210 | 2.98 | 70 | 3.28 | 1.4 | 2.8 | 2 |  |  | 6.03 | 1.55 |  | 14.3 | 13.9 | 7.2 | 7.4 |  |  | 1.9 | 190 | 210 | [14 empty] | 394 | 44 |  |  | 321 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 120 |  | 0.097 | [5 empty] | 34.7 | 37.8 | 7.1 | 7.5 | 34.5 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 3240 | 146 | 2225 |  |  |  | 1351 | 906 | 34 | 0 | 0 | 579 | 2149 | 1357 | 327 | 1090 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 147 | 1803 | 742 | 2545 | 2075 | 2075 | 1 | 4619 | 2654 | 84 | 0 | 9551
2024-03-06 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 2.9 | 13.2 | 8.9 | 7.3 | 7.6 | 244 | 1610 | 447 | 12407 | [24 empty] | 210 | 3.62 | 58 | 4.28 | 0.8 | 3.1 | 2.1 | g | s | 5.61 | 1.06 |  | 14.5 | 14.3 | 7.1 | 7.4 |  |  | 19.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 394 | 44 | 3 | 84 | 237 |  |  | 19 |  |  | 21 | 7.2 | 83 |  | 0.067 | 2.7 | 66 |  |  | 25.4 | 37 | 37.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 3059 | 233 | 2191 | 12.8 | 0.3 |  | 1282 | 809 | 50 | 0 | 0 | 809 | 3060 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 233 | 1935 | 765 | 2700 | 1920 | 1919 | 0 | 4620 | 2600 | 88 | 0 | 12654
2024-03-07 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -0.6 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 225 | 588 | 163 | 9233 | [7 empty] | 24h | 280 | 2585 | 611 | 5641 | 39 | 360.1 | 65 | 600.1 | 6.5 | 60 | [6 empty] | 210 | 3.4 | 62 | 4.86 | 0.9 | 2.9 | 1.7 |  |  | 4.16 | 0.29 |  | 13.9 | 13.6 | 7.3 | 7.4 |  |  | 11.3 | 160 | 170 |  | 24h | 5 | 46.2 | 36 | 332.4 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 4.7 | 6.7 | 61.9 | 0.38 | 3.5 | 395 | 39 |  |  | 285 |  |  | 21 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.042 |  |  |  | 28.29 | 25.4 | 37 | 37.2 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3079 | 232 | 2426 |  |  | 59.4 | 1354 | 808 | 50 | 0 | 0 | 808 | 3079 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 1370 | 618 | 1987 | 1919 | 1921 | 0 | 3906 | 2127 | 55 | 0 | 9457
2024-03-08 | Freitag | 08:00 | 1 | -2 | 9.8 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 242 | 538 | 150 | 9480 | [24 empty] | 200 | 3.36 | 60 | 4.06 | 0.8 | 2.2 | 1.6 |  |  | 3.14 | 0.2 |  | 14.2 | 13.7 | 7.3 | 7.4 |  |  | 12.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 391 | 42 |  |  | 309 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 69 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.2 | 37.5 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3397 | 127 | 1992 |  |  |  | 1419 | 911 | 24 | 0 | 0 | 911 | 3396 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 127 | 1199 | 438 | 1637 | 2213 | 2213 | 0 | 3849 | 2004 | 59 | 0 | 12502
2024-03-09 | Samstag | 07:00 | 1 | -1.5 | 14.7 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 246 | 427 | 119 | 7829 | [24 empty] | 230 | 3.24 | 71 | 4.6 | 1.1 | 2.1 | 1.8 |  |  | 2.18 | 0 |  | 14.1 | 13.8 | 7.3 | 7.4 |  |  | 7.3 | 190 | 190 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 332 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.1 | 37.5 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3505 | 102 | 2358 |  |  |  | 1433 | 957 | 24 | 0 | 0 | 956 | 3503 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 101 | 220 | 649 | 870 | 2281 | 2280 | 1 | 3150 | 1505 | 39 | 0 | 8060
2024-03-10 | Sonntag | 07:00 | 1 | 4.5 | 14.6 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 192 | 449 | 125 | 7443 | [24 empty] | 230 | 3.16 | 73 | 4.24 | 1.1 | 2.2 | 1.8 |  |  | 3.1 | 0.08 |  | 13.7 | 13.5 | 7.3 | 7.4 |  |  | 4 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 344 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37 | 37.4 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3464 | 42 | 2341 |  |  |  | 1438 | 957 | 14 | 0 | 0 | 957 | 3463 | 2247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 0 | 696 | 696 | 1465 | 2248 | 3 | 2158 | 1325 | 40 | 0 | 7813
2024-03-11 | Montag | 10:00 | 1 | 2.1 | 14.5 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 254 | 502 | 139 | 9052 | [7 empty] | 24h | 380 | 3440 | 639 | 5784 | 47 | 425.4 | 70 | 633.6 | 7.4 | 67 | [6 empty] | 220 | 2.9 | 76 | 4.64 | 0.8 | 2.1 | 1.6 |  |  | 3.8 | 2.27 |  | 14.1 | 13.5 | 7.3 | 7.4 |  |  | 6 | 210 | 210 |  | 24h | 5 | 45.3 | 32 | 289.7 | 1.9 | 3 | 1.2 | 6.1 | 8.1 | 73.3 | 0.34 | 3.1 | 395 | 42 |  |  | 317 |  |  | 17 | 8 |  | 22 | 0 | 132 |  | 0.107 | [5 empty] | 37.1 | 37.5 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3133 | 148 | 1956 |  |  |  | 1402 | 906 | 28 | 0 | 0 | 347 | 1283 | 828 | 559 | 1851 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 148 | 1451 | 269 | 1720 | 1224 | 2052 | 1 | 2944 | 1854 | 84 | 0 | 9398
2024-03-12 | Dienstag | 08:00 | 1 | 5.2 | 12.8 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 220 | 498 | 138 | 9066 | [24 empty] | 220 | 2.88 | 76 | 4.58 | 0.7 | 2.3 | 1.6 |  |  | 3.6 | 0.85 |  | 14.6 | 14.1 | 7.3 | 7.4 |  |  | 10 | 200 | 200 | [14 empty] | 393 | 43 |  |  | 286 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.2 | 37.5 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 2985 | 194 | 1945 |  |  |  | 1334 | 871 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 871 | 2915 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 194 | 1374 | 511 | 1885 | 1918 | 1918 | 1 | 3802 | 2031 | 65 | 0 | 9365
2024-03-13 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 5.9 | 12 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 252 | 454 | 126 | 9003 | [24 empty] | 230 | 3.6 | 64 | 4.94 | 0.5 | 2.2 | 1.6 |  |  | 2.46 | 0.25 |  | 14.8 | 14.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10.6 | 210 | 220 | [14 empty] | 395 | 46 | 3.3 | 83 | 290 |  |  | 17 | 7.6 | 77 | 21 | 0 | 68 |  | 0.055 | 2.7 | 65 |  | 28.05 | 25.3 | 31.7 | 37.2 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3210 | 233 | 2596 | 12.3 | 0.3 |  | 1419 | 943 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 943 | 3151 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 232 | 1293 | 460 | 1752 | 2119 | 2119 | 1 | 3870 | 2100 | 56 | 0 | 9312
2024-03-15 | Freitag | 08:00 | 3 | 3.4 | 18.5 | 9.6 | 7.5 | 8 | 189 | 1617 | 449 | 10970 | [24 empty] | 230 | 3.4 | 68 | 4.76 | 0.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | 2.11 | 0.2 |  | 15.3 | 15 | 7.3 | 7.5 |  |  | 19.3 | 180 | 190 | [14 empty] | 394 | 44 |  |  | 273 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 45 |  | 0.036 | [5 empty] | 36.9 | 37.2 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3536 | 0 | 1888 |  |  |  | 1599 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1052 | 3449 | 2400 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 339 | 1646 | 2398 | 2400 | 2 | 4042 | 2229 | 61 | 0 | 11207
2024-03-16 | Samstag | 07:00 | 3 | 7.5 | 13.6 | 9.4 | 7.7 | 9.3 | 233 | 793 | 220 | 9018 | [24 empty] | 260 | 3.76 | 69 | 5.62 | 0.9 | 2.2 | 1.7 |  |  | 1.56 | 0.02 |  | 14.8 | 14.7 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10 | 170 | 180 | [14 empty] | 305 | 36 |  |  | 279 |  |  | 15 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37 | 37.4 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.7 | 7 | 7.1 | 3526 | 0 | 1866 |  |  |  | 1596 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1054 | 3449 | 2398 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 791 | 1066 | 2400 | 2398 | 2 | 3464 | 1806 | 40 | 0 | 9279
2024-03-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | 3.2 | 15.3 | 8.6 | 7.7 | 8.2 | 170 | 423 | 117 | 7004 | [24 empty] | 270 | 3.44 | 78 | 4.8 | 1.1 | 2.1 | 1.8 |  |  | 2.99 | 0.01 |  | 14.4 | 14.3 | 7.3 | 7.5 |  |  | 3.1 | 130 | 160 | [14 empty] | 302 | 40 |  |  | 291 |  |  | 14 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.1 | 37.5 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 4249 | 0 | 1686 |  |  |  | 1760 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1041 | 619 | 985 | 3210 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 2833 | 2835 | 130 | 3012 | 1366 | 34 | 0 | 7219
2024-03-18 | Montag | 08:00 | 1 | 5 | 15.4 | 9.7 | 7.5 | 8 | 225 | 650 | 181 | 8977 | [24 empty] | 260 | 3.48 | 75 | 4.76 | 0.7 | 2.1 | 1.5 |  |  | 4 | 1.65 |  | 14.7 | 14.3 | 7.3 | 7.4 |  |  | 5.8 | 230 | 240 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 284 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 101 |  | 0.082 | [5 empty] | 36.7 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3703 | 1 | 2167 |  |  |  | 1690 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 675 | 2503 | 1590 | 353 | 1188 | 806 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1294 | 203 | 1497 | 2398 | 2396 | 4 | 3891 | 1986 | 60 | 0 | 9260
2024-03-19 | Dienstag | 08:00 | 1 | 4.3 | 16.5 | 10.3 | 7.4 | 8 | 178 | 600 | 167 | 8732 | [24 empty] | 270 | 3.36 | 80 | 4.54 | 0.3 | 2.1 | 1.5 |  |  | 3.26 | 0.77 |  | 14.9 | 14.8 | 7.3 | 7.4 |  |  | 9.1 | 230 | 230 | [14 empty] | 368 | 42 |  |  | 259 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 75 |  | 0.061 | [5 empty] | 36.8 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7.1 | 4035 | 0 | 1922 |  |  |  | 1638 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3715 | 2400 | 79 | 309 | 168 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 389 | 1438 | 2567 | 2568 | 5 | 4000 | 2024 | 59 | 0 | 9015
2024-03-21 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 2.5 | 14.9 | 9.7 | 7.2 | 7.7 | 222 | 1606 | 446 | 11826 | [24 empty] | 280 | 3.74 | 75 | 4.86 | 0.4 | 2.2 | 1.6 |  |  | 2.67 | 1.15 |  | 15.4 | 15.2 | 7.3 | 7.4 |  |  | 23.7 | 220 | 210 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 267 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 69 |  | 0.056 |  |  |  | 28.11 | 24.5 | 36.7 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3803 | 0 | 1731 |  |  | 60.7 | 1629 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 3713 | 2398 | 0 | 65 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 362 | 1829 | 2400 | 2398 | 2 | 4227 | 2272 | 74 | 0 | 12030
2024-03-22 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.2 | 19.9 | 10.6 | 7.5 | 8.1 | 230 | 472 | 131 | 8771 | [24 empty] | 300 | 3.48 | 86 | 4.78 | 0.8 | 2 | 1.6 | g | s | 2.34 | 0.32 |  | 15.1 | 14.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 9.7 | 220 | 220 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 252 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 42 |  | 0.035 | [5 empty] | 36.7 | 37.1 | 7 | 7.1 | 37.3 | 38 | 7 | 7.1 | 4126 | 0 | 2123 |  |  |  | 1657 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 3662 | 2399 | 117 | 420 | 242 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 319 | 1213 | 2641 | 2641 | 11 | 3843 | 2045 | 58 | 0 | 8968
2024-03-23 | Samstag | 07:00 | 3 | 2.2 | 11.4 | 9.1 | 7.5 | 8.1 | 223 | 831 | 231 | 10440 | [24 empty] | 315 | 3.5 | 90 | 5.22 | 0.8 | 2.3 | 1.7 |  |  | 1.91 | 0.23 |  | 15.2 | 14.9 | 7.3 | 7.4 |  |  | 14.5 | 190 | 170 | [14 empty] | 304 | 42 |  |  | 250 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.7 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.3 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3668 | 0 | 2411 |  |  |  | 1664 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 3652 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 852 | 1229 | 2399 | 2399 | 5 | 3623 | 1869 | 49 | 0 | 10673
2024-03-24 | Sonntag | 07:00 | 3 | 2.3 | 9.5 | 8.2 | 7.6 | 8 | 206 | 820 | 228 | 9741 | [7 empty] | 24h | 150 | 1461 | 379 | 3692 | 22 | 214.3 | 43 | 418.9 | 4.5 | 43.8 | [6 empty] | 300 | 3.3 | 91 | 7.62 | 0.9 | 2.4 | 1.8 |  |  | 3.94 | 0.17 |  | 13.2 | 13.2 | 7.2 | 7.4 |  |  | 7.5 | 170 | 190 |  | 24h | 4 | 39 | 25 | 243.5 | 0 | 3.9 | 0.04 | 4 | 6 | 58.4 | 0.14 | 1.4 | 305 | 41 |  |  | 264 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.6 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.3 | 37.7 | 7 | 7.1 | 3646 | 0 | 2115 |  |  |  | 1573 | 999 | 0 | 0 | 0 | 978 | 3613 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 2399 | 2399 | 8 | 3078 | 1354 | 44 | 0 | 10199
2024-03-25 | Montag | 08:00 | 1 | 0.9 | 13.5 | 9.2 | 7.4 | 8 | 194 | 804 | 223 | 8886 | [24 empty] | 300 | 3.66 | 82 | 5.06 | 0.4 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.59 | 1.17 |  | 13.2 | 12.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.8 | 190 | 200 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 217 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 125 |  | 0.105 |  |  |  | 19.56 | 24.5 | 36.9 | 37.2 | 7 | 7 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3556 | 0 | 2320 |  |  |  | 1485 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1212 | 801 | 687 | 2284 | 1590 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 304 | 1545 | 2390 | 2391 | 26 | 3910 | 2011 | 74 | 0 | 9026
2024-03-27 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 3.1 | 19.7 | 10.4 | 7.4 | 8 | 209 | 1593 | 442 | 9239 | [24 empty] | 270 | 3.42 | 79 | 4.42 | 0.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | 2.9 | 0.01 |  | 15.1 | 14.5 | 7.3 | 7.3 |  |  | 11.8 | 190 | 200 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 273 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 62 |  | 0.052 |  |  |  | 19.72 | 25.1 | 36.9 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2339 | 801 | 2422 |  |  | 59.9 | 1393 | 751 | 169 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 | 675 | 2302 | 1496 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 155 | 737 | 504 | 14 | 64 | 1412 | 668 | 2081 | 2000 | 1496 | 0 | 4081 | 2308 | 56 | 0 | 9784
2024-03-28 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 2.3 | 11.8 | 8.8 | 7.4 | 8.1 | 294 | 1603 | 445 | 13007 | [24 empty] | 250 | 3.84 | 65 | 5.98 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | g | g | 2.64 | 0.25 |  | 13.9 | 13.9 | 7.2 | 7.4 |  |  | 26.2 | 190 | 190 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 243 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 59 |  | 0.05 | [5 empty] | 36.8 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3038 | 149 | 1886 |  |  |  | 1437 | 896 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2954 | 1950 | 24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 149 | 1275 | 722 | 1998 | 1950 | 1950 | 1 | 3947 | 2064 | 62 | 0 | 12761
2024-03-29 | Freitag | 07:00 | 1 | 0.5 | 18.7 | 9.9 | 7.7 | 8.2 | 206 | 386 | 107 | 6959 | [24 empty] | 250 | 3.6 | 69 | 5.34 | 1.1 | 2 | 1.8 |  |  | 2.95 | 0 |  | 14.3 | 13.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 3.2 | 190 | 200 | [14 empty] | 391 | 43 |  |  | 268 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.8 | 37.2 | 7 | 7 | 37.1 | 37.6 | 7.1 | 7.1 | 3674 | 0 | 2225 |  |  |  | 1533 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 79 | 264 | 175 | 990 | 3296 | 2255 | 33 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 2429 | 2430 | 100 | 2954 | 1404 | 37 | 0 | 7021
2024-03-30 | Samstag | 07:00 | 1 | 9.8 | 24.1 | 8.9 | 7.7 | 7.9 | 153 | 358 | 99 | 6169 | [7 empty] | 24h | 180 | 1110 | 426 | 2628 | 38 | 234.4 | 52 | 320.8 | 4.2 | 25.9 | [6 empty] | 250 | 3.74 | 67 | 4.62 | 1 | 2.3 | 1.7 |  |  | 5.52 | 0 |  | 14.6 | 14.4 | 7.3 | 7.4 |  |  | 2.3 | 190 | 190 |  | 24h | 5 | 30.8 | 26 | 160.4 | 0 | 3.2 | 0.07 | 3.3 | 5.3 | 32.7 | 0.13 | 0.8 | 305 | 44 |  |  | 281 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 62 |  | 0.052 | [5 empty] | 36.6 | 37.2 | 7 | 7 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3419 | 0 | 2046 |  |  |  | 1480 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3419 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 521 | 795 | 2350 | 2349 | 21 | 3123 | 1476 | 46 | 0 | 6418
2024-03-31 | Sonntag | 07:00 | 1 | 8.2 | 19.6 | 8.8 | 7.7 | 8.1 | 167 | 320 | 89 | 5632 | [24 empty] | 240 | 3.64 | 66 | 4.7 | 1.1 | 2.1 | 1.8 |  |  | 6.29 | 0 |  | 14.5 | 14.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 2.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 293 | 38 |  |  | 278 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 32 |  | 0.027 | [5 empty] | 36.7 | 37.1 | 7 | 7 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3002 | 0 | 1202 |  |  |  | 1291 | 861 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1873 | 1170 | 331 | 1121 | 727 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 872 | 1896 | 1897 | 4 | 2764 | 1270 | 41 | 0 | 5732
2024-04-01 | Montag | 07:00 | 1 | 8.1 | 14.9 | 8.8 | 7.7 | 8.2 | 152 | 332 | 92 | 5963 | [24 empty] | 240 | 3.52 | 68 | 4.26 | 0.4 | 2.4 | 1.8 |  |  | 8.56 | 0 |  | 14.2 | 14 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.7 | 170 | 170 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 300 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.6 | 37 | 7 | 7 | 37.2 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3334 | 65 | 2592 |  |  |  | 1211 | 886 | 15 | 0 | 0 | 847 | 3195 | 1919 | 0 | 48 | 0 | 39 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65 | 0 | 815 | 815 | 1920 | 1919 | 10 | 2725 | 1211 | 37 | 0 | 6199
2024-04-02 | Dienstag | 11:00 | 1 | 6.7 | 15.8 | 10.1 | 7.6 | 8 | 202 | 445 | 124 | 7925 | [7 empty] | 24h | 380 | 3012 | 626 | 4961 | 48 | 380.4 | 76 | 602.3 | 8.1 | 64.2 | [6 empty] | 230 | 3.46 | 66 | 4.48 | 0.9 | 2.1 | 1.6 |  |  | 9.09 | 0.54 |  | 14.2 | 13.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.8 | 230 | 220 |  | 24h | 5 | 39.6 | 27 | 214 | 0.5 | 8.2 | 0.51 | 9.2 | 11.2 | 88.8 | 0.41 | 3.2 | 394 | 47 |  |  | 286 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 84 |  | 0.071 |  |  |  | 19.8 | 25.1 | 36.7 | 37 | 7 | 7 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3110 | 135 | 2062 |  |  |  | 1209 | 830 | 36 | 0 | 0 | 830 | 3081 | 1919 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 20 | 28 | 96 | 901 | 737 | 1638 | 1939 | 1919 | 8 | 3569 | 1796 | 55 | 0 | 8198
2024-04-03 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 2.2 | 16.7 | 10.6 | 7.5 | 8 | 221 | 643 | 178 | 8609 | [24 empty] | 230 | 3.54 | 65 | 4.48 | 0.8 | 2.3 | 1.6 |  |  | 8.05 | 0.43 |  | 15 | 14.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8.2 | 220 | 220 | [14 empty] | 395 | 45 | 2.6 | 83 | 282 |  |  | 18 | 7.2 | 77 | 21 | 0 | 103 |  | 0.087 | 2.6 | 65 |  | 19.16 | 24.3 | 36.6 | 37 | 7 | 7 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3014 | 83 | 1670 | 11.9 | 0.3 |  | 1298 | 818 | 21 | 0 | 0 | 818 | 3016 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 83 | 1104 | 992 | 2096 | 1919 | 1919 | 2 | 4013 | 2168 | 65 | 0 | 8902
2024-04-05 | Freitag | 08:00 | 1 | 9.4 | 25.8 | 10.9 | 7.4 | 7.9 | 218 | 760 | 211 | 8748 | [24 empty] | 225 | 3.32 | 68 | 4.44 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | m | s | 3.41 | 0.1 |  | 16 | 15.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 9.9 | 210 | 220 | [14 empty] | 391 | 44 |  |  | 276 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 44 |  | 0.036 |  |  |  | 19.82 | 24.3 | 36.3 | 36.9 | 7 | 7 | 37.2 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3272 | 8 | 1403 |  |  |  | 1430 | 918 | 3 | 0 | 0 | 916 | 3268 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 894 | 714 | 1608 | 2159 | 2159 | 3 | 3764 | 2025 | 57 | 0 | 8697
2024-04-06 | Samstag | 07:00 | 1 | 12.1 | 29.8 | 10.1 | 7.3 | 7.7 | 179 | 336 | 93 | 6447 | [24 empty] | 240 | 3.28 | 73 | 4.32 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |  |  | 2.68 | 0.13 |  | 16.5 | 16.4 | 7.3 | 7.4 |  |  | 4.6 | 240 | 240 | [14 empty] | 304 | 44 |  |  | 306 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 57 |  | 0.046 | [5 empty] | 36.3 | 36.6 | 7 | 7 | 37.3 | 37.7 | 6.9 | 7.1 | 3617 | 0 | 2034 |  |  |  | 1576 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 914 | 3228 | 2123 | 109 | 355 | 234 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1326 | 2357 | 2357 | 45 | 3638 | 1826 | 194 | 0 | 6379
2024-04-07 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.9 | 29.6 | 9.6 | 7.2 | 7.5 | 143 | 354 | 98 | 5975 | [24 empty] | 225 | 3.34 | 67 | 3.98 | 1 | 2.2 | 1.7 |  |  | 5.05 | 0 |  | 16.2 | 16.3 | 7.3 | 7.5 |  |  | 3.4 | 250 | 240 | [14 empty] | 306 | 44 |  |  | 309 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 56 |  | 0.045 | [5 empty] | 36.3 | 36.8 | 7 | 7 | 37.4 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3337 | 0 | 1723 |  |  |  | 1533 | 945 | 0 | 0 | 0 | 878 | 3144 | 2047 | 55 | 173 | 118 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 1177 | 2166 | 2165 | 19 | 3324 | 1585 | 157 | 0 | 5994
2024-04-08 | Montag | 08:00 | 1 | 9.9 | 30.9 | 10.7 | 7.1 | 7.5 | 193 | 463 | 129 | 8020 | [7 empty] | 24h | 510 | 4090 | 747 | 5991 | 39 | 312.8 | 61 | 489.2 | 7.6 | 61 | [6 empty] | 225 | 3.88 | 58 | 4.52 | 1.2 | 2.1 | 1.8 |  |  | 4.73 | 0.33 |  | 15.9 | 16.2 | 7.3 | 7.4 |  |  | 5 | 240 | 230 |  | 24h | 10 | 80.2 | 33 | 264.7 | 0.4 | 2.8 | 0.02 | 3.2 | 5.2 | 41.7 | 0.63 | 5.1 | 116 | 44 |  |  | 101 |  |  | 7 |  |  | 25 | 0 | 21 |  | 0.017 | [5 empty] | 36.2 | 36.7 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.9 | 7 | 7 | 3170 | 0 | 1356 |  |  |  | 1382 | 936 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1073 | 713 | 625 | 2089 | 1413 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 607 | 1269 | 2124 | 2126 | 3 | 3390 | 1783 | 61 | 0 | 7892
2024-04-09 | Dienstag | 08:00 | 1 | 8.6 | 25.3 | 11.8 | 7.3 | 8.1 | 226 | 448 | 124 | 8340 |  |  |  | 2.06 | [20 empty] | 230 | 3.78 | 61 | 4.9 | [5 empty] | 5.32 | 0.5 |  | 16.3 | 16.6 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7.8 | 240 | 240 | [15 empty] | 45 | [5 empty] | 0 |  |  | 29 | 0 | 28 |  | 0.023 | [5 empty] | 36.2 | 36.7 | 6.9 | 7 | 37.4 | 38 | 7 | 7 | 2040 | 14 | 1372 |  |  |  | 1172 | 864 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 2884 | 1889 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 994 | 948 | 1942 | 1890 | 1889 | 0 | 3832 | 2015 | 62 | 0 | 8056
2024-04-10 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 7.8 | 17 | 11.4 | 7.7 | 8 | 233 | 491 | 136 | 8491 | [24 empty] | 240 | 3.42 | 70 | 5.16 | [5 empty] | 3.98 | 0.5 |  | 16.8 | 16.5 | 7.4 | 7.5 |  |  | 8 | 220 | 210 | [15 empty] | 47 | [5 empty] | 14 |  |  | 21 | 0 | 90 |  | 0.073 |  |  |  | 19.3 | 24.3 | 36.2 | 36.5 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7 | 2485 | 490 | 1770 |  |  | 61.2 | 1199 | 736 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 2468 | 1606 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 443 | 306 | 10 | 47 | 1220 | 847 | 2067 | 1912 | 1606 | 1 | 3979 | 2093 | 74 | 0 | 8500
2024-04-11 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 3.3 | 20.5 | 11.6 | 7.5 | 7.9 | 194 | 489 | 136 | 8012 | [24 empty] | 240 | 3.9 | 62 | 4.68 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | g | g | 5.84 | 0.29 |  | 17.2 | 16.6 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 220 | 220 | [14 empty] | 181 | 43 | 3.2 | 84 | 87 |  |  | 23 | 6.9 | 76 | 20 | 0 | 69 |  | 0.055 | 2.4 | 61 |  |  | 25 | 36.1 | 36.5 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 3053 | 0 | 1522 | 12.3 | 0.3 |  | 1382 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 2975 | 1990 | 29 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 794 | 1983 | 1991 | 1990 | 2 | 3972 | 2089 | 57 | 0 | 8097
2024-04-13 | Samstag | 06:00 | 1 | 6.9 | 27 | 11.1 | 7.7 | 7.9 | 164 | 369 | 102 | 6701 | [24 empty] | 265 | 3.08 | 86 | 4 | 1 | 2.5 | 1.9 |  |  | 2.76 | 0 |  | 17.3 | 17.2 | 7.4 | 7.5 |  |  | 3.7 | 220 | 220 | [14 empty] | 271 | 44 |  |  | 205 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36 | 36.5 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3057 | 0 | 1580 |  |  |  | 1455 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 2994 | 1983 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 1312 | 1984 | 1983 | 5 | 3291 | 1626 | 38 | 0 | 6666
2024-04-14 | Sonntag | 07:00 | 1 | 8.4 | 28.3 | 9.8 | 7.6 | 8.3 | 130 | 319 | 88 | 5693 | [24 empty] | 265 | 3.04 | 87 | 3.68 | 1.2 | 2.2 | 1.9 |  |  | 3.45 | 0 |  | 16.9 | 17.1 | 7.4 | 7.5 |  |  | 1.9 | 210 | 220 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 105 |  |  | 10 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 35.9 | 36.3 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7 | 3115 | 0 | 1879 |  |  |  | 1429 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 3058 | 2036 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 831 | 2034 | 2036 | 1 | 2863 | 1366 | 39 | 0 | 5549
2024-04-15 | Montag | 08:00 | 3 | 10.8 | 17.2 | 10.7 | 7.3 | 7.9 | 190 | 1633 | 454 | 17401 | [24 empty] | 250 | 3.68 | 68 | 4.76 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 4.26 | 1.65 |  | 16.4 | 16.4 | 7.2 | 7.5 |  |  | 33.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 364 | 42 |  |  | 79 |  |  | 10 |  |  | 25 | 0 | 115 |  | 0.083 |  |  |  | 19.78 | 25 | 35.9 | 36.4 | 7 | 7 | 37.2 | 37.8 | 7 | 7 | 3298 | 0 | 1163 |  |  |  | 1332 | 928 | 0 | 0 | 0 | 615 | 2223 | 1423 | 299 | 1048 | 655 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 1093 | 2617 | 2078 | 2078 | 0 | 4695 | 2575 | 80 | 0 | 15523
2024-04-16 | Dienstag | 08:00 | 3 | 5.1 | 13.3 | 10.7 | 7.6 | 8.2 | 199 | 714 | 198 | 9513 | [24 empty] | 260 | 3.74 | 70 | 5.12 | 0.8 | 2.2 | 1.7 |  |  | 3.89 | 0.02 |  | 15.5 | 15.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 347 | 37 |  |  | 134 |  |  | 16 |  |  | 25 | 0 | 78 |  | 0.056 | [5 empty] | 35.9 | 36.4 | 7 | 7 | 37.4 | 37.9 | 7 | 7 | 3335 | 0 | 2037 |  |  |  | 1374 | 883 | 0 | 0 | 0 | 855 | 3214 | 1991 | 0 | 60 | 0 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 866 | 2077 | 1989 | 1991 | 1 | 4065 | 2232 | 75 | 0 | 9779
2024-04-18 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3.3 | 10.8 | 10.6 | 7.6 | 8.1 | 275 | 748 | 208 | 10761 | [7 empty] | 24h | 380 | 4089 | 623 | 6704 | 36 | 387.4 | 60 | 645.7 | 6.5 | 69.9 | [6 empty] | 240 | 3.66 | 66 | 5.82 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  |  | 3.26 | 0.03 |  | 14.7 | 14 | 7.2 | 7.3 |  |  | 15.1 | 200 | 200 |  | 24h | 4 | 43 | 30 | 322.8 | 0.1 | 3.1 | 0.08 | 3.3 | 5.3 | 57 | 0.18 | 1.9 | 354 | 44 |  |  | 120 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 65 |  | 0.049 | [5 empty] | 35.8 | 36.3 | 7 | 7 | 37.3 | 37.7 | 7 | 7 | 3678 | 0 | 2581 |  |  | 63.4 | 1456 | 972 | 0 | 0 | 0 | 924 | 3490 | 2187 | 0 | 53 | 0 | 48 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 736 | 1873 | 2187 | 2187 | 2 | 4058 | 2217 | 58 | 0 | 10868
2024-04-19 | Freitag | 08:00 | 3 | 4.1 | 10.1 | 10.3 | 7.5 | 7.9 | 211 | 1596 | 443 | 12830 | [24 empty] | 250 | 3.72 | 67 | 5.36 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | g | g | 2.78 | 0.02 |  | 15.4 | 14.7 | 7.3 | 7.4 |  |  | 23 | 240 | 240 | [14 empty] | 354 | 42 |  |  | 127 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 46 |  | 0.034 | [5 empty] | 35.8 | 36.3 | 7 | 7 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7 | 3632 | 0 | 2063 |  |  |  | 1426 | 958 | 0 | 0 | 0 | 911 | 3446 | 2192 | 0 | 61 | 0 | 47 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 989 | 2175 | 2191 | 2192 | 1 | 4364 | 2468 | 58 | 0 | 12921
2024-04-20 | Samstag | 07:00 | 3 | 4.1 | 9.7 | 9.9 | 7.7 | 8.2 | 193 | 593 | 165 | 7759 | [24 empty] | 240 | 3.6 | 67 | 5.28 | 1.3 | 2.3 | 2 |  |  | 3.15 | 0 |  | 14.6 | 14.3 | 7.3 | 7.4 |  |  | 6.4 | 200 | 190 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 142 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 35.8 | 36.3 | 7 | 7 | 37.3 | 37.9 | 7 | 7 | 3594 | 0 | 1707 |  |  |  | 1485 | 944 | 0 | 0 | 0 | 924 | 3463 | 2213 | 0 | 70 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 | 2215 | 2213 | 5 | 3043 | 1424 | 38 | 0 | 7821
2024-04-21 | Sonntag | 07:00 | 3 | 2.9 | 10.1 | 8.6 | 7.6 | 8.3 | 175 | 1632 | 453 | 11911 | [24 empty] | 240 | 3.62 | 66 | 5.44 | 1 | 3 | 1.9 |  |  | 4.37 | 0.17 |  | 14.1 | 14 | 7.3 | 7.4 |  |  | 8.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 274 | 45 |  |  | 152 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 35.9 | 36.2 | 7 | 7 | 37.4 | 37.7 | 7 | 7 | 3788 | 0 | 2080 |  |  |  | 1446 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3708 | 2400 | 0 | 69 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 2399 | 2400 | 44 | 3205 | 1525 | 49 | 0 | 11974
2024-04-23 | Dienstag | 08:00 | 3 | 1.9 | 7.3 | 10.4 | 7.5 | 8.2 | 205 | 588 | 163 | 9040 | [24 empty] | 270 | 4.16 | 65 | 5.94 | [5 empty] | 4.42 | 0.52 |  | 14.9 | 14.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.5 | 240 | 250 | [14 empty] | 351 | 47 | 2.6 | 79 | 170 |  |  | 21 | 7.5 | 76 | 19 | 0 | 77 |  | 0.058 | 2.8 | 63 |  |  | 25.1 | 35.8 | 36.2 | 7 | 7 | 37.3 | 38 | 7 | 7 | 3357 | 0 | 2335 | 11.6 | 0.3 |  | 1292 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 2961 | 1926 | 118 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 716 | 1734 | 1926 | 1926 | 0 | 3660 | 1844 | 67 | 0 | 9103
2024-04-24 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 2.5 | 13 | 10 | 7.3 | 7.9 | 186 | 1620 | 450 | 10595 | [7 empty] | 24h | 400 | 4238 | 688 | 7289 | 39 | 413.2 | 67 | 709.9 | 7.3 | 77.3 | [6 empty] | 270 | 3.74 | 72 | 5.24 | [5 empty] | 3.38 | 0.56 |  | 15.4 | 14.7 | 7 | 7.4 |  |  | 15.7 | 210 | 200 |  | 24h | 5 | 53 | 33 | 349.6 | 1 | 2.9 | 0.17 | 4.1 | 6.1 | 64.6 | 0.2 | 2.1 | 354 | 46 |  |  | 171 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 79 |  | 0.059 |  |  |  | 18.42 | 25.1 | 33.7 | 38.3 | 7 | 7.3 | 32.2 | 37.8 | 7 | 7.2 | 3266 | 0 | 2346 |  |  |  | 1351 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 2945 | 1919 | 93 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1067 | 2155 | 1920 | 1919 | 0 | 4075 | 2160 | 97 | 0 | 10623
2024-04-25 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 0.1 | 13.6 | 9.6 | 7.4 | 7.7 | 271 | 629 | 175 | 9886 | [24 empty] | 270 | 3.98 | 68 | 5.22 |  |  |  | g | g | 4.59 | 0.34 |  | 14.6 | 14.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.5 | 160 | 150 | [14 empty] | 356 | 46 |  |  | 183 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 75 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.1 | 7.2 | 7.2 | 3286 | 28 | 2465 |  |  | 59.2 | 1435 | 958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 2951 | 1919 | 99 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1009 | 872 | 1881 | 1918 | 1919 | 0 | 3799 | 2018 | 64 | 0 | 9938
2024-04-26 | Freitag | 08:00 | 1 | 0.2 | 21.4 | 10.8 | 7.3 | 7.7 | 218 | 476 | 132 | 8064 | [24 empty] | 260 | 3.84 | 68 | 4.8 | [5 empty] | 3.7 | 0.13 |  | 15.7 | 15.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.7 | 190 | 210 | [14 empty] | 311 | 46 |  |  | 195 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 65 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.1 | 7.2 | 7.2 | 3283 | 0 | 2109 |  |  |  | 1504 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 3246 | 2203 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 654 | 1446 | 2203 | 2203 | 6 | 3643 | 1944 | 54 | 0 | 8132
2024-04-27 | Samstag | 08:00 | 1 | 1.9 | 25.1 | 10.3 | 7.5 | 7.7 | 192 | 367 | 102 | 6947 | [24 empty] | 250 | 4.04 | 62 | 4.8 | [5 empty] | 2.64 | 0.14 |  | 16.1 | 15.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.8 | 200 | 210 | [14 empty] | 275 | 45 |  |  | 206 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.2 | 7.1 | 7.2 | 3404 | 0 | 1890 |  |  |  | 1496 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 3400 | 2360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2360 | 2360 | 11 | 2948 | 1383 | 36 | 0 | 9188
2024-04-28 | Sonntag | 08:00 | 1 | 5.7 | 27.4 | 9.7 | 7.4 | 7.8 | 145 | 375 | 104 | 6066 | [24 empty] | 250 | 3.88 | 64 | 4.66 | [5 empty] | 3.34 | 0.1 |  | 16 | 16.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.6 | 200 | 210 | [14 empty] | 274 | 44 |  |  | 224 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.2 | 7.1 | 7.2 | 2273 | 0 | 2037 |  |  |  | 1516 | 985 | 0 | 147 | 295 | 0 | 0 | 0 | 548 | 1812 | 1245 | 142 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1431 | 1245 | 1245 | 39 | 2637 | 1179 | 35 | 0 | 6109
2024-04-29 | Montag | 08:00 | 1 | 8.8 | 28.7 | 11.2 | 7.2 | 7.6 | 177 | 499 | 139 | 8293 |  | 15 | [5 empty] | 24h | 440 | 3649 | 766 | 6352 | 50 | 414.7 | 72 | 597.1 | 8.9 | 73.8 | [6 empty] | 230 | 3.6 | 64 | 5.26 | [5 empty] | 5.46 | 1.5 |  | 16.3 | 16.2 | 7.1 | 7.2 | 2 | 16.6 | 5.1 | 210 | 240 |  | 24h | 4 | 33.2 | 31 | 257.1 | 1.3 | 4.3 | 0.21 | 5.8 | 7.8 | 64.7 | 0.56 | 4.6 | 352 | 45 |  |  | 221 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 136 |  | 0.114 |  |  |  | 19.76 | 25.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.3 | 7.1 | 7.1 | 3286 | 0 | 2159 |  |  |  | 1440 | 1077 | 0 | 84 | 167 | 528 | 1901 | 1220 | 256 | 873 | 558 | 126 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 1191 | 2165 | 1777 | 1778 | 81 | 3861 | 1966 | 64 | 0 | 8392
2024-04-30 | Dienstag | 08:00 | 1 | 8.1 | 32.3 | 11.8 | 7.2 | 7.7 | 223 | 475 | 132 | 8402 | [24 empty] | 250 | 3.52 | 71 | 5.5 | [5 empty] | 4.23 | 0.53 |  | 17.4 | 17.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.3 | 260 | 290 | [14 empty] | 371 | 45 |  |  | 236 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 75 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 36.1 | 36.4 | 7.1 | 7.1 | 3573 | 0 | 2147 |  |  |  | 1513 | 969 | 0 | 0 | 0 | 959 | 3496 | 2227 | 0 | 58 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 651 | 1534 | 2228 | 2227 | 3 | 3759 | 1914 | 54 | 0 | 8397
2024-05-01 | Mittwoch | 07:00 | 1 | 12.8 | 30.4 | 11 | 7.4 | 7.7 | 190 | 370 | 103 | 6829 | [24 empty] | 230 | 3.64 | 63 | 4.62 | 0.9 | 2.9 | 2.2 |  |  | 3.38 | 0.01 |  | 17.7 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.8 | 250 | 250 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 251 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3441 | 0 | 1482 |  |  |  | 1485 | 932 | 0 | 0 | 0 | 931 | 3368 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | 2170 | 2171 | 6 | 3192 | 1450 | 39 | 0 | 6783
2024-05-03 | Freitag | 08:00 | 3 | 12.1 | 17.6 | 11.2 | 7 | 7.7 | 188 | 803 | 223 | 8596 | [24 empty] | 225 | 3.22 | 70 | 4.42 | 1 | 3.4 | 2.2 | g | g | 4 | 0.52 |  | 17.6 | 17.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 8.8 | 220 | 230 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 247 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 77 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3247 | 0 | 1832 |  |  |  | 1416 | 866 | 0 | 0 | 0 | 865 | 3180 | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 631 | 1824 | 1993 | 1993 | 3 | 3814 | 1898 | 67 | 0 | 8623
2024-05-04 | Samstag | 07:00 | 1 | 10.4 | 25.7 | 11 | 7.4 | 7.7 | 172 | 369 | 102 | 6688 | [24 empty] | 220 | 3.44 | 64 | 4.58 | 1.1 | 2.6 | 2.3 |  |  | 3.07 | 0 |  | 17.2 | 17.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 4.5 | 230 | 240 | [14 empty] | 273 | 43 |  |  | 276 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3602 | 0 | 1551 |  |  |  | 1499 | 987 | 0 | 0 | 0 | 984 | 3525 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 | 2279 | 2279 | 9 | 3038 | 1384 | 41 | 0 | 6845
2024-05-05 | Sonntag | 07:00 | 0 | 7.8 | 26.3 | 10.8 | 7.4 | 7.8 | 165 | 458 | 127 | 6327 | [24 empty] | 210 | 3.38 | 62 | 3.94 | 0.7 | 3.9 | 2.2 |  |  | 4.64 | 0 |  | 17 | 17.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.4 | 260 | 260 | [14 empty] | 275 | 43 |  |  | 265 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3721 | 0 | 1998 |  |  |  | 1518 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 3644 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | 2344 | 2344 | 17 | 2774 | 1176 | 45 | 0 | 6463
2024-05-06 | Montag | 08:00 | 3 | 8.2 | 27.5 | 11.1 | 6.9 | 7.6 | 185 | 1649 | 458 | 11947 | [24 empty] | 200 | 2.56 | 78 | 3.72 | 0.8 | 4 | 2.3 |  |  | 5.73 | 1.32 |  | 17 | 16.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 17.2 | 240 | 240 | [14 empty] | 368 | 44 |  |  | 120 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 136 |  | 0.11 |  |  |  | 19.94 | 24.5 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 3284 | 0 | 1890 |  |  |  | 1446 | 958 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1195 | 746 | 624 | 2056 | 1379 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 878 | 1812 | 2125 | 2125 | 23 | 3915 | 1975 | 82 | 15 | 11906
2024-05-07 | Dienstag | 08:00 | 3 | 12.8 | 21.5 | 10.9 | 6.9 | 7.7 | 335 | 1618 | 449 | 13401 | [7 empty] | 24h | 360 | 4824 | 590 | 7907 | 46 | 616.4 | 63 | 844.3 | 7.5 | 100.5 | [6 empty] | 170 | 2.42 | 70 | 4.96 | 1 | 5.5 | 2.2 |  |  | 5.02 | 0.88 |  | 16.2 | 16.2 | 7 | 7.1 |  |  | 21.3 | 170 | 180 |  | 24h | 6 | 80.4 | 29 | 388.6 | 1.3 | 4.6 | 0.2 | 6.1 | 8.1 | 108.5 | 0.36 | 4.8 | 356 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 137 |  | 0.111 |  |  |  | 19.6 | 24.5 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 2984 | 0 | 1455 |  |  |  | 1231 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 2934 | 1919 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 813 | 1804 | 1919 | 1919 | 3 | 3720 | 1943 | 102 | 0 | 12525
2024-05-08 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 11.7 | 17.5 | 11.5 | 7.3 | 7.9 | 214 | 489 | 136 | 8521 | [24 empty] | 225 | 3.62 | 62 | 5.54 | 0.9 | 3 | 2 | m | s | 4.77 | 0.53 |  | 17 | 16.4 | 7 | 7.1 |  |  | 8.9 | 270 | 270 | [14 empty] | 350 | 45 | 3 | 80 | 111 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 76 |  | 0.062 | 2.8 | 66 |  | 20.5 | 24.3 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2968 | 89 | 1863 | 13.7 | 0.3 | 59.7 | 1236 | 895 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 2943 | 1919 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | 1014 | 651 | 1665 | 1920 | 1919 | 3 | 3581 | 1876 | 58 | 0 | 8400
2024-05-09 | Donnerstag | 06:00 | 1 | 10.9 | 25.4 | 11.1 | 7.3 | 7.8 | 203 | 424 | 118 | 7070 | [24 empty] | 240 | 3.54 | 68 | 4.44 | 0.9 | 2.9 | 2.2 |  |  | 3.07 | 0 |  | 17.3 | 17.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.9 | 250 | 250 | [14 empty] | 356 | 44 |  |  | 198 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2930 | 45 | 1237 |  |  |  | 1434 | 883 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 2912 | 1920 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 1105 | 1105 | 1919 | 1920 | 4 | 3020 | 1397 | 39 | 0 | 6940
2024-05-11 | Samstag | 07:00 | 1 | 7.3 | 27.5 | 10.3 | 7 | 7.4 | 187 | 364 | 101 | 6777 | [24 empty] | 230 | 3.24 | 71 | 4.6 | 1 | 2.8 | 2.2 |  |  | 4.48 | 0 |  | 17.2 | 17.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.4 | 230 | 230 | [14 empty] | 275 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36.5 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2913 | 0 | 1217 |  |  |  | 1207 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 2905 | 1919 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 1919 | 1919 | 16 | 2409 | 1150 | 37 | 0 | 6369
2024-05-12 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.7 | 28.6 | 10 | 6.9 | 7.1 | 142 | 351 | 97 | 6117 | [24 empty] | 245 | 3.36 | 73 | 4.42 | 0.9 | 3.5 | 2.2 |  |  | 5.06 | 0 |  | 17.1 | 17.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.2 | 240 | 240 | [14 empty] | 274 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 36.5 | 37 | 7.1 | 7.1 | 2728 | 46 | 1305 |  |  |  | 1091 | 810 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 2726 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 684 | 684 | 1755 | 1755 | 25 | 2414 | 1071 | 37 | 0 | 5791
2024-05-14 | Dienstag | 08:00 | 1 | 9.9 | 29.5 | 11.5 | 6.9 | 7.5 | 179 | 427 | 119 | 7844 |  | 12 | [5 empty] | 24h | 420 | 3294 | 687 | 5389 | 50 | 392.2 | 65 | 509.9 | 8.6 | 67.5 | [6 empty] | 250 | 3.6 | 69 | 5.34 | 1.1 | 3.1 | 2.2 |  |  | 4 | 0 |  | 18 | 17.9 | 7.1 | 7.2 | 2 | 15.7 | 6.6 | 230 | 240 |  | 24h | 3 | 23.5 | 38 | 298.1 | 0.1 | 3.3 | 0.03 | 3.4 | 5.4 | 42.4 | 0.27 | 2.1 | 354 | 45 |  |  | 179 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 94 |  | 0.079 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36.4 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2638 | 462 | 1711 |  |  |  | 1216 | 749 | 95 | 0 | 0 | 735 | 2616 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 90 | 450 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1064 | 782 | 1847 | 1958 | 1667 | 2 | 3803 | 1961 | 66 | 0 | 7978
2024-05-15 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12 | 28.8 | 12.2 | 7.2 | 7.7 | 205 | 445 | 124 | 8172 | [24 empty] | 240 | 3.24 | 74 | 5.22 | 1.1 | 3 | 2.3 |  |  | 3.37 | 0.03 |  | 18.4 | 18.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 7.4 | 230 | 230 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 184 |  |  | 24 | 7.4 |  | 19 | 3.8 | 79 |  | 1.029 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 36.2 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 2988 | 57 | 1557 |  |  |  | 1300 | 845 | 16 | 0 | 0 | 845 | 2988 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 1158 | 824 | 1981 | 1920 | 1919 | 1 | 3900 | 1966 | 70 | 0 | 8263
2024-05-16 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.5 | 27.6 | 12.3 | 7.4 | 7.8 | 211 | 422 | 117 | 8011 | [24 empty] | 235 | 3.6 | 65 | 5.3 | 1.1 | 2.8 | 2.2 |  |  | 2.85 | 0 |  | 18.7 | 18.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7 | 230 | 230 | [14 empty] | 352 | 42 |  |  | 207 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 68 |  | 0.059 |  |  |  | 18.4 | 24.1 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 2986 | 5 | 1513 |  |  |  | 1381 | 845 | 2 | 0 | 0 | 845 | 2985 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1037 | 825 | 1861 | 1919 | 1920 | 2 | 3779 | 1937 | 63 | 0 | 8097
2024-05-17 | Freitag | 08:00 | 3 | 11.5 | 18.5 | 11.3 | 7 | 7.6 | 235 | 1627 | 452 | 17051 | [24 empty] | 170 | 2.66 | 64 | 5.38 | 1.1 | 3.9 | 2.3 | m | s | 2.48 | 0.06 |  | 17.5 | 17.6 | 7.1 | 7.3 |  |  | 35.7 | 100 | 90 | [14 empty] | 353 | 38 |  |  | 85 |  |  | 12 |  |  | 26 | 0 | 60 |  | 0.052 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 3028 | 2 | 1523 |  |  |  | 1311 | 878 | 1 | 0 | 0 | 859 | 2999 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1132 | 959 | 2091 | 1919 | 1919 | 3 | 4008 | 2123 | 83 | 0 | 16618
2024-05-18 | Samstag | 07:00 | 4 | 12.7 | 28.6 | 11.6 | 7 | 7.7 | 186 | 1624 | 451 | 8117 | [24 empty] | 225 | 3.68 | 61 | 5.42 | 0.7 | 2.9 | 2.2 |  |  | 2.78 | 0.02 |  | 17.4 | 17.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.4 | 200 | 190 | [14 empty] | 273 | 40 |  |  | 112 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.4 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 2624 | 396 | 1192 |  |  |  | 1291 | 758 | 78 | 0 | 0 | 749 | 2608 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 78 | 396 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 934 | 1941 | 1687 | 17 | 2858 | 1320 | 44 | 0 | 8241
2024-05-19 | Sonntag | 07:00 | 4 | 11.4 | 29.9 | 10.2 | 6.6 | 7.7 | 248 | 1675 | 465 | 17536 | [24 empty] | 175 | 2.78 | 63 | 6.06 | 0.8 | 4.4 | 2.3 |  |  | 2.68 | 0.08 |  | 16.4 | 16.7 | 6.9 | 7.1 |  |  | 14.4 | 180 | 170 | [14 empty] | 277 | 40 |  |  | 191 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 3482 | 0 | 1969 |  |  |  | 1453 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 3475 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 | 2289 | 2289 | 38 | 3313 | 1368 | 63 | 30 | 16734
2024-05-20 | Montag | 08:00 | 1 | 11.1 | 29.5 | 10.4 | 7.2 | 7.6 | 132 | 311 | 86 | 5687 | [24 empty] | 250 | 3.32 | 75 | 4.24 | 0.6 | 3.4 | 2.2 |  |  | 4.82 | 0 |  | 16.6 | 16.7 | 6.9 | 7 |  |  | 3.1 | 210 | 210 | [14 empty] | 354 | 42 |  |  | 238 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.1 | 36.6 | 7 | 7.1 | 2971 | 0 | 1333 |  |  |  | 1387 | 907 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1054 | 675 | 571 | 1864 | 1232 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 1906 | 1907 | 10 | 2582 | 988 | 44 | 0 | 5778
2024-05-22 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.2 | 26.8 | 11.3 | 6.7 | 7.3 | 302 | 1630 | 453 | 20537 | [24 empty] | 175 | 2.36 | 74 | 5.36 | 0.8 | 3.9 | 1.8 |  |  | 2.92 | 0.57 |  | 16.8 | 16.8 | 6.9 | 7.1 |  |  | 15.6 | 160 | 160 | [14 empty] | 359 | 39 | 3.6 | 76 | 73 |  |  | 9 | 7 | 75 | 27 | 0 | 106 |  | 0.092 | 2.8 | 64 |  |  | 25.6 | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 36.1 | 36.8 | 7 | 7.1 | 2526 | 477 | 2030 | 16.1 | 0.4 |  | 1212 | 762 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 2403 | 1568 | 46 | 94 | 0 | 0 | 0 | 99 | 477 | 330 | 0 | 0 | 1090 | 937 | 2027 | 1899 | 1568 | 1 | 3925 | 1819 | 117 | 0 | 19742
2024-05-23 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 13.4 | 28.4 | 12 | 6.9 | 7.6 | 229 | 1666 | 463 | 10859 |  | 7 | [5 empty] | 24h | 460 | 4995 | 432 | 4691 | 30 | 325.8 | 48 | 521.2 | 6 | 65.2 | [6 empty] | 230 | 3.16 | 73 | 9.96 | 0.8 | 4 | 1.9 |  |  | 2.11 | 0.12 |  | 17.6 | 17.3 | 6.9 | 7.1 | 3 | 32.6 | 5.3 | 170 | 180 |  | 24h | 6 | 65.2 | 30 | 320.3 | 0.3 | 1.6 | 0.05 | 1.9 | 3.9 | 42.4 | 0.7 | 7.6 | 352 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 77 |  | 0.065 |  |  |  | 18.78 | 25.6 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.8 | 7 | 7.1 | 2550 | 501 | 1394 |  |  | 59.5 | 1061 | 745 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 2493 | 1612 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 100 | 491 | 331 | 0 | 0 | 603 | 631 | 1234 | 1941 | 1612 | 6 | 3169 | 1561 | 59 | 11 | 10747
2024-05-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 13.3 | 28.6 | 11.4 | 6.7 | 7.6 | 300 | 1636 | 454 | 16496 | [24 empty] | 210 | 2.68 | 78 | 5.12 | 1 | 7.6 | 3.7 |  |  | 2.59 | 0.22 |  | 17.1 | 17.2 | 7 | 7.1 |  |  | 8.9 | 130 | 150 | [14 empty] | 354 | 40 |  |  | 115 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 70 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.1 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2569 | 569 | 1372 |  |  |  | 1111 | 758 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 719 | 2429 | 1575 | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 118 | 569 | 397 | 0 | 0 | 706 | 826 | 1531 | 1972 | 1576 | 1 | 3502 | 1516 | 64 | 16 | 15629
2024-05-25 | Samstag | 07:00 | 3 | 13.8 | 26.3 | 11.4 | 7 | 7.7 | 213 | 1618 | 450 | 12552 | [24 empty] | 230 | 3.06 | 75 | 5.28 | 0.5 | 6.8 | 3.8 |  |  | 2.31 | 0.17 |  | 17.3 | 17.1 | 7 | 7.1 |  |  | 3.8 | 200 | 210 | [14 empty] | 274 | 42 |  |  | 207 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.7 | 7 | 7.1 | 2550 | 600 | 1348 |  |  |  | 1172 | 740 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 2415 | 1564 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 123 | 600 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 1142 | 1982 | 1564 | 5 | 3119 | 1274 | 43 | 0 | 12487
2024-05-26 | Sonntag | 07:00 | 1 | 11.3 | 30.1 | 11.1 | 7.3 | 7.8 | 192 | 354 | 98 | 6463 | [24 empty] | 245 | 3.08 | 80 | 4.58 | 0.8 | 4.5 | 2.5 |  |  | 3.5 | 0 |  | 17.3 | 17.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 273 | 43 |  |  | 223 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 36.2 | 36.5 | 7.1 | 7.1 | 2607 | 518 | 2013 |  |  |  | 1209 | 767 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 2498 | 1608 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 104 | 518 | 352 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 1961 | 1608 | 17 | 2586 | 962 | 34 | 0 | 6480
2024-05-27 | Montag | 08:00 | 1 | 13.4 | 30.1 | 11.8 | 7.2 | 7.6 | 199 | 1555 | 432 | 8193 | [24 empty] | 215 | 3.32 | 65 | 5.02 | 0.8 | 5.1 | 1.9 |  |  | 7.12 | 0.4 |  | 17.6 | 17.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.5 | 210 | 210 | [14 empty] | 357 | 42 |  |  | 192 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 136 |  | 0.114 |  |  |  | 18.12 | 25.6 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 1128 | 28 | 1692 |  |  |  | 1220 | 787 | 69 | 0 | 0 | 467 | 72 | 1062 | 300 | 1024 | 659 | 20 | 31 | 69 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 572 | 1350 | 1947 | 1721 | 2 | 3295 | 1363 | 65 | 0 | 8442
2024-05-28 | Dienstag | 08:00 | 3 | 12.5 | 24.8 | 11.7 | 6.8 | 7.8 | 299 | 1642 | 456 | 20620 | [24 empty] | 170 | 2.2 | 77 | 6.62 | 0.7 | 5.8 | 2.6 |  |  | 6.82 | 0.46 |  | 17.5 | 17.5 | 6.9 | 7.1 |  |  | 6.8 | 190 | 180 | [14 empty] | 350 | 42 | 4.2 | 71 | 111 |  |  | 13 | 7.3 | 73 | 24 | 0 | 109 |  | 0.092 | 2.7 | 63 |  |  | 26.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.1 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 139 | 0 | 1675 | 15.4 | 0.4 |  | 1222 | 873 | 0 | 0 | 0 | 852 | 109 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 895 | 1747 | 1919 | 1919 | 5 | 3661 | 1548 | 82 | 36 | 19695
2024-05-30 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 13.5 | 26.5 | 10.9 | 7.1 | 7.5 | 249 | 1686 | 468 | 14584 | [24 empty] | 210 | 3.16 | 66 | 5.5 | 0.8 | 3.9 | 2.2 |  |  | 4.92 | 0.01 |  | 17.3 | 17.3 | 7 | 7.1 |  |  | 3.6 | 180 | 190 | [14 empty] | 354 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.4 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 197 | 68 | 1088 |  |  |  | 786 | 674 | 150 | 0 | 0 | 674 | 197 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 51 | 472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 761 | 761 | 1982 | 1510 | 38 | 2705 | 1147 | 47 | 0 | 14215
2024-05-31 | Freitag | 08:00 | 3 | 12 | 16.4 | 10.6 | 6.7 | 7.6 | 246 | 1740 | 483 | 27726 | [24 empty] | 210 | 2.86 | 73 | 5 | 0.8 | 3.4 | 2.1 |  |  | 3.92 | 0.15 |  | 16.7 | 16.7 | 6.8 | 7.1 |  |  | 6.9 | 190 | 200 | [14 empty] | 355 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 76 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.4 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 61 | 117 | 1265 |  |  |  | 669 | 414 | 332 | 0 | 0 | 414 | 61 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 114 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1106 | 674 | 1780 | 1991 | 914 | 16 | 3755 | 1639 | 64 | 52 | 27040
2024-06-01 | Samstag | 07:00 | 3 | 11.1 | 14.4 | 10.1 | 6.9 | 7.5 | 496 | 1640 | 456 | 34112 | [24 empty] | 180 | 2.28 | 79 | 5.56 | 0.8 | 3.5 | 2.1 |  |  | 2.29 | 0 |  | 15.7 | 15.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 5.6 | 210 | 200 | [14 empty] | 273 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.3 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 76 | 200 | 1630 |  |  |  | 595 | 351 | 373 | 0 | 0 | 351 | 76 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 83 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 118 | 0 | 1801 | 1801 | 1901 | 786 | 6 | 3696 | 1614 | 37 | 36 | 32796
2024-06-02 | Sonntag | 09:00 | 3 | 12.6 | 25.9 | 9.8 | 6.9 | 7.4 | 627 | 1647 | 457 | 31045 |  | 3 | [5 empty] | 24h | 60 | 1863 | 79 | 2453 | 6 | 186.3 | 22.4 | 695.4 | 1.2 | 37.3 | [6 empty] | 185 | 2.46 | 75 | 5.98 | 0.9 | 4.1 | 2.3 |  |  | 3.4 | 0 |  | 15.6 | 15.6 | 6.8 | 7 | 0 |  | 3.3 | 210 | 220 |  | 24h | 4 | 124.2 | 15 | 462.6 | 0 | 4 | 0.01 | 4 | 6 | 186.3 | 0.65 | 20.2 | 275 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 36.5 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 214 | 316 | 1671 |  |  |  | 439 | 243 | 425 | 0 | 0 | 243 | 214 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 256 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 0 | 1719 | 1719 | 1902 | 558 | 0 | 3621 | 1579 | 40 | 22 | 29711
2024-06-03 | Montag | 08:00 | 3 | 14.3 | 23.4 | 9.8 | 7.2 | 7.3 | 794 | 1655 | 460 | 30252 | [24 empty] | 220 | 2.76 | 80 | 5.62 | 1.1 | 5 | 2.8 |  |  | 6.68 | 0.43 |  | 15.6 | 15.5 | 7 | 7.2 |  |  | 3.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 351 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 94 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 36.4 | 36.8 | 7.1 | 7.1 | 960 | 1228 | 1312 |  |  | 59.5 | 446 | 284 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 959 | 628 | 0 | 0 | 201 | 111 | 658 | 229 | 1076 | 767 | 10 | 41 | 1213 | 851 | 2064 | 2054 | 628 | 0 | 4118 | 1819 | 63 | 0 | 29115
2024-06-04 | Dienstag | 10:00 | 7 | 14.6 | 27.6 | 9.8 | 7.1 | 7.3 | 793 | 1646 | 457 | 33396 | [24 empty] | 190 | 2.7 | 70 | 4.46 | 0.9 | 6.4 | 2.7 |  |  | 6.07 | 0.29 |  | 15.6 | 15.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 21.5 | 270 | 270 | [14 empty] | 356 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 63 |  | 0.051 |  |  |  | 18.38 | 26.1 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 36.3 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 974 | 1721 | 1584 |  |  |  | 521 | 287 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 975 | 630 | 0 | 0 | 134 | 84 | 448 | 331 | 1572 | 1111 | 14 | 65 | 1209 | 1106 | 2316 | 2188 | 630 | 0 | 4504 | 2100 | 77 | 0 | 32732
2024-06-05 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 11.2 | 30.7 | 9.9 | 7.1 | 7.3 | 815 | 1645 | 457 | 36665 | [24 empty] | 200 | 3 | 67 | 5.42 | 0.8 | 9.8 | 2.1 |  |  | 2.7 | 0.15 |  | 15.7 | 15.7 | 7.1 | 7.3 |  |  | 60.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 353 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 54 |  | 0.044 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 1095 | 2125 | 1349 |  |  |  | 561 | 329 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1061 | 687 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 451 | 2106 | 1511 | 6 | 19 | 1518 | 1256 | 2774 | 2198 | 687 | 0 | 4972 | 2477 | 60 | 0 | 35676
2024-06-07 | Freitag | 08:00 | 7 | 16.3 | 33 | 10.2 | 7 | 7.3 | 767 | 1631 | 453 | 31389 |  | 5 | [5 empty] | 24h | 110 | 3453 | 204 | 6403 | 9.6 | 301.3 | 17 | 533.6 | 1.8 | 56.5 | [6 empty] | 260 | 3.28 | 79 | 6.24 | 0.8 | 4 | 2.2 | m | g | 1.96 | 0.11 |  | 16.2 | 16.2 | 7.2 | 7.3 | 3 | 94.2 | 53.6 | 250 | 250 |  | 24h | 3 | 94.2 | 19 | 602.7 | 0.1 | 1.5 | 0.14 | 1.8 | 3.8 | 119.3 | 0.5 | 15.7 | 353 | 40 | 1.2 | 79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 38 |  | 0.031 | 2.2 | 60 |  |  | 27.7 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.5 | 6.9 | 7 | 1773 | 1340 | 1236 | 13.8 | 0.2 |  | 671 | 544 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 522 | 1720 | 1125 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1340 | 952 | 0 | 0 | 1465 | 1238 | 2703 | 2078 | 1125 | 0 | 4781 | 2492 | 55 | 0 | 30589
2024-06-08 | Samstag | 07:00 | 7 | 14.5 | 32.5 | 10.1 | 7 | 7.2 | 714 | 1632 | 453 | 29975 | [24 empty] | 270 | 3.72 | 73 | 10.06 | 0.8 | 5.2 | 2.8 |  |  | 2.08 | 0 |  | 16.2 | 16.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 37.4 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 27 |  | 0.022 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 35.9 | 36.3 | 6.9 | 6.9 | 1187 | 1970 | 1027 |  |  |  | 661 | 367 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1187 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1970 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 2198 | 2198 | 2179 | 789 | 1 | 4377 | 2151 | 58 | 0 | 29908
2024-06-09 | Sonntag | 07:00 | 3 | 18.2 | 27.7 | 9.8 | 7 | 7.2 | 708 | 1645 | 457 | 29315 | [24 empty] | 240 | 3.24 | 74 | 10.16 | 0.9 | 6 | 3.7 |  |  | 3.67 | 0 |  | 15.8 | 15.8 | 7.1 | 7.3 |  |  | 6.1 | 300 | 290 | [14 empty] | 273 | 39 |  |  | 77 |  |  | 7 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.2 | 6.9 | 6.9 | 1621 | 1488 | 1392 |  |  |  | 764 | 494 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1619 | 1061 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1489 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2001 | 2118 | 1061 | 0 | 4119 | 1832 | 54 | 0 | 29290
2024-06-10 | Montag | 08:00 | 3 | 14.4 | 29.7 | 10.8 | 6.9 | 7.3 | 802 | 1621 | 450 | 36817 |  | 4 | [5 empty] | 24h | 50 | 1841 | 201 | 7400 | 9.2 | 338.7 | 16.8 | 618.5 | 2.6 | 95.7 | [6 empty] | 250 | 3.45 | 72 | 6.66 | 1 | 4 | 2.4 |  |  | 2.27 | 0.03 |  | 16.6 | 16.4 | 7 | 7.2 | 2 | 73.6 | 14.4 | 250 | 250 |  | 24h | 3 | 110.5 | 17 | 618.5 | 0 | 1.9 | 0.06 | 2 | 4 | 147.3 | 0.68 | 25 | 326 | 40 |  |  | 129 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 84 |  | 0.057 |  |  |  | 17.92 | 27.7 | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 35.6 | 36 | 6.9 | 6.9 | 975 | 126 | 1447 |  |  |  | 897 | 544 | 276 | 0 | 0 | 285 | 126 | 634 | 259 | 848 | 556 | 0 | 0 | 269 | 102 | 895 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1619 | 1583 | 3201 | 2086 | 1190 | 0 | 5287 | 2568 | 73 | 36 | 35362
2024-06-12 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 10.7 | 24.7 | 10.3 | 7 | 7.4 | 744 | 1601 | 445 | 24415 | [24 empty] | 290 | 3.72 | 78 | 6.74 | 0.9 | 6.4 | 2.7 |  |  | 1.76 | 0.08 |  | 16.4 | 16.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 26.6 | 320 | 320 | [14 empty] | 314 | 44 | 1.5 | 81 | 126 |  |  | 16 | 7.8 | 73 | 22 | 20.6 | 52 |  | 0.034 | 2.2 | 60 |  |  | 27.1 | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 35.6 | 36.1 | 6.9 | 6.9 | 222 | 157 | 1675 | 13.1 | 0.3 |  | 1016 | 576 | 237 | 0 | 0 | 563 | 196 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 236 | 153 | 792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1326 | 1189 | 2514 | 2058 | 1267 | 0 | 4572 | 2321 | 61 | 0 | 24776
2024-06-13 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 10.1 | 25.3 | 10.5 | 7 | 7.3 | 748 | 1576 | 438 | 21800 | [24 empty] | 280 | 4.16 | 67 | 5.9 | 0.7 | 5.6 | 2.7 | m | g | 1.93 | 0.13 |  | 16.5 | 16.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 22.8 | 290 | 280 | [14 empty] | 314 | 44 |  |  | 135 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 71 |  | 0.047 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 35.3 | 35.8 | 6.9 | 6.9 | 203 | 35 | 1559 |  |  |  | 1206 | 883 | 9 | 0 | 0 | 852 | 143 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 1540 | 1073 | 2613 | 1920 | 1918 | 0 | 4533 | 2331 | 56 | 0 | 22051
2024-06-14 | Freitag | 08:00 | 7 | 8.9 | 27.3 | 10.8 | 6.9 | 7.2 | 749 | 1586 | 441 | 19806 | [24 empty] | 300 | 3.9 | 77 | 7.76 | 1.1 | 4.1 | 2.7 |  |  | 1.84 | 0.01 |  | 16.7 | 16.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 20.2 | 290 | 290 | [14 empty] | 316 | 42 |  |  | 127 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 58 |  | 0.038 |  |  |  | 18.14 | 27.1 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 35.3 | 35.8 | 6.9 | 6.9 | 199 | 77 | 1543 |  |  |  | 1253 | 721 | 104 | 0 | 0 | 721 | 199 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 27 | 285 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 1359 | 1118 | 2477 | 1900 | 1616 | 0 | 4377 | 2272 | 42 | 0 | 20290
2024-06-15 | Samstag | 07:00 | 7 | 12 | 27 | 10.6 | 6.9 | 7.5 | 621 | 812 | 226 | 17525 | [24 empty] | 300 | 3.82 | 79 | 7.4 | 1.2 | 3.8 | 2.8 |  |  | 2.04 | 0 |  | 16.8 | 16.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 12 | 270 | 280 | [14 empty] | 272 | 42 |  |  | 135 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 35.3 | 35.8 | 6.9 | 6.9 | 391 | 41 | 2076 |  |  |  | 1436 | 989 | 12 | 0 | 0 | 989 | 391 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 0 | 1346 | 1346 | 2250 | 2250 | 0 | 3596 | 1673 | 50 | 0 | 17673
2024-06-16 | Sonntag | 08:00 | 7 | 15.4 | 31.2 | 10.3 | 7.1 | 7.3 | 541 | 721 | 200 | 15216 | [24 empty] | 300 | 4.52 | 66 | 7.98 | 1 | 4.2 | 2.8 |  |  | 2.2 | 0 |  | 16.7 | 16.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.1 | 280 | 280 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 145 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 35.2 | 35.6 | 6.9 | 7 | 470 | 99 | 1540 |  |  |  | 1557 | 884 | 17 | 90 | 181 | 625 | 105 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 78 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 99 | 0 | 1797 | 1797 | 1437 | 1437 | 2 | 3232 | 1390 | 46 | 0 | 16031
2024-06-17 | Montag | 08:00 | 3 | 12.8 | 32.7 | 11.2 | 6.9 | 7.3 | 518 | 870 | 242 | 16100 | [24 empty] | 300 | 3.84 | 78 | 7.24 | 1.4 | 4 | 2.7 |  |  | 2.82 | 0 |  | 17.2 | 17 | 7.2 | 7.3 |  |  | 9.6 | 280 | 290 | [14 empty] | 310 | 43 |  |  | 124 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 137 |  | 0.09 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 26.3 | 35.6 | 6.5 | 7 | 755 | 0 | 1945 |  |  |  | 1443 | 1038 | 0 | 105 | 211 | 691 | 120 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 136 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 1289 | 2751 | 1637 | 1636 | 0 | 4388 | 2280 | 77 | 0 | 16666
2024-06-18 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.1 | 36.7 | 11.7 | 7 | 7.5 | 507 | 1603 | 445 | 17624 | [24 empty] | 300 | 4.32 | 69 | 7.4 | 0.7 | 6.7 | 2.7 |  |  | 3.48 | 0.02 |  | 18.1 | 18.1 | 6.1 | 7.3 |  |  | 16.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 317 | 41 | 3.7 | 76 | 144 |  |  | 23 | 7.8 | 73 | 20 | 0 | 114 |  | 0.075 | 2.4 | 64 |  | 15.64 | 26.7 | 36.7 | 38.2 | 7.2 | 7.4 | 34 | 37.4 | 6.8 | 7.1 | 207 | 0 | 1034 | 13 | 0.2 |  | 1469 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 207 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 981 | 2188 | 2374 | 2375 | 0 | 4562 | 2293 | 83 | 0 | 17006
2024-06-19 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 17 | 39 | 11.9 | 7.1 | 7.4 | 397 | 756 | 210 | 14576 |  | 6 | [5 empty] | 24h | 195 | 2842 | 361 | 5262 | 23 | 335.2 | 34 | 495.6 | 5.4 | 78.7 | [6 empty] | 280 | 4.24 | 66 | 7.92 | 1.1 | 4 | 2.8 | g | g | 2.55 | 0.01 |  | 18.6 | 18.7 | 7.1 | 7.2 | 3 | 43.7 | 13.4 | 310 | 300 |  | 24h | 3 | 43.7 | 26 | 379 | 0.1 | 1.9 | 0.03 | 2 | 4 | 58.3 | 0.37 | 5.4 | 251 | 42 |  |  | 141 |  |  | 21 |  |  | 21 | 3 | 55 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37 | 37.5 | 7 | 7.1 | 1899 | 0 | 1589 |  |  |  | 1425 | 971 | 0 | 0 | 0 | 402 | 85 | 920 | 556 | 1789 | 1194 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 840 | 2062 | 2114 | 2114 | 2 | 4174 | 2096 | 62 | 0 | 14415
2024-06-20 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 19.6 | 32.4 | 12.3 | 7.1 | 7.5 | 459 | 710 | 197 | 13871 | [24 empty] | 280 | 4.34 | 65 | 7.88 | 1.2 | 3.6 | 2.8 |  |  | 2.61 | 0.14 |  | 18.8 | 18.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 316 | 42 |  |  | 138 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 65 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.1 | 37.5 | 7 | 7 | 2743 | 0 | 1741 |  |  |  | 1422 | 920 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 169 | 808 | 2650 | 1753 | 37 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 902 | 2121 | 1922 | 1922 | 0 | 4042 | 2013 | 68 | 0 | 13843
2024-06-21 | Freitag | 08:00 | 3 | 17.4 | 31 | 12.7 | 6.9 | 7.5 | 429 | 1666 | 463 | 15203 | [24 empty] | 280 | 3.56 | 79 | 7.9 | 0.9 | 3.5 | 2.7 |  |  | 2.72 | 0.12 |  | 19.2 | 19.1 | 7.2 | 7.2 |  |  | 15 | 310 | 300 | [14 empty] | 314 | 43 |  |  | 142 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 59 |  | 0.042 |  |  |  | 19.04 | 26.7 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 7 | 7 | 2862 | 0 | 1023 |  |  |  | 1445 | 907 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 70 | 862 | 2827 | 1861 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 1071 | 2274 | 1931 | 1931 | 0 | 4204 | 2156 | 69 | 23 | 15356
2024-06-23 | Sonntag | 07:00 | 1 | 17 | 32 | 11.2 | 7.3 | 7.6 | 352 | 571 | 158 | 11024 | [24 empty] | 270 | 3.4 | 79 | 7.18 | 1.3 | 4.3 | 2.8 |  |  | 3.35 | 0 |  | 18.2 | 18.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 274 | 42 |  |  | 160 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 7 | 7 | 2726 | 567 | 1976 |  |  |  | 1246 | 833 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 2710 | 1839 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 563 | 388 | 1 | 4 | 0 | 735 | 735 | 2228 | 1839 | 17 | 2946 | 1171 | 50 | 0 | 10977
2024-06-24 | Montag | 08:00 | 7 | 18.9 | 33 | 12.1 | 7.1 | 7.6 | 398 | 806 | 224 | 14591 |  | 7 | [5 empty] | 24h | 205 | 2991 | 348 | 5078 | 24.6 | 358.9 | 36.6 | 534 | 4.8 | 70 | [6 empty] | 250 | 4.04 | 62 | 7.22 | 1.1 | 4.6 | 2.7 |  |  | 3.89 | 0 |  | 18.4 | 18.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.6 | 280 | 280 |  | 24h | 3 | 43.8 | 21 | 306.4 | 0 | 3.4 | 0.03 | 3.5 | 5.5 | 80.3 | 0.93 | 13.6 | 313 | 42 |  |  | 148 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 106 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2181 | 813 | 1001 |  |  |  | 1210 | 665 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2182 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 813 | 563 | 0 | 0 | 1389 | 788 | 2177 | 2014 | 1451 | 1 | 4190 | 2044 | 83 | 0 | 14937
2024-06-25 | Dienstag | 08:00 | 7 | 14.9 | 35 | 12.3 | 7.1 | 7.4 | 420 | 616 | 171 | 13027 | [24 empty] | 290 | 3.6 | 81 | 7.18 | 1.1 | 3.9 | 2.8 |  |  | 3.45 | 0 |  | 18.9 | 19 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.6 | 350 | 350 | [14 empty] | 314 | 44 |  |  | 157 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 88 |  | 0.063 |  |  |  | 18.54 | 26.7 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.7 | 6.9 | 7 | 2995 | 0 | 1633 |  |  |  | 1420 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 2932 | 1920 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 914 | 2140 | 1918 | 1920 | 0 | 4057 | 2004 | 76 | 0 | 13348
2024-06-26 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 18.1 | 35.6 | 12.8 | 6.6 | 7.1 | 27 | 672 | 187 | 10629 | [24 empty] | 270 | 3.86 | 70 | 6.96 | 0.9 | 5.6 | 2.7 | g | g | 3.11 | 0 |  | 19.4 | 19.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.2 | 350 | 350 | [14 empty] | 316 | 42 | 2.8 | 80 | 194 |  |  | 27 | 7.6 | 72 | 19 | 0 | 85 |  | 0.061 | 2.5 | 61 |  |  | 26.1 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3223 | 0 | 1752 | 14.4 | 0.2 |  | 1464 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 3180 | 2135 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 853 | 1995 | 2135 | 2135 | 1 | 4129 | 2062 | 62 | 0 | 12879
2024-06-28 | Freitag | 08:00 | 7 | 18.4 | 38.2 | 13 | 6.8 | 7.1 | 405 | 603 | 168 | 12366 | [24 empty] | 265 | 3.24 | 82 | 7.02 | 1.2 | 3.7 | 2.8 |  |  | 2.58 | 0 |  | 19.8 | 19.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 8.8 | 330 | 330 | [14 empty] | 316 | 42 |  |  | 200 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 65 |  | 0.049 |  |  |  | 19.16 | 26.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3058 | 0 | 1337 |  |  |  | 1527 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 3050 | 2039 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 1952 | 2039 | 2039 | 1 | 3990 | 1923 | 97 | 0 | 12532
2024-06-29 | Samstag | 07:00 | 1 | 20.1 | 38.1 | 12 | 6.7 | 7.5 | 323 | 597 | 166 | 10666 | [24 empty] | 240 | 3.68 | 65 | 6.18 | 1.3 | 4.1 | 2.8 |  |  | 1.98 | 0 |  | 19.7 | 20.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.5 | 330 | 330 | [14 empty] | 272 | 43 |  |  | 174 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3329 | 0 | 910 |  |  |  | 1515 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3331 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1068 | 2317 | 2320 | 4 | 3381 | 1499 | 76 | 0 | 10812
2024-06-30 | Sonntag | 07:00 | 1 | 21.6 | 33.4 | 11.7 | 7.1 | 7.6 | 290 | 589 | 164 | 10003 | [24 empty] | 250 | 3.56 | 70 | 5.54 | 0.7 | 4.2 | 2.8 |  |  | 2.88 | 0 |  | 19.1 | 19.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.4 | 340 | 340 | [14 empty] | 275 | 45 |  |  | 191 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3354 | 0 | 1849 |  |  |  | 1567 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 3352 | 2304 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 | 2306 | 2304 | 23 | 3049 | 1221 | 64 | 0 | 10269
2024-07-01 | Montag | 08:00 | 1 | 18.5 | 29.8 | 13.3 | 6.6 | 7.6 | 332 | 732 | 203 | 11948 | [24 empty] | 240 | 3.32 | 72 | 5.64 | 0.9 | 4.4 | 2.5 |  |  | 3.21 | 0 |  | 19.4 | 19.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.8 | 350 | 350 | [14 empty] | 312 | 46 |  |  | 193 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 126 |  | 0.094 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.4 | 6.9 | 7 | 3295 | 0 | 1454 |  |  |  | 1624 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 3294 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 2267 | 2298 | 2298 | 8 | 4557 | 2438 | 95 | 0 | 12251
2024-07-02 | Dienstag | 10:00 | 1 | 15.5 | 26.8 | 13.1 | 6.5 | 7.2 | 312 | 577 | 160 | 11374 | [7 empty] | 24h | 610 | 6938 | 849 | 9657 | 34 | 386.7 | 56 | 636.9 | 6.6 | 75.1 | [6 empty] | 240 | 3.52 | 68 | 8.16 | 1 | 3.3 | 2.4 |  |  | 1.85 | 0 |  | 19.8 | 19.6 | 7.3 | 7.3 |  |  | 6.9 | 300 | 300 |  | 24h | 10 | 113.7 | 29 | 329.8 | 0 | 0.7 | 0.03 | 0.8 | 2.8 | 31.8 | 0.4 | 4.5 | 316 | 47 | 3.9 | 80 | 180 |  |  | 21 | 7.9 | 74 | 19 | 4 | 134 |  | 0.101 | 2.8 | 63 |  | 20 | 24.3 | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3416 | 0 | 1752 | 15.1 | 0.2 |  | 2080 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 279 | 64 | 656 | 1035 | 3349 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 2140 | 3056 | 3056 | 10 | 5186 | 3048 | 77 | 0 | 11744
2024-07-03 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 15.9 | 24.4 | 13.2 | 6.3 | 8.4 | 382 | 1594 | 443 | 18464 | [24 empty] | 240 | 3.48 | 69 | 6.86 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | g | g | 1.23 | 0 |  | 19.7 | 19.5 | 7.1 | 7.3 |  |  | 24.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 314 | 49 |  |  | 170 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 82 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3432 | 0 | 1553 |  |  |  | 1945 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 339 | 69 | 798 | 1024 | 3367 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 2206 | 3197 | 3197 | 13 | 5389 | 3043 | 79 | 0 | 18549
2024-07-04 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 14.3 | 28.5 | 13.1 | 6.7 | 9.3 | 348 | 1610 | 447 | 14323 | [24 empty] | 260 | 3.82 | 68 | 6.8 | 0.8 | 5.7 | 2.6 |  |  | 0.92 | 0.12 |  | 19.6 | 19.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.6 | 220 | 210 | [14 empty] | 317 | 39 |  |  | 158 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0.9 | 63 |  | 0.052 |  |  |  | 20.5 | 24.3 | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.8 | 7 | 1997 | 0 | 1533 |  |  | 63.4 | 1897 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 666 | 76 | 1587 | 583 | 1919 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 2937 | 2937 | 51 | 5046 | 2909 | 74 | 0 | 14079
2024-07-05 | Freitag | 08:00 | 1 | 15.8 | 32.4 | 12.8 | 7.2 | 7.6 | 303 | 567 | 158 | 10908 | [24 empty] | 260 | 4.18 | 62 | 7.24 | 1.5 | 3.7 | 2.8 |  |  | 1.74 | 0.05 |  | 19.5 | 19.5 | 7 | 7.1 |  |  | 6.8 | 230 | 230 | [14 empty] | 314 | 43 |  |  | 158 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 54 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 7 | 1170 | 0 | 1236 |  |  |  | 2041 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 134 | 2398 | 313 | 1036 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 691 | 1125 | 3102 | 3101 | 75 | 4152 | 2103 | 58 | 0 | 10824
2024-07-06 | Samstag | 00:00 | 3 | 14.4 | 36.6 | 13.1 | 6.7 | 7.5 | 280 | 1614 | 448 | 14773 | [24 empty] | 280 | 4.08 | 69 | 6.4 | 0.8 | 5.1 | 2.8 |  |  | 1.86 | 0.1 |  | 19.7 | 19.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 48 |  |  | 190 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 7 | 1400 | 0 | 1485 |  |  |  | 2031 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 437 | 2399 | 297 | 963 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 1206 | 3052 | 3053 | 274 | 3984 | 1907 | 45 | 10 | 14680
2024-07-09 | Dienstag | 08:00 | 1 | 15.8 | 37.8 | 13.6 | 6.9 | 7.1 | 331 | 588 | 163 | 11273 | [24 empty] | 260 | 3.86 | 67 | 9.3 | 1.1 | 8 | 3.6 |  |  | 2.61 | 0.03 |  | 20.1 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 312 | 51 | 1.7 | 79 | 132 |  |  | 18 | 7.5 | 76 | 19 | 0 | 138 |  | 0.114 | 3 | 62 |  | 19.88 | 25.1 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.7 | 6.9 | 6.9 | 415 | 0 | 1777 | 16 | 0.3 |  | 1610 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 141 | 2399 | 66 | 274 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 844 | 1825 | 2535 | 2535 | 5 | 4355 | 2207 | 102 | 0 | 11287
2024-07-10 | Mittwoch | 10:00 | 3 | 0 | 35.2 | 12.1 | 6.9 | 7.3 | 0 | 1350 | 375 | 11090 | [24 empty] | 280 | 4.3 | 65 | 3.64 | 0.1 | 4.8 | 2.4 |  |  | 2.84 | 0.01 |  | 20.6 | 18.4 | 2 | 7.3 |  |  | 11.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 261 | 40 |  |  | 66 |  |  | 9 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.4 | 7.2 | 37 | 37.5 | 6.9 | 7 | 173 | 0 | 570 |  |  |  | 1204 | 774 | 0 | 1 | 2 | 693 | 111 | 3614 | 79 | 62 | 164 | 0 | 0 | 111 | 0 | 633 | 57 | 0 | 2336 | 0 | 0 | 554 | 906 | 1460 | 2280 | 3778 | 3 | 3737 | 2117 | 50 | 0 | 11026
2024-07-11 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 20.4 | 35.5 | 14.1 | 6.8 | 7.3 | 313 | 580 | 161 | 10656 |  | 9 | [5 empty] | 24h | 320 | 3410 | 613 | 6532 | 33.8 | 360.2 | 52.9 | 563.7 | 5.5 | 58.6 | [6 empty] | 240 | 4.3 | 56 | 7.5 | 1.4 | 7.9 | 4.1 | g | g | 1.51 | 0 |  | 20.7 | 20.6 | 7.2 | 7.3 | 1 | 10.7 | 7.3 | 280 | 280 |  | 24h | 3 | 32 | 32 | 341 | 1.5 | 0.9 | 0.03 | 2.3 | 4.3 | 45.8 | 0.12 | 1.3 | 315 | 47 |  |  | 178 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 79 |  | 0.07 |  |  |  | 20.06 | 25.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.8 | 6.9 | 311 | 0 | 971 |  |  |  | 1585 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 229 | 2144 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163 | 2163 | 2146 | 2144 | 2 | 4307 | 2224 | 83 | 0 | 10713
2024-07-12 | Freitag | 08:00 | 4 | 20.1 | 35 | 14.2 | 6.8 | 7.3 | 293 | 1124 | 312 | 11019 | [24 empty] | 250 | 3.58 | 70 | 6.8 | 1.1 | 3.2 | 2.3 |  |  | 2.04 | 0 |  | 20.9 | 20.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7.2 | 280 | 280 | [14 empty] | 311 | 46 |  |  | 156 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 72 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 265 | 0 | 1711 |  |  | 59.4 | 1641 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 2274 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 2273 | 2274 | 2 | 4150 | 2111 | 83 | 0 | 11178
2024-07-13 | Samstag | 07:00 | 4 | 18.7 | 28.5 | 13.6 | 7 | 7.6 | 425 | 1622 | 451 | 17789 | [24 empty] | 200 | 3.32 | 60 | 6.72 | 0.6 | 4.4 | 2.4 |  |  | 1.36 | 0 |  | 20.1 | 20.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 20.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 188 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 778 | 0 | 962 |  |  |  | 1693 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 691 | 2339 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 1493 | 2340 | 2339 | 0 | 3833 | 1725 | 81 | 0 | 17088
2024-07-14 | Sonntag | 07:00 | 1 | 17.6 | 33.3 | 12.8 | 6.8 | 7.3 | 256 | 785 | 218 | 9769 | [24 empty] | 230 | 3.38 | 68 | 5.1 | 0.9 | 4.8 | 3.4 |  |  | 3.36 | 0 |  | 19.6 | 19.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.6 | 260 | 260 | [14 empty] | 274 | 45 |  |  | 220 |  |  | 31 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 372 | 0 | 1747 |  |  |  | 1665 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 300 | 2399 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 | 2398 | 2399 | 28 | 3229 | 1377 | 56 | 0 | 9658
2024-07-15 | Montag | 08:00 | 4 | 17.9 | 37.2 | 14 | 6.9 | 7.7 | 290 | 619 | 172 | 10371 | [24 empty] | 200 | 3.58 | 56 | 6.38 | 0.8 | 5 | 3.2 |  |  | 4.7 | 0.31 |  | 20.1 | 20 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.4 | 290 | 280 | [14 empty] | 311 | 47 |  |  | 230 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 99 |  | 0.088 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2083 | 0 | 1486 |  |  |  | 1525 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 429 | 107 | 981 | 613 | 1974 | 1363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 1707 | 2343 | 2344 | 3 | 4048 | 1933 | 78 | 0 | 10516
2024-07-16 | Dienstag | 08:00 | 4 | 19.2 | 34.2 | 14.5 | 6.8 | 7.6 | 350 | 1614 | 448 | 22170 | [24 empty] | 200 | 2.76 | 72 | 5.4 | 1.1 | 5.5 | 2.6 |  |  | 3.38 | 0.24 |  | 20.5 | 20.4 | 6.9 | 7.2 |  |  | 21.1 | 280 | 280 | [14 empty] | 316 | 44 |  |  | 110 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 98 |  | 0.087 |  |  |  | 20.44 | 25.1 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 2900 | 17 | 1120 |  |  |  | 1500 | 907 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 2809 | 1925 | 28 | 93 | 53 | 17 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 1048 | 2514 | 2099 | 1925 | 2 | 4611 | 2291 | 130 | 26 | 21668
2024-07-18 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 17.6 | 34.8 | 14.5 | 7 | 7.5 | 293 | 570 | 158 | 10467 | [24 empty] | 210 | 3.98 | 53 | 6.4 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |  |  | 2.92 | 0.07 |  | 21 | 20.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.7 | 220 | 230 | [14 empty] | 313 | 58 | 5 | 67 | 199 |  |  | 23 | 8.1 | 75 | 16 | 0 | 104 |  | 0.092 | 3 | 62 |  | 19.84 | 25.5 | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.8 | 6.9 | 3059 | 68 | 1944 | 15.6 | 0.3 |  | 1513 | 936 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 3052 | 2028 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 0 | 1962 | 1962 | 2029 | 2028 | 3 | 3989 | 2144 | 83 | 0 | 10235
2024-07-19 | Freitag | 08:00 | 1 | 19.9 | 36.8 | 14.5 | 6.8 | 7.3 | 289 | 517 | 144 | 9987 | [7 empty] | 24h | 220 | 2197 | 475 | 4744 | 59 | 589.2 | 73 | 729.1 | 8.1 | 80.9 | [6 empty] | 220 | 3.58 | 61 | 6.38 | 1.4 | 4.2 | 2.7 |  |  | 1.53 | 0.06 |  | 21.5 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 240 | 240 |  | 24h | 6 | 59.9 | 27 | 269.6 | 0 | 1.4 | 0.04 | 1.5 | 3.5 | 35 | 0.13 | 1.3 | 305 | 47 |  |  | 131 |  |  | 17 |  |  | 20 | 0 | 82 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 3225 | 0 | 1005 |  |  |  | 1629 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 3217 | 2212 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2005 | 2211 | 2212 | 7 | 4209 | 2485 | 55 | 0 | 9866
2024-07-20 | Samstag | 07:00 | 1 | 21.9 | 34.3 | 13.7 | 7.1 | 7.6 | 243 | 417 | 116 | 8232 | [24 empty] | 220 | 3.5 | 63 | 6.24 | 1.3 | 3.5 | 2.9 |  |  | 1.17 | 0.07 |  | 21.4 | 21.7 | 7.3 | 7.4 |  |  | 2.7 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 47 |  |  | 115 |  |  | 13 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 3086 | 0 | 947 |  |  |  | 1583 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 3060 | 2068 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 2069 | 2068 | 6 | 3214 | 1709 | 36 | 0 | 8117
2024-07-21 | Sonntag | 07:00 | 0 | 18.9 | 37.3 | 13.1 | 7.3 | 7.7 | 199 | 403 | 112 | 7479 | [24 empty] | 210 | 3.38 | 62 | 6.1 | 1.2 | 4.4 | 2.8 |  |  | 1.98 | 0.07 |  | 20.9 | 21.4 | 7.2 | 7.4 |  |  | 1.6 | 250 | 260 | [14 empty] | 273 | 47 |  |  | 181 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2573 | 0 | 1443 |  |  |  | 1669 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 354 | 70 | 806 | 780 | 2503 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 2526 | 2527 | 169 | 2919 | 1317 | 40 | 0 | 7438
2024-07-22 | Montag | 08:00 | 3 | 22.3 | 30.7 | 15.1 | 6.9 | 8.3 | 254 | 1593 | 443 | 16495 | [24 empty] | 220 | 3.8 | 58 | 5.76 | 1.3 | 5.6 | 2.9 |  |  | 2.91 | 0.44 |  | 21.1 | 21 | 7.1 | 7.3 |  |  | 8.5 | 250 | 250 | [14 empty] | 316 | 47 |  |  | 186 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 104 |  | 0.094 |  |  |  | 20.12 | 25.5 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 181 | 61 | 895 |  |  |  | 1515 | 945 | 13 | 0 | 0 | 930 | 144 | 2153 | 4 | 8 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 2169 | 2195 | 2153 | 12 | 4352 | 2166 | 72 | 9 | 16189
2024-07-24 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 18.5 | 30.1 | 15.3 | 6.8 | 7.5 | 362 | 1755 | 488 | 15631 | [7 empty] | 24h | 240 | 3751 | 468 | 7315 | 33 | 515.8 | 48 | 750.3 | 5.6 | 87.5 | [6 empty] | 210 | 3.44 | 61 | 6 | 1.3 | 5.3 | 2.9 |  |  | 2.56 | 0.03 |  | 21.3 | 21.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.7 | 250 | 250 |  | 24h | 4 | 62.5 | 25 | 390.8 | 0.1 | 2 | 0.04 | 2.1 | 4.1 | 64.1 | 0.17 | 2.7 | 316 | 50 | 5.4 | 68 | 119 |  |  | 15 | 7 | 76 | 20 | 0 | 118 |  | 0.106 | 2.7 | 59 |  | 20.4 | 25.3 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 159 | 0 | 1214 | 15.6 | 0.3 | 61.7 | 1476 | 900 | 0 | 0 | 0 | 882 | 126 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2004 | 2034 | 2033 | 5 | 4034 | 2360 | 83 | 0 | 14794
2024-07-25 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.2 | 30.8 | 14.7 | 6.8 | 7.6 | 283 | 538 | 149 | 9815 | [24 empty] | 200 | 3.88 | 52 | 6.36 | 1.3 | 4.2 | 2.8 |  |  | 2.94 | 0 |  | 21.4 | 21.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.5 | 240 | 240 | [14 empty] | 308 | 44 |  |  | 110 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 81 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 273 | 0 | 1608 |  |  |  | 1546 | 990 | 0 | 0 | 0 | 952 | 151 | 2184 | 34 | 109 | 70 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1238 | 2254 | 2254 | 18 | 3474 | 2139 | 62 | 0 | 9616
2024-07-26 | Freitag | 08:00 | 1 | 15.5 | 35.5 | 14.7 | 6.9 | 7.5 | 280 | 502 | 139 | 9815 | [24 empty] | 225 | 3.4 | 66 | 6.34 | 1.4 | 4.1 | 2.8 |  |  | 2.79 | 0 |  | 21.2 | 21.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.7 | 230 | 240 | [14 empty] | 309 | 47 |  |  | 117 |  |  | 16 |  |  | 21 | 0 | 78 |  | 0.063 |  |  |  | 20.18 | 25.3 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2681 | 0 | 1088 |  |  |  | 1533 | 999 | 0 | 0 | 0 | 137 | 18 | 316 | 856 | 2652 | 1873 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 1429 | 2189 | 2189 | 15 | 3603 | 2190 | 59 | 0 | 9686
2024-07-27 | Samstag | 08:00 | 4 | 18.8 | 39.2 | 14.2 | 7.2 | 7.6 | 252 | 811 | 225 | 9149 | [24 empty] | 225 | 3.74 | 60 | 5.66 | 1.2 | 3.8 | 2.8 |  |  | 2.27 | 0 |  | 21.3 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.3 | 200 | 210 | [14 empty] | 271 | 47 |  |  | 173 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 3129 | 0 | 1367 |  |  |  | 1565 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 3114 | 2158 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 | 2160 | 2158 | 45 | 2970 | 1619 | 41 | 0 | 9080
2024-07-28 | Sonntag | 07:00 | 4 | 18.9 | 31.4 | 14.8 | 6.8 | 7.7 | 305 | 1627 | 452 | 18682 | [24 empty] | 200 | 2.74 | 73 | 6.8 | 0.6 | 4.6 | 2.8 |  |  | 2.62 | 0 |  | 21 | 21.1 | 7 | 7.3 |  |  | 7.8 | 150 | 140 | [14 empty] | 275 | 43 |  |  | 79 |  |  | 9 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 3004 | 0 | 1089 |  |  |  | 1469 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 2962 | 2022 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 1271 | 2021 | 2022 | 85 | 3207 | 1546 | 61 | 9 | 17846
2024-07-29 | Montag | 08:00 | 1 | 14.4 | 32.7 | 14.7 | 7.1 | 7.5 | 266 | 531 | 148 | 9980 | [7 empty] | 24h | 250 | 2495 | 588 | 5868 | 37 | 369.3 | 59 | 588.8 | 6.5 | 64.9 | [6 empty] | 220 | 3.48 | 63 | 6.2 | 1 | 4.5 | 2.8 |  |  | 3.59 | 0 |  | 20.7 | 20.7 | 7 | 7.1 |  |  | 2 | 330 | 320 |  | 24h | 3 | 29.9 | 18 | 179.6 | 0.1 | 3 | 0.05 | 3.2 | 5.2 | 51.9 | 0.15 | 1.5 | 314 | 46 |  |  | 98 |  |  | 9 |  |  | 24 | 0 | 130 |  | 0.105 |  |  |  | 19.48 | 25.3 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2478 | 284 | 1048 |  |  |  | 1047 | 783 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 774 | 2449 | 1658 | 9 | 21 | 28 | 14 | 92 | 58 | 270 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 1694 | 1545 | 1658 | 19 | 3220 | 2156 | 115 | 0 | 9906
2024-07-30 | Dienstag | 08:00 | 1 | 14.3 | 35.6 | 14.9 | 6.9 | 7.6 | 249 | 487 | 135 | 9314 | [24 empty] | 220 | 3.66 | 60 | 5.8 | 1.2 | 5 | 3.2 | g | s | 3.54 | 4.67 |  | 21.2 | 21.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.2 | 310 | 310 | [14 empty] | 317 | 46 | 3.2 | 63 | 175 |  |  | 22 | 7.6 | 74 | 19 | 0 | 112 |  | 0.091 | 3.1 | 61 |  |  | 24.7 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 2428 | 450 | 1284 | 15.1 | 0.3 |  | 1252 | 764 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 762 | 2419 | 1634 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 85 | 403 | 282 | 8 | 37 | 908 | 940 | 1848 |  | 1634 | 4 | 1844 | 2257 | 66 | 0 | 9298
2024-07-31 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 16.6 | 37.8 | 15.1 | 7 | 7.5 | 222 | 499 | 139 | 9263 | [24 empty] | 220 | 3.94 | 56 | 5.94 | 1.2 | 5 | 3.4 |  |  | 2.99 | 8.71 |  | 21.6 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7.8 | 320 | 310 | [14 empty] | 311 | 46 |  |  | 204 |  |  | 25 |  |  | 18 | 5 | 79 |  | 0.064 |  |  |  | 20.26 | 24.7 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2876 | 38 | 1532 |  |  | 59.2 | 1438 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 2851 | 1921 | 12 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 1858 |  | 1921 | 3 | 1855 | 2245 | 66 | 0 | 9239
Summe |  |  | 2705 | 7531.8 | 20331.8 | 16267.1 | 8246.1 | 8812.1 | 264361 | 869276 | 241890 | 11806653 | 27.9 | 836 | 0 | 278.2 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 69665 | 663530 | 117048 | 1120584 | 7298.7 | 69046.2 | 11182.3 | 108040.5 | 1370.4 | 12970.7 | 0 | 2520 | 5346 | 0 | 0 | 0 | 398530 | 4159.71 | 108305 | 6172.28 | 512.7 | 2324.7 | 1463.2 | 0 | 0 | 3970.2 | 1084.15 | 0.649 | 19796 | 18059.8 | 7904.4 | 8025.9 | 211 | 2212.3 | 11460.6 | 241370 | 242150 | 0 | 0 | 742 | 7977.1 | 5173 | 52566 | 96.6 | 627.1 | 32.11 | 756.4 | 1091 | 11196.9 | 80.55 | 868.7 | 403098 | 50247 | 497 | 11629 | 286449 | 0 | 0 | 20465 | 1098.3 | 9685 | 23996 | 1395.9 | 60766 | 1401.6 | 992.013 | 444.5 | 9582 | 0 | 6992.71 | 9784.3 | 42324.9 | 42894.9 | 8082 | 8159.9 | 42058.9 | 42701.8 | 7998.3 | 8067.2 | 3516928 | 260072 | 2087402 | 2989.9 | 113.5 | 8353.8 | 1493938 | 1086725 | 54009 | 5735 | 11476 | 507946 | 1699216 | 1168222 | 548799 | 1758359 | 1229040 | 18504 | 54220 | 23961 | 109616 | 80677 | 23772 | 111158 | 82357 | 6454 | 38690 | 944866 | 916362 | 1861191 | 2548339 | 2397262 | 16268 | 4393266 | 2118813 | 68394 | 2100 | 12047429
Mittel |  |  | 2.4044 | 6.689 | 18.0567 | 14.4468 | 7.3234 | 7.826 | 234.7789 | 772.0036 | 214.8224 | 10485.4822 | 27.9 | 12.1159 | #DIV/0! | 6.6238 | #DIV/0! | 4.375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 366.6579 | 3492.2632 | 616.0421 | 5897.8105 | 38.6175 | 365.3238 | 59.1656 | 571.6429 | 7.2508 | 68.628 | #DIV/0! | 252 | 534.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 353.9343 | 3.6942 | 96.1856 | 5.5159 | 0.46314 | 2.1 | 1.3218 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5259 | 0.96283 | 0.0649 | 17.5808 | 16.0389 | 7.0199 | 7.1278 | 3.1493 | 36.8717 | 10.1782 | 214.3606 | 215.0533 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8446 | 41.3321 | 26.6649 | 270.9588 | 0.49794 | 3.2325 | 0.16552 | 3.899 | 5.6237 | 57.716 | 0.40477 | 4.3653 | 358.6281 | 44.6243 | 3.3356 | 78.5743 | 254.8479 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.4869 | 8.514 | 77.48 | 21.3108 | 1.2397 | 54.5476 | 16.4894 | 0.88257 | 2.9633 | 63.88 | #DIV/0! | 22.4846 | 24.6456 | 37.5887 | 38.0949 | 7.1776 | 7.2468 | 37.3525 | 37.9234 | 7.1033 | 7.1645 | 3123.3819 | 230.9698 | 1853.8206 | 16.2495 | 0.61685 | 60.9766 | 1326.7655 | 965.1199 | 47.9654 | 5.0933 | 10.1918 | 451.1066 | 1509.0728 | 1037.4973 | 487.3881 | 1561.5977 | 1091.5098 | 16.4334 | 48.1528 | 21.2798 | 97.3499 | 71.6492 | 21.1119 | 98.7194 | 73.1412 | 5.7318 | 34.3606 | 839.135 | 813.8206 | 1652.9227 | 2267.2055 | 2134.6946 | 14.4476 | 3901.6572 | 1881.7167 | 60.7407 | 1.865 | 10699.3153
Median |  |  | 2 | 5.8 | 17 | 14.6 | 7.3 | 7.8 | 203 | 559 | 154.5 | 8675 | 27.9 | 10 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! | #NUM! | 360 | 3321.5 | 613 | 5820.5 | 39 | 355.4 | 61 | 554.8 | 6.8 | 64.4 | #NUM! | 245 | 515.5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 360 | 3.66 | 102 | 5.34 | 0.4 | 2 | 1.2 | #NUM! | #NUM! | 3.12 | 0.175 | 0.061 | 17 | 15.6 | 7 | 7.1 | 3 | 30 | 7.4 | 210 | 210 | #NUM! | #NUM! | 3 | 31.3 | 26 | 250.2 | 0.2 | 2.8 | 0.09 | 3.3 | 5.2 | 47.15 | 0.22 | 2.3 | 356 | 43 | 3.3 | 80 | 288 | #NUM! | #NUM! | 20 | 8.3 | 78 | 21 | 0 | 61 | 17.2 | 0.055 | 2.9 | 65 | #NUM! | 21.11 | 24.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3247 | 0 | 1897 | 15.6 | 0.6 | 61 | 1416 | 973 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1077.5 | 821.5 | 472 | 1495 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.5 | 761.5 | 1665.5 | 2294 | 2176 | 2 | 3923 | 1873.5 | 59 | 0 | 8969.5
Max |  |  | 7 | 23.3 | 42.9 | 20.6 | 8.9 | 11.5 | 815 | 1755 | 488 | 37111 | 27.9 | 40 | 0 | 7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 830 | 13107 | 1199 | 17477 | 104 | 1505.4 | 129 | 2123 | 48 | 352 | 0 | 400 | 803 | 0 | 0 | 0 | 660 | 6.9 | 186 | 11.42 | 2.9 | 9.8 | 4.1 | 0 | 0 | 16.53 | 19.98 | 0.148 | 24.9 | 23 | 7.4 | 7.5 | 9 | 142.1 | 60.8 | 350 | 370 | 0 | 0 | 12 | 227.1 | 45 | 1002.2 | 4.3 | 12.1 | 1.6 | 13.9 | 15.9 | 266.8 | 1.6 | 29.3 | 500 | 177 | 8.9 | 95 | 505 | 0 | 0 | 45 | 12.7 | 84 | 48 | 64 | 172 | 21.5 | 64.852 | 4.1 | 71 | 0 | 54.05 | 31.4 | 38.2 | 38.7 | 7.7 | 9 | 38.6 | 39.4 | 7.5 | 8.8 | 5457 | 3550 | 4085 | 23.5 | 6 | 64.9 | 2080 | 1764 | 713 | 459 | 919 | 1113 | 3726 | 3614 | 1110 | 3480 | 2410 | 265 | 1152 | 713 | 3551 | 2400 | 582 | 2718 | 2336 | 140 | 1095 | 2529 | 2488 | 3578 | 3645 | 3778 | 590 | 5693 | 3290 | 251 | 320 | 36324
Perzentil-Exkl 85% |  |  | 3 | 15.4 | 31.2 | 17.9 | 7.7 | 8.2 | 316.95 | 1604.9 | 447 | 15123.65 | #NUM! | 17 | #NUM! | 7 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 513.5 | 4619.5 | 809 | 7416.1 | 52 | 454.85 | 77 | 700.8 | 9.6 | 84 | #NUM! | 361 | 727.6 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 480 | 4.22 | 123.95 | 6.6 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | #NUM! | #NUM! | 5.089 | 1.37 | 0.1077 | 21.3 | 20 | 7.2 | 7.3 | 5 | 66.055 | 17.995 | 280 | 280 | #NUM! | #NUM! | 6 | 65.11 | 35 | 364.775 | 1.2 | 5.35 | 0.2375 | 6.1 | 8.075 | 87.775 | 0.78 | 8.3 | 400.5 | 49 | 4.15 | 84 | 337 | #NUM! | #NUM! | 25 | 9.8 | 82 | 24 | 0 | 102 | 19.5 | 0.095 | 3.3 | 67.35 | #NUM! | 27.68 | 27 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3803.95 | 597 | 2390.95 | 18.9 | 0.8 | 62.53 | 1659 | 1191 | 125.9 | 0 | 0 | 1008 | 3445.7 | 2353.95 | 1043.95 | 3242 | 2397.95 | 40 | 99.8 | 4.95 | 50.95 | 13 | 1 | 39 | 1 | 6 | 24 | 1480 | 1173 | 2223 | 2605.25 | 2606 | 19 | 4522.95 | 2359 | 76 | 0 | 15337.65
Perzentil 85% |  |  | 3 | 15.4 | 31.2 | 17.9 | 7.7 | 8.2 | 316.25 | 1603.5 | 447 | 15104.75 | 27.9 | 16.8 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! | #NUM! | 510 | 4575.4 | 801.65 | 7409.1 | 52 | 449.56 | 76.8 | 699.48 | 9.58 | 83.84 | #NUM! | 340 | 670.55 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 480 | 4.22 | 123.25 | 6.6 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | #NUM! | #NUM! | 5.075 | 1.37 | 0.08285 | 21.3 | 20 | 7.2 | 7.3 | 5 | 50.445 | 17.925 | 280 | 280 | #NUM! | #NUM! | 6 | 64.48 | 35 | 360.505 | 1.2 | 5.21 | 0.2305 | 6.1 | 8.005 | 86.865 | 0.78 | 8.16 | 399.55 | 49 | 4.1 | 84 | 337 | #NUM! | #NUM! | 25 | 9.8 | 82 | 24 | 0 | 102 | 19.38 | 0.095 | 3.3 | 67 | #NUM! | 27.66 | 27 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3803.25 | 597 | 2390.25 | 18.9 | 0.8 | 62.46 | 1659 | 1191 | 124.5 | 0 | 0 | 1008 | 3441.5 | 2353.25 | 1043.25 | 3242 | 2397.25 | 40 | 97 | 4.25 | 50.25 | 13 | 1 | 39 | 1 | 6 | 24 | 1480 | 1173 | 2223 | 2604.55 | 2605.4 | 19 | 4522.25 | 2359 | 76 | 0 | 15262.75
Min |  |  | 0 | -13.2 | -3.3 | 6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 274 | 76 | 4605 | 27.9 | 3 | 0 | 2.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 858 | 79 | 2165 | 6 | 66 | 15 | 274.8 | 1.2 | 22.9 | 0 | 140 | 340 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.26 | 21 | 3.02 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.026 | 8.9 | 6.4 | 2 | 6.7 | 0 | 7.9 | 0.5 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11 | 93.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 13.6 | 0.06 | 0.6 | 116 | 20 | 1.1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 62 | 7 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2.1 | 50 | 0 | 6.21 | 21 | 19.5 | 36.2 | 5.8 | 6.6 | 16 | 35.6 | 5.6 | 6.6 | 0 | 0 | 457 | 10.7 | 0.2 | 58 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 309 | 1092 | 527 | 0 | 1844 | 962 | 26 | 0 | 1496
Perzentil 99% |  |  | 7 | 20.375 | 39 | 19.6 | 8.2 | 9.275 | 738.25 | 1672.5 | 464.75 | 30846.75 | 27.9 | 40 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! | #NUM! | 802.2 | 7563.4 | 1185.99 | 12647.22 | 74.48 | 743.856 | 109.12 | 1082.752 | 16.864 | 170.256 | #NUM! | 394.6 | 792.56 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 570 | 5.555 | 149 | 9.2784 | 1.494 | 5.6 | 2.9 | #NUM! | #NUM! | 11.17 | 18.66 | 0.14242 | 24 | 22.1 | 7.3 | 7.4 | 9 | 141.923 | 46.3 | 350 | 350 | #NUM! | #NUM! | 10.08 | 178.644 | 40.07 | 712.442 | 2.949 | 10.949 | 1.4326 | 12.391 | 14.321 | 188.055 | 1.5202 | 27.138 | 494 | 72 | 7.452 | 87.53 | 426.85 | #NUM! | #NUM! | 31 | 12.332 | 83.76 | 33 | 20.175 | 138 | 21.5 | 45.7343 | 4.051 | 70 | #NUM! | 44.56 | 31.2 | 38.1 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 38.275 | 38.7 | 7.4 | 7.5 | 4409.5 | 1963.5 | 2942 | 22.5 | 1 | 64.464 | 1922.5 | 1397.5 | 414.75 | 109.75 | 218.75 | 1082.75 | 3643.5 | 2400 | 1092.5 | 3408 | 2400 | 131.75 | 491.5 | 278.75 | 1343 | 934.5 | 311.25 | 1424 | 1090 | 80.75 | 586.25 | 1974.5 | 2091.5 | 2961.75 | 3067.78 | 3094.4 | 199 | 5369 | 2850 | 126.5 | 47 | 29858.75
Anzahl |  |  | 1125 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1 | 69 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 1126 | 1126 | 1119 | 1107 | 1107 | 1107 | 0 | 0 | 1126 | 1126 | 10 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 67 | 60 | 1126 | 1126 | 1126 | 0 | 0 | 193 | 193 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 199 | 199 | 1124 | 1126 | 149 | 148 | 1124 | 0 | 0 | 1107 | 129 | 125 | 1126 | 1126 | 1114 | 85 | 1124 | 150 | 150 | 0 | 311 | 397 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 184 | 184 | 137 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1124 | 1123 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126
2021-01-01 |  |  | 2.4044 | 6.689 | 18.0567 | 14.4468 | 7.3234 | 7.826 | 234.7789 | 772.0036 | 214.8224 | 10485.4822 | 27.9 | 12.1159 | #DIV/0! | 6.6238 | #DIV/0! | 4.375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 366.6579 | 3492.2632 | 616.0421 | 5897.8105 | 38.6175 | 365.3238 | 59.1656 | 571.6429 | 7.2508 | 68.628 | #DIV/0! | 252 | 534.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 353.9343 | 3.6942 | 96.1856 | 5.5159 | 0.46314 | 2.1 | 1.3218 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5259 | 0.96283 | 0.0649 | 17.5808 | 16.0389 | 7.0199 | 7.1278 | 3.1493 | 36.8717 | 10.1782 | 214.3606 | 215.0533 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8446 | 41.3321 | 26.6649 | 270.9588 | 0.49794 | 3.2325 | 0.16552 | 3.899 | 5.6237 | 57.716 | 0.40477 | 4.3653 | 358.6281 | 44.6243 | 3.3356 | 78.5743 | 254.8479 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.4869 | 8.514 | 77.48 | 21.3108 | 1.2397 | 54.5476 | 16.4894 | 0.88257 | 2.9633 | 63.88 | #DIV/0! | 22.4846 | 24.6456 | 37.5887 | 38.0949 | 7.1776 | 7.2468 | 37.3525 | 37.9234 | 7.1033 | 7.1645 | 3123.3819 | 230.9698 | 1853.8206 | 16.2495 | 0.61685 | 60.9766 | 1326.7655 | 965.1199 | 47.9654 | 5.0933 | 10.1918 | 451.1066 | 1509.0728 | 1037.4973 | 487.3881 | 1561.5977 | 1091.5098 | 16.4334 | 48.1528 | 21.2798 | 97.3499 | 71.6492 | 21.1119 | 98.7194 | 73.1412 | 5.7318 | 34.3606 | 839.135 | 813.8206 | 1652.9227 | 2267.2055 | 2134.6946 | 14.4476 | 3901.6572 | 1881.7167 | 60.7407 | 1.865 | 10699.3153
2024-07-31 |  |  | 2.4044 | 6.689 | 18.0567 | 14.4468 | 7.3234 | 7.826 | 234.7789 | 772.0036 | 214.8224 | 10485.4822 | 27.9 | 12.1159 | #DIV/0! | 6.6238 | #DIV/0! | 4.375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 366.6579 | 3492.2632 | 616.0421 | 5897.8105 | 38.6175 | 365.3238 | 59.1656 | 571.6429 | 7.2508 | 68.628 | #DIV/0! | 252 | 534.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 353.9343 | 3.6942 | 96.1856 | 5.5159 | 0.46314 | 2.1 | 1.3218 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5259 | 0.96283 | 0.0649 | 17.5808 | 16.0389 | 7.0199 | 7.1278 | 3.1493 | 36.8717 | 10.1782 | 214.3606 | 215.0533 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8446 | 41.3321 | 26.6649 | 270.9588 | 0.49794 | 3.2325 | 0.16552 | 3.899 | 5.6237 | 57.716 | 0.40477 | 4.3653 | 358.6281 | 44.6243 | 3.3356 | 78.5743 | 254.8479 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.4869 | 8.514 | 77.48 | 21.3108 | 1.2397 | 54.5476 | 16.4894 | 0.88257 | 2.9633 | 63.88 | #DIV/0! | 22.4846 | 24.6456 | 37.5887 | 38.0949 | 7.1776 | 7.2468 | 37.3525 | 37.9234 | 7.1033 | 7.1645 | 3123.3819 | 230.9698 | 1853.8206 | 16.2495 | 0.61685 | 60.9766 | 1326.7655 | 965.1199 | 47.9654 | 5.0933 | 10.1918 | 451.1066 | 1509.0728 | 1037.4973 | 487.3881 | 1561.5977 | 1091.5098 | 16.4334 | 48.1528 | 21.2798 | 97.3499 | 71.6492 | 21.1119 | 98.7194 | 73.1412 | 5.7318 | 34.3606 | 839.135 | 813.8206 | 1652.9227 | 2267.2055 | 2134.6946 | 14.4476 | 3901.6572 | 1881.7167 | 60.7407 | 1.865 | 10699.3153
2021-01-01 |  |  | 3 | 15.4 | 31.2 | 17.9 | 7.7 | 8.2 | 316.25 | 1603.5 | 447 | 15104.75 | 27.9 | 16.8 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! | #NUM! | 510 | 4575.4 | 801.65 | 7409.1 | 52 | 449.56 | 76.8 | 699.48 | 9.58 | 83.84 | #NUM! | 340 | 670.55 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 480 | 4.22 | 123.25 | 6.6 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | #NUM! | #NUM! | 5.075 | 1.37 | 0.08285 | 21.3 | 20 | 7.2 | 7.3 | 5 | 50.445 | 17.925 | 280 | 280 | #NUM! | #NUM! | 6 | 64.48 | 35 | 360.505 | 1.2 | 5.21 | 0.2305 | 6.1 | 8.005 | 86.865 | 0.78 | 8.16 | 399.55 | 49 | 4.1 | 84 | 337 | #NUM! | #NUM! | 25 | 9.8 | 82 | 24 | 0 | 102 | 19.38 | 0.095 | 3.3 | 67 | #NUM! | 27.66 | 27 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3803.25 | 597 | 2390.25 | 18.9 | 0.8 | 62.46 | 1659 | 1191 | 124.5 | 0 | 0 | 1008 | 3441.5 | 2353.25 | 1043.25 | 3242 | 2397.25 | 40 | 97 | 4.25 | 50.25 | 13 | 1 | 39 | 1 | 6 | 24 | 1480 | 1173 | 2223 | 2604.55 | 2605.4 | 19 | 4522.25 | 2359 | 76 | 0 | 15262.75
2024-07-31 |  |  | 3 | 15.4 | 31.2 | 17.9 | 7.7 | 8.2 | 316.25 | 1603.5 | 447 | 15104.75 | 27.9 | 16.8 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! | #NUM! | 510 | 4575.4 | 801.65 | 7409.1 | 52 | 449.56 | 76.8 | 699.48 | 9.58 | 83.84 | #NUM! | 340 | 670.55 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 480 | 4.22 | 123.25 | 6.6 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | #NUM! | #NUM! | 5.075 | 1.37 | 0.08285 | 21.3 | 20 | 7.2 | 7.3 | 5 | 50.445 | 17.925 | 280 | 280 | #NUM! | #NUM! | 6 | 64.48 | 35 | 360.505 | 1.2 | 5.21 | 0.2305 | 6.1 | 8.005 | 86.865 | 0.78 | 8.16 | 399.55 | 49 | 4.1 | 84 | 337 | #NUM! | #NUM! | 25 | 9.8 | 82 | 24 | 0 | 102 | 19.38 | 0.095 | 3.3 | 67 | #NUM! | 27.66 | 27 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3803.25 | 597 | 2390.25 | 18.9 | 0.8 | 62.46 | 1659 | 1191 | 124.5 | 0 | 0 | 1008 | 3441.5 | 2353.25 | 1043.25 | 3242 | 2397.25 | 40 | 97 | 4.25 | 50.25 | 13 | 1 | 39 | 1 | 6 | 24 | 1480 | 1173 | 2223 | 2604.55 | 2605.4 | 19 | 4522.25 | 2359 | 76 | 0 | 15262.75

## Auswertung-Fracht
| Alle Tage | [23 empty] | Trockenwetter
Datum | Wetter [1..7] | Abwasser temperatur [°C] | Abwassertemperatur 28-Tage Mittelwert [°C] | 21 Tage Minima [m³/d] | 21 Tage Minima + 20% [m³/d] | QT,d minimum 21d [m³/d] | höchster Durchfluss [l/s] | Höchster Durchfluss 21 Tage Mittelwert | Tages- durchfluss [m³/d] | BSB5 Zulauf Konzentration [mg/l] | CSB Zulauf Konzentration [mg/l] | NH4-N Zulauf Konzentration [mg/l] | Gesamt N Zulauf Konz. [mg/l] | Pges Zulauf Konzentration [mg/l] | BSB5 Zul. Fracht [kg/d] | CSB Zul. Fracht [kg/d] | NH4-N Zul. Fracht [kg/d] | Pges Zul. Fracht [kg/d] | Gesamt N Zul. Fracht [kg/d] | Verhältnisses NH4/CSB | Verhältnisses Pges/CSB | Verhältnisses BSB/CSB | Schlammindex [ml/g] | O2 - Gehalt im Belebungsbecken min [mg/l] | Tages- durchfluss [m³/d] | höchster Durchfluss [l/s] | Höchster Durchfluss 21 Tage Mittelwert | BSB5 Zulauf Konzentration [mg/l] | CSB Zulauf Konzentration [mg/l] | NH4-N Zulauf Konzentration [mg/l] | Pges Zulauf Konzentration [mg/l] | Gesamt N Zulauf Konz. [mg/l] | BSB5 Zul. Fracht [kg/d] | CSB Zul. Fracht [kg/d] | NH4-N Zul. Fracht [kg/d] | Gesamt N Zul. Fracht [kg/d] | Pges Zul. Fracht [kg/d] | Fällmittelverbrauch [l/d]
2021-01-01 | 2 | 12 |  |  |  |  | 95 |  | 5374 | [13 empty] | 127 | 1.1 | 5374 | 95 | [11 empty] | 395
2021-01-02 | 6 | 12.2 |  |  |  |  | 100 |  | 5665 | [13 empty] | 125 | 1.5 | [13 empty] | 304 | Durchfluss
2021-01-03 | 1 | 12 |  |  |  |  | 113 |  | 5738 | [13 empty] | 124 | 1.4 | 5738 | 113 | [11 empty] | 303 | Parameter | Einheit | Wert | Einheit | Wert | Bemerkung |  | Parameter | Einheit | Wert | Einheit | Wert | Bemerkung
2021-01-04 | 1 | 12.9 |  |  |  |  | 120 |  | 6832 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 6832 | 120 | [11 empty] | 395 | QT,d,aM | 7725.9232 | m³/d | 89.4204 | L/s |  |  | QT,d,aM | 7943.5919 | m³/d | 91.9397 | L/s
2021-01-05 | 6 | 13.2 |  |  |  |  | 128 |  | 7184 | [13 empty] | 106 | 1 | [13 empty] | 394 | QT,d,85% | 8971.15 | m³/d | 103.8328 | L/s |  |  | QT,d,85% | 9819.6 | m³/d | 113.6528 | L/s
2021-01-06 | 6 | 11.4 |  |  |  |  | 222 |  | 10284 | [13 empty] | 90 | 0.9 | [13 empty] | 395 | QT,max | 17038 | m³/h |  |  |  |  | QT,max | 17491.2 | m³/d | 202.4444 | L/s
2021-01-07 | 5 | 11.3 |  |  |  |  | 213 |  | 10244 | 300 | 465 | 32 | 49 | 3.9 | 3073.2 | 4763.46 | 327.808 | 39.9516 | 501.956 | 0.068817 | 0.0083871 | 0.64516 | 102 | 1.3 | [13 empty] | 395 | QF,aM |  | % |  |  |  |  | QF,aM |  | %
0 | [38 empty] | QT,2h,max | 571 | m³/h | 158.6111 | L/s |  |  | QT,2h,max | 571.45 | m³/h | 158.7361 | L/s
2021-01-09 | 2 | 12.2 |  |  |  |  | 127 |  | 6612 | [13 empty] | 104 | 0.9 | 6612 | 127 | [11 empty] | 305 | QT,2h,max/QT,d,aM | 1.7738 | - |  |  |  |  | QT,2h,max/QT,d,aM | 1.7265 | -
2021-01-10 | 2 | 11.7 |  |  |  |  | 107 |  | 5965 | [13 empty] | 115 | 1.1 | 5965 | 107 | [11 empty] | 305 | Qd,aM | 10485.4822 | m³/d | 121.3597 | L/s |  |  | Qd,aM | 10513.2997 | m³/d | 121.6817 | L/s
2021-01-11 | 2 | 12.6 |  | 5374 | 6448.8 |  | 132 | 171.8889 | 7716 | 820 | 1185 | 48 | 71 | 6.1 | 6327.12 | 9143.46 | 370.368 | 47.0676 | 547.836 | 0.040506 | 0.0051477 | 0.69198 | 108 | 1.4 | 7716 | 132 | 115 | 820 | 1185 | 48 | 6.1 | 71 | 6327.12 | 9143.46 | 370.368 | 547.836 | 47.0676 | 395 | QM (Qmax) | 37111 | m³/d | 429.5255 | L/s |  |  | QM (Qmax) | 37111 | m³/d | 429.5255 | L/s
2021-01-12 | 6 | 10.9 |  | 5665 | 6798 |  | 427 | 176.9444 | 15185 | [13 empty] | 100 | 1.3 |  |  | 128 | [10 empty] | 395
0 | [38 empty] | Gesamt-Frachten
2021-01-14 | 2 | 13.2 | 12 | 5965 | 7158 |  | 111 | 179.3333 | 9054 | [13 empty] | 78 | 1.2 | 9054 | 111 | 129.875 | [10 empty] | 394 | Parameter | Einheit | Mittelwert | 85 % | Mittelwert EW | 85 % EW | Bemerkung
2021-01-15 | 6 | 13.3 | 11.925 | 5965 | 7158 |  | 111 | 182.8235 | 9446 | [13 empty] | 92 | 1 |  |  | 131.2857 | [10 empty] | 395 | BSB5 | kg/d | 3494.8688 | 4601.601 | 58200 | 76700
2021-01-16 | 6 | 12.8 | 11.8583 | 5965 | 7158 |  | 111 | 184.4118 | 9446 | [13 empty] | 94 | 1 |  |  | 131.2857 | [10 empty] | 305 | CSB | kg/d | 5922.0904 | 7414.7124 | 49400 | 61800
2021-01-17 | 5 | 11.5 | 11.7583 | 5965 | 7158 |  | 111 | 181 | 9446 | [13 empty] | 101 | 0.9 |  |  | 131.2857 | [10 empty] | 305 | NH4-N | kg/d | 364.3216 | 441.6298 | - | -
2021-01-18 | 6 | 11.5 | 11.7083 | 5965 | 7158 |  | 213 | 194.4118 | 10664 | [13 empty] | 91 | 1.3 |  |  | 131.2857 | [10 empty] | 395 | Pges | kg/d | 67.0074 | 83.0366 | 37200 | 46100
2021-01-19 | 3 | 11.5 | 11.6435 | 5965 | 7158 |  | 434 | 207.5 | 13977 | 370 | 560 | 36 | 75 | 4.8 | 5171.49 | 7827.12 | 503.172 | 67.0896 | 1048.275 | 0.064286 | 0.0085714 | 0.66071 | 94 | 1.2 |  |  | 131.2857 | [10 empty] | 394 | Nges | kg/d | 569.4729 | 694.7636 | 51800 | 63200
2021-01-20 | 5 | 10.6 | 11.6435 | 5965 | 7158 |  | 219 | 224.7778 | 10768 | [13 empty] | 90 | 1.3 |  |  | 132 | [10 empty] | 395
0 | [38 empty] | Trockenwetter-Frachten |  | Anzahl | 99
2021-01-22 | 1 | 12.5 | 11.7375 | 6021 | 7225.2 |  | 186 | 235.4444 | 9542 | [13 empty] | 96 | 1 | 9542 | 186 | 138.25 | [10 empty] | 392 | Parameter | Einheit | Mittelwert | 85 % | Mittelwert EW | 85 % EW | Bemerkung
2021-01-23 | 1 | 12.1 | 11.7417 | 6021 | 7225.2 |  | 159 | 224.1765 | 7981 | [13 empty] | 90 | 0.9 | 7981 | 159 | 138.25 | [10 empty] | 304 | BSB5 | kg/d | 3139.3154 | 4307.072 | 52300 | 71800
2021-01-24 | 1 | 11.3 | 11.7417 | 6021 | 7225.2 | 6021 | 97 | 235.5 | 6021 | [13 empty] | 96 | 0.9 | 6021 | 97 | 138.25 | [10 empty] | 305 | CSB | kg/d | 5328.0636 | 6894.2901 | 44400 | 57500
0 | [38 empty] | NH4-N | kg/d | 340.8968 | 419.9943 | - | -
2021-01-26 | 6 | 12.3 | 11.8 | 6021 | 7225.2 |  | 155 | 241.7222 | 8420 | [13 empty] | 90 | 1 |  |  | 151.75 | [10 empty] | 395 | Pges | kg/d | 60.6555 | 75.7864 | 33700 | 42100
2021-01-27 | 6 | 12.7 | 11.82 | 6021 | 7225.2 |  | 164 | 248 | 8720 | 490 | 756 | 33 | 56 | 5.3 | 4272.8 | 6592.32 | 287.76 | 46.216 | 488.32 | 0.043651 | 0.0070106 | 0.64815 | 82 | 0.9 |  |  | 151.75 | [10 empty] | 339 | Nges | kg/d | 500.0838 | 623.0354 | 45500 | 56600
2021-01-28 | 3 | 10.3 | 11.792 | 6021 | 7225.2 |  | 441 | 254.1111 | 21373 | [13 empty] | 82 | 0.8 |  |  | 151.75 | [10 empty] | 394
2021-01-29 | 3 | 10.2 | 11.748 | 6021 | 7225.2 |  | 430 | 254.2222 | 17086 | [13 empty] | 93 | 0.8 |  |  | 151.75 | [10 empty] | 394 | Konzentrationen Zulauf-Belebung
2021-01-30 | 3 | 10.6 | 11.7 | 6021 | 7225.2 |  | 438 | 239.1111 | 14355 | [13 empty] | 96 | 0.7 |  |  | 151.75 | [10 empty] | 305 | CP,ZB,aM |  | mg/l
2021-01-31 | 3 | 9.6 | 11.676 | 6021 | 7225.2 |  | 224 | 238.7222 | 11445 | [13 empty] | 94 | 1 |  |  | 151.75 | [10 empty] | 306 | CCSB,ZB,aM |  | mg/l
2021-02-01 | 3 | 11.7 | 11.692 | 6021 | 7225.2 |  | 207 | 237.3158 | 10870 | [13 empty] | 92 | 1 |  |  | 151.75 | [10 empty] | 391 | CBSB5,ZB,aM |  | mg/l
0
2021-02-03 | 3 | 11.4 | 11.744 | 6021 | 7225.2 |  | 428 | 235.3158 | 18354 | [13 empty] | 83 | 1.1 |  |  | 135.3333 | [10 empty] | 395 | Fällmittelverbrauch
2021-02-04 | 1 | 12.2 | 11.744 | 7744 | 9292.8 |  | 165 | 237.1579 | 11632 | 340 | 594 | 32 | 53 | 5.5 | 3954.88 | 6909.408 | 372.224 | 63.976 | 616.496 | 0.053872 | 0.0092593 | 0.57239 | 67 | 1.1 | 11632 | 165 | 147 | 340 | 594 | 32 | 5.5 | 53 | 3954.88 | 6909.408 | 372.224 | 616.496 | 63.976 | 394 | Bd,aM,FM |  | L/d
2021-02-05 | 3 | 13 | 11.76 | 7744 | 9292.8 |  | 169 | 233.4 | 10485 | [13 empty] | 90 | 1.1 |  |  | 147 | [10 empty] | 395 | Bd,85%,FM |  | L/d
2021-02-06 | 3 | 12.3 | 11.768 | 7744 | 9292.8 |  | 224 | 236.35 | 10458 | [13 empty] | 83 | 0.9 |  |  | 147 | [10 empty] | 305
2021-02-07 | 3 | 11.7 | 11.78 | 7744 | 9292.8 |  | 221 | 238.55 | 9392 | [13 empty] | 92 | 0.9 |  |  | 147 | [10 empty] | 305 | Zu entwässernder Schlamm
2021-02-08 | 3 | 12.1 | 11.8192 | 7744 | 9292.8 |  | 215 | 227.8947 | 11863 | 280 | 505 | 28 | 49 | 4.1 | 3321.64 | 5990.815 | 332.164 | 48.6383 | 581.287 | 0.055446 | 0.0081188 | 0.55446 | 92 | 1.2 |  |  | 147 | [10 empty] | 411 | Qd,aM |  | m³/d
2021-02-09 | 6 | 12.8 | 11.8385 | 7744 | 9292.8 |  | 162 | 213.4737 | 10362 | [13 empty] | 88 | 1.2 |  |  | 149.25 | [10 empty] | 419 | Qd,85% |  | m³/d
2021-02-10 | 6 | 12.3 | 11.8462 | 7744 | 9292.8 |  | 212 | 196.6842 | 11454 | [13 empty] | 64 | 1.2 |  |  | 143.2 | [10 empty] | 415 | Qd,max |  | m³/d
2021-02-11 | 7 | 12.5 | 11.9615 | 7525 | 9030 |  | 212 | 191.0526 | 10686 | [13 empty] | 74 | 1.2 |  |  | 138.8333 | [10 empty] | 419
2021-02-12 | 7 | 12.2 | 12.032 | 7525 | 9030 |  | 163 | 190.6842 | 10123 | [13 empty] | 75 | 1.2 |  |  | 147.5714 | [10 empty] | 402 | Konzentrationen Zulauf
2021-02-13 | 2 | 11.6 | 12.108 | 7525 | 9030 | 8650 | 144 | 187.55 | 8650 | [13 empty] | 70 | 1.1 | 8650 | 144 | 145.125 | [10 empty] | 305 | CCSB,Z,aM |  | mg/l
2021-02-14 | 2 | 10.9 | 12.192 | 7525 | 9030 | 7744 | 132 | 172.7 | 7744 | [13 empty] | 70 | 0.9 | 7744 | 132 | 143.5556 | [10 empty] | 305 | CCSB,Z,T,aM |  | mg/l
2021-02-15 | 6 | 11.9 | 12.2125 | 7525 | 9030 |  | 162 | 171.3 | 9507 | [13 empty] | 96 | 1.3 |  |  | 140.4444 | [10 empty] | 395 | CNH4-N,Z,T,aM | 38.4048 | mg/l
2021-02-16 | 5 | 11.7 | 12.244 | 7525 | 9030 |  | 214 | 171.4211 | 11706 | 380 | 577 | 34 | 54 | 4.8 | 4448.28 | 6754.362 | 398.004 | 56.1888 | 632.124 | 0.058925 | 0.0083189 | 0.65858 | 84 | 1.2 |  |  | 140.4444 | [10 empty] | 395 | CNH4-N,Z,T,85% | 51.1 | mg/l
2021-02-17 | 3 | 11.7 | 12.316 | 7525 | 9030 |  | 208 | 166.8421 | 11597 | [13 empty] | 73 | 1.1 |  |  | 140.1 | [10 empty] | 395 | CNges,Z,T,85% | 76.1 | mg/l
0
2021-02-19 | 1 | 12.9 | 12.344 | 6961 | 8353.2 |  | 156 | 158.5 | 9289 | [13 empty] | 80 | 1.1 | 9289 | 156 | 138.1818 | [10 empty] | 394 | ISV
2021-02-20 | 1 | 12.3 | 12.348 | 6961 | 8353.2 | 8001 | 119 | 156.3889 | 8001 | [13 empty] | 88 | 0.9 | 8001 | 119 | 137 | [10 empty] | 302 | MW | 96.1856 | ml/g
2021-02-21 | 1 | 11.6 | 12.34 | 6961 | 8353.2 | 7525 | 117 | 151.9444 | 7525 | [13 empty] | 93 | 0.9 | 7525 | 117 | 136.6154 | [10 empty] | 305 | 85 % | 123.25 | ml/g
2021-02-22 | 1 | 12.8 | 12.364 | 6961 | 8353.2 |  | 200 | 147.2222 | 9150 | [13 empty] | 89 | 1.2 | 9150 | 200 | 135.9286 | [10 empty] | 395
2021-02-23 | 1 | 12.8 | 12.3458 | 6961 | 8353.2 |  | 128 | 150.3333 | 8720 | [13 empty] | 91 | 1.1 | 8720 | 128 | 135.9286 | [10 empty] | 395
2021-02-24 | 1 | 12.9 | 12.3667 | 6961 | 8353.2 |  | 131 | 148.6667 | 8621 | [13 empty] | 86 | 1 | 8621 | 131 | 133.7857 | [10 empty] | 395
2021-02-25 | 1 | 13.3 | 12.375 | 6596 | 7915.2 |  | 137 | 147.1667 | 9098 | [13 empty] | 89 | 0.8 | 9098 | 137 | 131.8571 | [10 empty] | 394
0
2021-02-27 | 2 | 12.5 | 12.4333 | 6596 | 7915.2 | 7551 | 137 | 141.6471 | 7551 | 460 | 741 | 74 | 92 | 7.5 | 3473.46 | 5595.291 | 558.774 | 56.6325 | 694.692 | 0.099865 | 0.010121 | 0.62078 | 91 | 0.8 | 7551 | 137 | 132.0667 | 460 | 741 | 74 | 7.5 | 92 | 3473.46 | 5595.291 | 558.774 | 694.692 | 56.6325 | 305
2021-02-28 | 2 | 11.7 | 12.4458 | 6596 | 7915.2 | 6961 | 119 | 141.9412 | 6961 | [13 empty] | 88 | 0.9 | 6961 | 119 | 132.0667 | [10 empty] | 305
0
2021-03-02 | 2 | 13 | 12.4833 | 6596 | 7915.2 |  | 124 | 158.5556 | 8482 | [13 empty] | 89 | 1 | 8482 | 124 | 130.3571 | [10 empty] | 393
2021-03-03 | 2 | 13.2 | 12.5083 | 6596 | 7915.2 |  | 132 | 163.9444 | 8373 | 580 | 851 | 45 | 72 | 6.2 | 4856.34 | 7125.423 | 376.785 | 51.9126 | 602.856 | 0.052879 | 0.0072855 | 0.68155 | 95 | 0.8 | 8373 | 132 | 131.2308 | 580 | 851 | 45 | 6.2 | 72 | 4856.34 | 7125.423 | 376.785 | 602.856 | 51.9126 | 395
2021-03-04 | 1 | 13.2 | 12.5083 | 6596 | 7915.2 |  | 127 | 165.1667 | 8377 | [13 empty] | 90 | 0.5 | 8377 | 127 | 132.9231 | [10 empty] | 395
2021-03-05 | 3 | 12.7 | 12.4708 | 6596 | 7915.2 |  | 219 | 166.2222 | 10850 | [13 empty] | 90 | 0.5 |  |  | 127.3333 | [10 empty] | 394
2021-03-06 | 2 | 12.4 | 12.4583 | 6596 | 7915.2 | 7519 | 114 | 171.1111 | 7519 | [13 empty] | 92 | 0.4 | 7519 | 114 | 127.2727 | [10 empty] | 305
2021-03-07 | 2 | 11.5 | 12.45 | 6596 | 7915.2 | 6596 | 105 | 175.6667 | 6596 | [13 empty] | 96 | 0.5 | 6596 | 105 | 126.9 | [10 empty] | 302
2021-03-08 | 2 | 12.7 | 12.4375 | 6596 | 7915.2 |  | 135 | 177.9412 | 8421 | [13 empty] | 76 | 0.7 | 8421 | 135 | 125.7778 | [10 empty] | 389
0
2021-03-10 | 3 | 12.8 | 12.4625 | 6596 | 7915.2 |  | 213 | 195.6111 | 9957 | [13 empty] | 80 | 0.9 |  |  | 124.375 | [10 empty] | 395
2021-03-11 | 3 | 12.7 | 12.475 | 6596 | 7915.2 |  | 423 | 194.7778 | 12765 | 380 | 702 | 39 | 63 | 6.5 | 4850.7 | 8961.03 | 497.835 | 82.9725 | 804.195 | 0.055556 | 0.0092593 | 0.54131 | 77 | 0.9 |  |  | 122.5 | [10 empty] | 395
2021-03-12 | 7 | 12.7 | 12.536 | 6596 | 7915.2 |  | 174 | 191.1579 | 9644 | [13 empty] | 98 | 0.8 |  |  | 122.5 | [10 empty] | 395
2021-03-13 | 3 | 12.5 | 12.552 | 6596 | 7915.2 |  | 216 | 193.7368 | 8199 | [13 empty] | 94 | 0.6 |  |  | 128.625 | [10 empty] | 304
2021-03-14 | 1 | 11.2 | 12.5875 | 6596 | 7915.2 | 7410 | 139 | 195.8421 | 7410 | [13 empty] | 103 | 0.6 | 7410 | 139 | 133.625 | [10 empty] | 306
2021-03-15 | 3 | 12.2 | 12.608 | 6596 | 7915.2 |  | 219 | 196.0526 | 9923 | [13 empty] | 101 | 0.9 |  |  | 134.125 | [10 empty] | 395
2021-03-16 | 3 | 12.3 | 12.62 | 6596 | 7915.2 |  | 216 | 191.7895 | 9217 | 420 | 680 | 52 | 76 | 6 | 3871.14 | 6267.56 | 479.284 | 55.302 | 700.492 | 0.076471 | 0.0088235 | 0.61765 | 103 | 1.2 |  |  | 134.5556 | [10 empty] | 384
2021-03-17 | 3 | 12.3 | 12.5958 | 6596 | 7915.2 |  | 213 | 195 | 9070 | [13 empty] | 93 | 1.3 |  |  | 137.125 | [10 empty] | 395
0
2021-03-19 | 6 | 12 | 12.65 | 6633 | 7959.6 |  | 440 | 201.3889 | 12809 | [13 empty] | 111 | 1 |  |  | 145.2857 | [10 empty] | 394
2021-03-20 | 6 | 12 | 12.6417 | 6633 | 7959.6 |  | 193 | 197.2632 | 8478 | [13 empty] | 78 | 1 |  |  | 142.5 | [10 empty] | 305
2021-03-21 | 1 | 11.4 | 12.6667 | 6633 | 7959.6 | 6633 | 104 | 196.3889 | 6633 | [13 empty] | 78 | 1.1 | 6633 | 104 | 142.5 | [10 empty] | 304
2021-03-22 | 6 | 12.5 | 12.6333 | 6633 | 7959.6 |  | 126 | 180.1111 | 8271 | 750 | 1112 | 44 | 69 | 6.8 | 6203.25 | 9197.352 | 363.924 | 56.2428 | 570.699 | 0.039568 | 0.0061151 | 0.67446 | 97 | 1.2 |  |  | 141.1111 | [10 empty] | 338
2021-03-23 | 1 | 13.1 | 12.628 | 6185 | 7422 |  | 173 | 176.1111 | 8250 | [13 empty] | 97 | 1.1 | 8250 | 173 | 137.2 | [10 empty] | 394
2021-03-24 | 1 | 13.2 | 12.628 | 6025 | 7230 |  | 172 | 169.3889 | 8210 | [13 empty] | 93 | 1 | 8210 | 172 | 133.3636 | [10 empty] | 395
2021-03-25 | 2 | 13.6 | 12.644 | 5707 | 6848.4 |  | 131 | 166.8333 | 8282 | [13 empty] | 92 | 1 | 8282 | 131 | 129.1818 | [10 empty] | 395
2021-03-26 | 1 | 14 | 12.6417 | 5707 | 6848.4 |  | 138 | 164.9444 | 8173 | [13 empty] | 97 | 1 | 8173 | 138 | 129.1818 | [10 empty] | 394
2021-03-27 | 3 | 12.9 | 12.6667 | 5707 | 6848.4 |  | 175 | 161.6667 | 7667 | [13 empty] | 95 | 1 |  |  | 129.1818 | [10 empty] | 302
0
2021-03-29 | 1 | 13.1 | 12.7391 | 5707 | 6848.4 |  | 160 | 159.7895 | 7832 | [13 empty] | 93 | 1.2 | 7832 | 160 | 129.1818 | [10 empty] | 395
2021-03-30 | 1 | 13.3 | 12.7261 | 5707 | 6848.4 |  | 123 | 144.2222 | 7700 | [13 empty] | 91 | 1.1 | 7700 | 123 | 129.1818 | [10 empty] | 407
0
2021-04-01 | 1 | 14.2 | 12.8042 | 5707 | 6848.4 |  | 130 | 139.2778 | 8098 | [13 empty] | 96 | 1 | 8098 | 130 | 127.0833 | [10 empty] | 394
2021-04-02 | 1 | 13 | 12.8625 | 5707 | 6848.4 | 6185 | 102 | 140.0588 | 6185 | 330 | 534 | 31 | 47 | 5.9 | 2041.05 | 3302.79 | 191.735 | 36.4915 | 290.695 | 0.058052 | 0.011049 | 0.61798 | 101 | 0.9 | 6185 | 102 | 127.0833 | 330 | 534 | 31 | 5.9 | 47 | 2041.05 | 3302.79 | 191.735 | 290.695 | 36.4915 | 395
2021-04-03 | 1 | 12.2 | 12.9083 | 5707 | 6848.4 | 6025 | 95 | 142.5294 | 6025 | [13 empty] | 106 | 1 | 6025 | 95 | 122.9091 | [10 empty] | 304
2021-04-04 | 1 | 12.1 | 12.95 | 5707 | 6848.4 | 5707 | 93 | 140.1176 | 5707 | [13 empty] | 111 | 1 | 5707 | 93 | 118 | [10 empty] | 306
2021-04-05 | 6 | 11.9 | 12.9708 | 5707 | 6848.4 | 6738 | 185 | 141.5294 | 6738 | [13 empty] | 95 | 1.1 |  |  | 120.4 | [10 empty] | 395
2021-04-06 | 6 | 12.5 | 12.9652 | 5707 | 6848.4 |  | 157 | 141.4118 | 8324 | 400 | 697 | 40 | 58 | 5.1 | 3329.6 | 5801.828 | 332.96 | 42.4524 | 482.792 | 0.057389 | 0.0073171 | 0.57389 | 121 | 1.2 |  |  | 120.2 | [10 empty] | 391
2021-04-07 | 6 | 12.8 | 12.9826 | 5707 | 6848.4 |  | 171 | 137.7647 | 8587 | [13 empty] | 116 | 1.1 |  |  | 119.5455 | [10 empty] | 395
2021-04-08 | 6 | 13.1 | 13.0087 | 5707 | 6848.4 |  | 168 | 135.2778 | 8368 | [13 empty] | 109 | 1.1 |  |  | 117.3333 | [10 empty] | 395
0
2021-04-10 | 1 | 13.1 | 13.0391 | 5707 | 6848.4 | 6723 | 107 | 151.2353 | 6723 | [13 empty] | 94 | 0.9 | 6723 | 107 | 112.5 | [10 empty] | 305
2021-04-11 | 1 | 12.4 | 13.0333 | 5707 | 6848.4 | 5803 | 101 | 151.0556 | 5803 | [13 empty] | 109 | 0.9 | 5803 | 101 | 112.5 | [10 empty] | 305
0
2021-04-13 | 6 | 12 | 13.1 | 5707 | 6848.4 |  | 215 | 152.7222 | 11804 | [13 empty] | 106 | 1.1 |  |  | 115.5 | [10 empty] | 395
2021-04-14 | 7 | 13.5 | 13.152 | 5707 | 6848.4 |  | 131 | 153.6667 | 8227 | 520 | 801 | 49 | 72 | 6.9 | 4278.04 | 6589.827 | 403.123 | 56.7663 | 592.344 | 0.061174 | 0.0086142 | 0.64919 | 105 | 1.1 |  |  | 117.2 | [10 empty] | 395
2021-04-15 | 2 | 13.4 | 13.1083 | 5607 | 6728.4 |  | 155 | 154.0556 | 7755 | [13 empty] | 107 | 0.9 | 7755 | 155 | 117.9 | [10 empty] | 393
2021-04-16 | 1 | 13.4 | 13.1708 | 5607 | 6728.4 |  | 136 | 151.2778 | 7637 | [13 empty] | 107 | 1 | 7637 | 136 | 119.4545 | [10 empty] | 394
2021-04-17 | 1 | 13.1 | 13.2542 | 5607 | 6728.4 |  | 113 | 149.3333 | 6790 | [13 empty] | 118 | 1 | 6790 | 113 | 119.6667 | [10 empty] | 305
2021-04-18 | 1 | 12.4 | 13.25 | 5607 | 6728.4 | 5723 | 93 | 151.3889 | 5723 | [13 empty] | 116 | 0.9 | 5723 | 93 | 126.4615 | [10 empty] | 305
2021-04-19 | 3 | 13 | 13.3167 | 5607 | 6728.4 |  | 419 | 150.4118 | 11613 | [13 empty] | 110 | 1.2 |  |  | 126.4615 | [10 empty] | 395
0
2021-04-21 | 3 | 13.6 | 13.4087 | 5607 | 6728.4 |  | 148 | 153.3333 | 8696 | [13 empty] | 116 | 1.1 |  |  | 127.6154 | [10 empty] | 394
2021-04-22 | 1 | 14.2 | 13.4304 | 5607 | 6728.4 |  | 134 | 171.2778 | 7909 | 550 | 898 | 48 | 68 | 6.4 | 4349.95 | 7102.282 | 379.632 | 50.6176 | 537.812 | 0.053452 | 0.0071269 | 0.61247 | 109 | 1.1 | 7909 | 134 | 129.8333 | 550 | 898 | 48 | 6.4 | 68 | 4349.95 | 7102.282 | 379.632 | 537.812 | 50.6176 | 395
2021-04-23 | 1 | 14.1 | 13.3958 | 5607 | 6728.4 |  | 128 | 169.7895 | 7696 | [13 empty] | 114 | 1.1 | 7696 | 128 | 130.8462 | [10 empty] | 394
2021-04-24 | 1 | 13.5 | 13.425 | 5607 | 6728.4 | 6375 | 112 | 165.3158 | 6375 | [13 empty] | 110 | 1.6 | 6375 | 112 | 130.7857 | [10 empty] | 305
2021-04-25 | 1 | 12.9 | 13.4583 | 5607 | 6728.4 | 5607 | 100 | 167.2222 | 5607 | [13 empty] | 111 | 1.4 | 5607 | 100 | 130.7857 | [10 empty] | 305
2021-04-26 | 1 | 13.9 | 13.4583 | 5607 | 6728.4 |  | 135 | 183 | 7600 | [13 empty] | 103 | 1.4 | 7600 | 135 | 128.9231 | [10 empty] | 395
2021-04-27 | 1 | 14.1 | 13.575 | 5607 | 6728.4 |  | 122 | 199.2778 | 7258 | 600 | 938 | 55 | 82 | 7.1 | 4354.8 | 6808.004 | 399.19 | 51.5318 | 595.156 | 0.058635 | 0.0075693 | 0.63966 | 111 | 1.1 | 7258 | 122 | 128.3333 | 600 | 938 | 55 | 7.1 | 82 | 4354.8 | 6808.004 | 399.19 | 595.156 | 51.5318 | 395
2021-04-28 | 1 | 14.4 | 13.5958 | 5607 | 6728.4 |  | 208 | 201.1667 | 7518 | [13 empty] | 119 | 1 | 7518 | 208 | 131.1667 | [10 empty] | 395
0
2021-04-30 | 3 | 14.5 | 13.5958 | 5607 | 6728.4 |  | 188 | 188.7059 | 8522 | [13 empty] | 108 | 1.1 |  |  | 131.6667 | [10 empty] | 395
2021-05-01 | 1 | 14.2 | 13.6125 | 5607 | 6728.4 | 6272 | 122 | 189.8333 | 6272 | [13 empty] | 113 | 0.9 | 6272 | 122 | 131.6667 | [10 empty] | 302
2021-05-02 | 3 | 12 | 13.6417 | 5607 | 6728.4 |  | 424 | 205.6667 | 19906 | [13 empty] | 119 | 0.9 |  |  | 131.6667 | [10 empty] | 305
2021-05-03 | 1 | 13.5 | 13.6875 | 5607 | 6728.4 |  | 143 | 222.6667 | 8511 | 520 | 781 | 51 | 76 | 6.2 | 4425.72 | 6647.091 | 434.061 | 52.7682 | 646.836 | 0.065301 | 0.0079385 | 0.66581 | 103 | 1.2 | 8511 | 143 | 131.4545 | 520 | 781 | 51 | 6.2 | 76 | 4425.72 | 6647.091 | 434.061 | 646.836 | 52.7682 | 394
2021-05-04 | 1 | 14.1 | 13.6875 | 5607 | 6728.4 |  | 130 | 228.2778 | 7616 | [13 empty] | 106 | 1.1 | 7616 | 130 | 131.8 | [10 empty] | 395
0
2021-05-06 | 3 | 13.6 | 13.7083 | 5949 | 7138.8 |  | 439 | 253.0556 | 13230 | [13 empty] | 112 | 1 |  |  | 138.25 | [10 empty] | 395
2021-05-07 | 3 | 12.6 | 13.7125 | 5949 | 7138.8 |  | 429 | 269.3333 | 19344 | [13 empty] | 88 | 1 |  |  | 138.7143 | [10 empty] | 394
2021-05-08 | 1 | 13.8 | 13.6875 | 5949 | 7138.8 |  | 147 | 278 | 8055 | [13 empty] | 106 | 0.9 | 8055 | 147 | 141.5 | [10 empty] | 305
2021-05-09 | 1 | 13.2 | 13.7083 | 5949 | 7138.8 | 5949 | 99 | 278.7647 | 5949 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 5949 | 99 | 128.2 | [10 empty] | 306
0
2021-05-11 | 3 | 14.8 | 13.6708 | 5949 | 7138.8 |  | 209 | 277 | 8775 | [13 empty] | 124 | 1.1 |  |  | 128.2 | [10 empty] | 395
2021-05-12 | 3 | 14 | 13.6583 | 5949 | 7138.8 |  | 433 | 294.3889 | 23682 | 490 | 738 | 23 | 45 | 5.2 | 11604.18 | 17477.316 | 544.686 | 123.1464 | 1065.69 | 0.031165 | 0.0070461 | 0.66396 | 109 | 1.5 |  |  | 129.75 | [10 empty] | 427
2021-05-13 | 3 | 13 | 13.68 | 5949 | 7138.8 |  | 440 | 294.2222 | 19969 | [13 empty] | 130 | 1 |  |  | 129.75 | [10 empty] | 399
2021-05-14 | 3 | 13.8 | 13.6458 | 5949 | 7138.8 |  | 229 | 308.9444 | 11567 | [13 empty] | 126 | 1.4 |  |  | 125.3333 | [10 empty] | 442
2021-05-15 | 3 | 13.5 | 13.6583 | 5949 | 7138.8 |  | 434 | 325.2778 | 11604 | [13 empty] | 146 | 1.2 |  |  | 123 | [10 empty] | 305
2021-05-16 | 3 | 13.1 | 13.7458 | 5949 | 7138.8 |  | 224 | 319.3684 | 8308 | [13 empty] | 148 | 1.9 |  |  | 123 | [10 empty] | 305
2021-05-17 | 3 | 14.1 | 13.7875 | 5949 | 7138.8 |  | 428 | 307.6842 | 10763 | [13 empty] | 145 | 2.3 |  |  | 123 | [10 empty] | 425
0
2021-05-19 | 3 | 14.1 | 13.8083 | 5949 | 7138.8 |  | 221 | 299.8889 | 9594 | [13 empty] | 149 | 0.8 |  |  | 113.5 | [10 empty] | 395
2021-05-20 | 3 | 14.2 | 13.8625 | 7225 | 8670 |  | 218 | 301.7222 | 10142 | [13 empty] | 148 | 1 |  |  | 130 | [10 empty] | 394
2021-05-21 | 3 | 14.2 | 13.9708 | 7225 | 8670 |  | 217 | 295.2632 | 11538 | [13 empty] | 140 | 1.8 |  |  | 146.3333 | [10 empty] | 395
2021-05-22 | 3 | 12.9 | 14.0208 | 7225 | 8670 |  | 435 | 294.8421 | 19300 | 330 | 743 | 78 | 110 | 8.5 | 6369 | 14339.9 | 1505.4 | 164.05 | 2123 | 0.10498 | 0.01144 | 0.44415 | 138 | 1.7 |  |  | 160 | [10 empty] | 305
2021-05-23 | 3 | 13.4 | 14.0917 | 7225 | 8670 |  | 421 | 287.1667 | 11434 | [13 empty] | 147 | 1.7 |  |  | 160 | [10 empty] | 305
2021-05-24 | 3 | 13.6 | 14.14 | 7225 | 8670 |  | 408 | 269.6111 | 10719 | [13 empty] | 157 | 0.9 |  |  | 152.8 | [10 empty] | 395
2021-05-25 | 3 | 13.5 | 14.18 | 7225 | 8670 |  | 424 | 264.7222 | 15590 | 240 | 414 | 31 | 46 | 4.3 | 3741.6 | 6454.26 | 483.29 | 67.037 | 717.14 | 0.074879 | 0.010386 | 0.57971 | 160 | 1.3 |  |  | 150.8333 | [10 empty] | 395
2021-05-26 | 3 | 14.1 | 14.264 | 7225 | 8670 |  | 213 | 252.1111 | 10331 | [13 empty] | 162 | 1.1 |  |  | 150.8333 | [10 empty] | 395
2021-05-27 | 3 | 14.2 | 14.3167 | 7225 | 8670 |  | 217 | 261.8889 | 9865 | [13 empty] | 135 | 1.4 |  |  | 150.8333 | [10 empty] | 391
0
2021-05-29 | 1 | 14.5 | 14.5292 | 7225 | 8670 | 7735 | 128 | 242.7368 | 7735 | [13 empty] | 144 | 1 | 7735 | 128 | 153.875 | [10 empty] | 305
2021-05-30 | 1 | 14.1 | 14.6333 | 7225 | 8670 | 7225 | 132 | 239.2632 | 7225 | [13 empty] | 149 | 0.8 | 7225 | 132 | 154 | [10 empty] | 305
2021-05-31 | 1 | 14.5 | 14.7167 | 7225 | 8670 | 8073 | 179 | 240.4444 | 8073 | [13 empty] | 132 | 1 | 8073 | 179 | 154 | [10 empty] | 394
2021-06-01 | 1 | 14.6 | 14.776 | 7225 | 8670 | 7839 | 201 | 236.0556 | 7839 | [13 empty] | 137 | 1 | 7839 | 201 | 152.4 | [10 empty] | 395
0
2021-06-03 | 1 | 14.9 | 14.98 | 7198 | 8637.6 | 7412 | 124 | 203.0556 | 7412 | 460 | 432 | 59 | 38 | 5.2 | 3409.52 | 3201.984 | 437.308 | 38.5424 | 281.656 | 0.13657 | 0.012037 | 1.0648 | 123 | 0.9 | 7412 | 124 | 148.8333 | 460 | 432 | 59 | 5.2 | 38 | 3409.52 | 3201.984 | 437.308 | 281.656 | 38.5424 | 395
2021-06-04 | 1 | 15.2 | 15.096 | 7198 | 8637.6 | 7560 | 141 | 188.0556 | 7560 | [13 empty] | 144 | 0.9 | 7560 | 141 | 148 | [10 empty] | 394
2021-06-05 | 4 | 15 | 15.1875 | 7198 | 8637.6 | 8292 | 207 | 173.0556 | 8292 | [13 empty] | 119 | 0.9 |  |  | 148.4286 | [10 empty] | 305
2021-06-06 | 3 | 14.9 | 15.3167 | 7198 | 8637.6 |  | 400 | 169 | 8689 | [13 empty] | 123 | 0.9 |  |  | 147.8667 | [10 empty] | 302
2021-06-07 | 1 | 15.3 | 15.3913 | 7198 | 8637.6 | 8535 | 184 | 164.5556 | 8535 | 440 | 732 | 65 | 47 | 5.5 | 3755.4 | 6247.62 | 554.775 | 46.9425 | 401.145 | 0.088798 | 0.0075137 | 0.60109 | 133 | 1.1 | 8535 | 184 | 147.1875 | 440 | 732 | 65 | 5.5 | 47 | 3755.4 | 6247.62 | 554.775 | 401.145 | 46.9425 | 395
2021-06-08 | 1 | 15.8 | 15.5913 | 7198 | 8637.6 |  | 142 | 163.6842 | 8757 | [13 empty] | 129 | 1 | 8757 | 142 | 147.2353 | [10 empty] | 395
2021-06-09 | 1 | 16.1 | 15.7739 | 7198 | 8637.6 |  | 155 | 165.6667 | 8942 | [13 empty] | 114 | 0.9 | 8942 | 155 | 148.4375 | [10 empty] | 395
0
2021-06-11 | 1 | 16.4 | 16.0292 | 6542 | 7850.4 |  | 138 | 163.1176 | 8676 | [13 empty] | 122 | 0.9 | 8676 | 138 | 144.4 | [10 empty] | 395
2021-06-12 | 1 | 16 | 16.1333 | 6542 | 7850.4 | 7809 | 140 | 175.4118 | 7809 | [13 empty] | 119 | 1 | 7809 | 140 | 140.3571 | [10 empty] | 304
2021-06-13 | 1 | 15.6 | 16.2417 | 6542 | 7850.4 | 7198 | 122 | 190.3333 | 7198 | [13 empty] | 129 | 0.9 | 7198 | 122 | 140.3571 | [10 empty] | 306
2021-06-14 | 1 | 16.1 | 16.3625 | 6542 | 7850.4 |  | 138 | 206.8889 | 8304 | [13 empty] | 121 | 1 | 8304 | 138 | 141.6154 | [10 empty] | 391
2021-06-15 | 1 | 16.2 | 16.4391 | 6542 | 7850.4 |  | 154 | 222.2222 | 8264 | [13 empty] | 127 | 0.9 | 8264 | 154 | 141.6667 | [10 empty] | 394
2021-06-16 | 1 | 16.6 | 16.4833 | 6542 | 7850.4 |  | 140 | 217.5 | 8318 | 450 | 714 | 39 | 58 | 6.2 | 3743.1 | 5939.052 | 324.402 | 51.5716 | 482.444 | 0.054622 | 0.0086835 | 0.63025 | 121 | 0.9 | 8318 | 140 | 140.1538 | 450 | 714 | 39 | 6.2 | 58 | 3743.1 | 5939.052 | 324.402 | 482.444 | 51.5716 | 395
2021-06-17 | 1 | 16.8 | 16.5958 | 6542 | 7850.4 |  | 137 | 202.2222 | 8455 | [13 empty] | 124 | 0.9 | 8455 | 137 | 139.0714 | [10 empty] | 395
2021-06-18 | 1 | 17.1 | 16.6917 | 6542 | 7850.4 |  | 148 | 199.8889 | 8303 | [13 empty] | 134 | 0.9 | 8303 | 148 | 135.6154 | [10 empty] | 394
0
2021-06-20 | 1 | 16.5 | 16.8667 | 6542 | 7850.4 | 6542 | 102 | 219.1176 | 6542 | [13 empty] | 132 | 0.9 | 6542 | 102 | 133.2727 | [10 empty] | 305
0
2021-06-22 | 4 | 18.1 | 17.0458 | 6542 | 7850.4 |  | 410 | 219.1111 | 18541 | 340 | 507 | 26 | 49 | 3.9 | 6303.94 | 9400.287 | 482.066 | 72.3099 | 908.509 | 0.051282 | 0.0076923 | 0.67061 | 97 | 0.8 |  |  | 132.8 | [10 empty] | 394
2021-06-23 | 4 | 18.3 | 17.087 | 6542 | 7850.4 |  | 444 | 220.0556 | 23014 | [13 empty] | 119 | 0.7 |  |  | 134.5 | [10 empty] | 420
2021-06-24 | 3 | 18.5 | 17.1417 | 6542 | 7850.4 |  | 422 | 236.8889 | 21688 | [13 empty] | 113 | 0.7 |  |  | 135.8889 | [10 empty] | 416
2021-06-25 | 3 | 17.6 | 17.2 | 6542 | 7850.4 |  | 417 | 252.8333 | 12269 | [13 empty] | 117 | 0.8 |  |  | 135.625 | [10 empty] | 395
2021-06-26 | 1 | 17 | 17.2625 | 6542 | 7850.4 |  | 122 | 255.8333 | 8111 | [13 empty] | 125 | 0.7 | 8111 | 122 | 133 | [10 empty] | 304
2021-06-27 | 1 | 16.7 | 17.3208 | 6542 | 7850.4 | 7522 | 125 | 262.6471 | 7522 | [13 empty] | 127 | 0.8 | 7522 | 125 | 131.8333 | [10 empty] | 305
2021-06-28 | 4 | 17.4 | 17.3708 | 6542 | 7850.4 |  | 142 | 279.2941 | 8710 | [13 empty] | 123 | 0.9 |  |  | 130.8 | [10 empty] | 395
0
2021-06-30 | 3 | 17.5 | 17.475 | 6542 | 7850.4 |  | 424 | 289.1667 | 15263 | 370 | 603 | 28 | 44 | 5.5 | 5647.31 | 9203.589 | 427.364 | 83.9465 | 671.572 | 0.046434 | 0.0091211 | 0.6136 | 130 | 0.7 |  |  | 126.5 | [10 empty] | 316
2021-07-01 | 3 | 17.6 | 17.5083 | 7522 | 9026.4 |  | 198 | 307 | 11909 | [13 empty] | 117 | 0.7 |  |  | 134.6667 | [10 empty] | 395
2021-07-02 | 7 | 17.5 | 17.5261 | 7522 | 9026.4 |  | 159 | 298.8421 | 10014 | [13 empty] | 117 | 0.7 |  |  | 134.6667 | [10 empty] | 394
2021-07-03 | 1 | 17.1 | 17.525 | 7522 | 9026.4 | 8819 | 157 | 299.2105 | 8819 | [13 empty] | 116 | 0.7 | 8819 | 157 | 134.6667 | [10 empty] | 302
2021-07-04 | 3 | 17 | 17.55 | 7522 | 9026.4 |  | 425 | 298 | 11786 | [13 empty] | 114 | 0.8 |  |  | 134.6667 | [10 empty] | 305
2021-07-05 | 3 | 18 | 17.544 | 7522 | 9026.4 |  | 425 | 287 | 16241 | [13 empty] | 124 | 0.9 |  |  | 134.6667 | [10 empty] | 394
2021-07-06 | 7 | 17.4 | 17.512 | 7522 | 9026.4 |  | 208 | 279.7778 | 9838 | [13 empty] | 145 | 0.7 |  |  | 134.6667 | [10 empty] | 395
0
2021-07-08 | 3 | 18.4 | 17.4042 | 8710 | 10452 |  | 420 | 289.6667 | 15784 | 230 | 379 | 17 | 32 | 3.7 | 3630.32 | 5982.136 | 268.328 | 58.4008 | 505.088 | 0.044855 | 0.0097625 | 0.60686 | 126 | 0.6 |  |  | 157 | [10 empty] | 394
2021-07-09 | 3 | 17.8 | 17.375 | 8819 | 10582.8 |  | 424 | 290.8333 | 21851 | [13 empty] | 119 | 0.7 |  |  | 157 | [10 empty] | 395
2021-07-10 | 7 | 17.5 | 17.3708 | 8819 | 10582.8 | 9896 | 181 | 296.9474 | 9896 | [13 empty] | 122 | 0.7 |  |  | 157 | [10 empty] | 304
2021-07-11 | 3 | 17 | 17.375 | 8819 | 10582.8 |  | 423 | 286.1053 | 12490 | [13 empty] | 124 | 0.8 |  |  | 187.5 | [10 empty] | 306
2021-07-12 | 7 | 17.3 | 17.3739 | 8819 | 10582.8 | 10088 | 152 | 291 | 10088 | 280 | 488 | 26 | 47 | 5.7 | 2824.64 | 4922.944 | 262.288 | 57.5016 | 474.136 | 0.053279 | 0.01168 | 0.57377 | 124 | 0.8 |  |  | 187.5 | [10 empty] | 394
2021-07-13 | 3 | 17.6 | 17.3958 | 8819 | 10582.8 |  | 417 | 293.8333 | 15685 | [13 empty] | 122 | 0.7 |  |  | 195 | [10 empty] | 392
2021-07-14 | 3 | 17.7 | 17.4292 | 9838 | 11805.6 |  | 421 | 296.7222 | 20441 | [13 empty] | 121 | 0.8 |  |  | 214 | [10 empty] | 426
2021-07-15 | 7 | 17.6 | 17.4542 | 9838 | 11805.6 | 10632 | 213 | 296.2778 | 10632 | [13 empty] | 124 | 0.7 |  |  | 214 | [10 empty] | 412
0
2021-07-17 | 3 | 17.5 | 17.5292 | 9896 | 11875.2 | 10739 | 213 | 301.0588 | 10739 | [13 empty] | 125 | 0.7 |  |  | 214 | [10 empty] | 305
2021-07-18 | 3 | 17.1 | 17.5375 | 9896 | 11875.2 | 11008 | 212 | 307.2778 | 11008 | [13 empty] | 125 | 0.7 |  |  | 214 | [10 empty] | 305
2021-07-19 | 3 | 17.4 | 17.5292 | 9896 | 11875.2 | 11504 | 163 | 293.8333 | 11504 | [13 empty] | 115 | 0.8 |  |  | 202 | [10 empty] | 395
2021-07-20 | 3 | 17.3 | 17.5348 | 9896 | 11875.2 |  | 407 | 282.0556 | 22143 | 170 | 273 | 17 | 33 | 3.6 | 3764.31 | 6045.039 | 376.431 | 79.7148 | 730.719 | 0.062271 | 0.013187 | 0.62271 | 115 | 0.8 |  |  | 202 | [10 empty] | 395
2021-07-21 | 1 | 16.7 | 17.55 | 10088 | 12105.6 |  | 218 | 295.3333 | 17038 | [13 empty] | 121 | 0.9 | 17038 | 218 | 202 | [10 empty] | 391
0
2021-07-23 | 1 | 16.9 | 17.5208 | 10632 | 12758.4 |  | 210 | 312.8889 | 15125 | [13 empty] | 115 | 0.7 | 15125 | 210 | 262.25 | [10 empty] | 394
2021-07-24 | 3 | 16.9 | 17.5375 | 10632 | 12758.4 |  | 209 | 306.7647 | 13190 | [13 empty] | 117 | 0.7 |  |  | 262.25 | [10 empty] | 305
2021-07-25 | 3 | 16.8 | 17.5542 | 10632 | 12758.4 | 12181 | 417 | 294.9412 | 12181 | [13 empty] | 125 | 0.9 |  |  | 262.25 | [10 empty] | 305
0
2021-07-27 | 3 | 17.9 | 17.5417 | 10739 | 12886.8 |  | 418 | 303.5556 | 15831 | [13 empty] | 117 | 1.1 |  |  | 262.25 | [10 empty] | 394
2021-07-28 | 3 | 18.3 | 17.5333 | 11008 | 13209.6 |  | 413 | 317.1111 | 22240 | 200 | 309 | 10 | 24 | 2.8 | 4448 | 6872.16 | 222.4 | 62.272 | 533.76 | 0.032362 | 0.0090615 | 0.64725 | 133 | 0.9 |  |  | 262.25 | [10 empty] | 395
2021-07-29 | 1 | 18.2 | 17.5375 | 11101 | 13321.2 | 12090 | 178 | 329.8889 | 12090 | [13 empty] | 114 | 1.1 | 12090 | 178 | 262.25 | [10 empty] | 395
2021-07-30 | 4 | 18.3 | 17.544 | 10998 | 13197.6 | 11381 | 212 | 329.2222 | 11381 | [13 empty] | 121 | 0.7 |  |  | 240 | [10 empty] | 391
2021-07-31 | 7 | 18.1 | 17.552 | 10998 | 13197.6 |  | 420 | 315.8889 | 15395 | [13 empty] | 109 | 0.9 |  |  | 227.8333 | [10 empty] | 305
2021-08-01 | 3 | 17.2 | 17.5708 | 10998 | 13197.6 |  | 448 | 313.9444 | 17444 | [13 empty] | 94 | 0.9 |  |  | 222 | [10 empty] | 305
2021-08-02 | 1 | 17.8 | 17.6208 | 10236 | 12283.2 |  | 443 | 305.2105 | 13093 | [13 empty] | 117 | 0.8 | 13093 | 443 | 211.4286 | [10 empty] | 395
0
2021-08-04 | 3 | 17.9 | 17.6917 | 9158 | 10989.6 |  | 220 | 297.2105 | 12852 | [13 empty] | 111 | 0.9 |  |  | 192.125 | [10 empty] | 390
2021-08-05 | 3 | 17.5 | 17.6917 | 9158 | 10989.6 |  | 446 | 290.5556 | 22713 | [13 empty] | 122 | 0.7 |  |  | 192.125 | [10 empty] | 395
2021-08-06 | 3 | 18 | 17.7417 | 9158 | 10989.6 |  | 217 | 298.9474 | 11101 | [13 empty] | 115 | 0.7 |  |  | 192.125 | [10 empty] | 394
2021-08-07 | 4 | 17.9 | 17.7833 | 9158 | 10989.6 |  | 457 | 288.4737 | 16654 | [13 empty] | 122 | 0.9 |  |  | 192.125 | [10 empty] | 305
2021-08-08 | 3 | 17.4 | 17.8292 | 9158 | 10989.6 |  | 442 | 275.5263 | 17459 | 260 | 281 | 13 | 32 | 3.2 | 4539.34 | 4905.979 | 226.967 | 55.8688 | 558.688 | 0.046263 | 0.011388 | 0.92527 | 122 | 0.9 |  |  | 192.125 | [10 empty] | 306
2021-08-09 | 1 | 17.3 | 17.844 | 9158 | 10989.6 |  | 151 | 280.9444 | 10998 | [13 empty] | 118 | 0.9 | 10998 | 151 | 194.1429 | [10 empty] | 391
2021-08-10 | 1 | 17.3 | 17.852 | 9088 | 10905.6 |  | 167 | 276.5556 | 11025 | [13 empty] | 120 | 1.1 | 11025 | 167 | 186.5 | [10 empty] | 298
2021-08-11 | 1 | 17.5 | 17.844 | 8350 | 10020 |  | 183 | 260.1667 | 11166 | [13 empty] | 124 | 1.7 | 11166 | 183 | 179.6667 | [10 empty] | 395
2021-08-12 | 1 | 17.7 | 17.828 | 8350 | 10020 |  | 148 | 260.5 | 10236 | 290 | 527 | 22 | 40 | 5.4 | 2968.44 | 5394.372 | 225.192 | 55.2744 | 409.44 | 0.041746 | 0.010247 | 0.55028 | 119 | 2.4 | 10236 | 148 | 179.6667 | 290 | 527 | 22 | 5.4 | 40 | 2968.44 | 5394.372 | 225.192 | 409.44 | 55.2744 | 394
2021-08-13 | 1 | 17.7 | 17.8083 | 8350 | 10020 | 9991 | 139 | 260.7222 | 9991 | [13 empty] | 116 | 1.4 | 9991 | 139 | 146.75 | [10 empty] | 395
2021-08-14 | 1 | 17.7 | 17.7792 | 8350 | 10020 | 9158 | 128 | 258.6842 | 9158 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 9158 | 128 | 146.75 | [10 empty] | 305
0
2021-08-16 | 4 | 18.6 | 17.6792 | 8350 | 10020 |  | 450 | 255.2632 | 15702 | 160 | 312 | 23 | 39 | 4.6 | 2512.32 | 4899.024 | 361.146 | 72.2292 | 612.378 | 0.073718 | 0.014744 | 0.51282 | 131 | 1 |  |  | 146.7778 | [10 empty] | 395
2021-08-17 | 3 | 17.9 | 17.656 | 8350 | 10020 |  | 219 | 257.3889 | 11628 | [13 empty] | 132 | 1 |  |  | 146.7778 | [10 empty] | 394
2021-08-18 | 3 | 17.8 | 17.6458 | 8350 | 10020 | 9455 | 167 | 256.6667 | 9455 | [13 empty] | 128 | 0.9 |  |  | 146.7778 | [10 empty] | 362
0
2021-08-20 | 1 | 18.1 | 17.6 | 8350 | 10020 | 9088 | 133 | 273.6111 | 9088 | [13 empty] | 133 | 0.9 | 9088 | 133 | 146.25 | [10 empty] | 394
2021-08-21 | 1 | 17.9 | 17.5625 | 8350 | 10020 | 8350 | 125 | 276.0556 | 8350 | [13 empty] | 130 | 0.9 | 8350 | 125 | 143.2857 | [10 empty] | 305
2021-08-22 | 3 | 17.9 | 17.5417 | 8350 | 10020 |  | 454 | 281.5294 | 16298 | [13 empty] | 134 | 0.9 |  |  | 136.6667 | [10 empty] | 305
2021-08-23 | 3 | 18.2 | 17.5522 | 8350 | 10020 |  | 447 | 289.7647 | 20325 | [13 empty] | 125 | 1 |  |  | 134.4 | [10 empty] | 394
2021-08-24 | 3 | 18.1 | 17.5478 | 8350 | 10020 |  | 222 | 294.9412 | 11546 | 340 | 625 | 53 | 29 | 6.2 | 3925.64 | 7216.25 | 611.938 | 71.5852 | 334.834 | 0.0848 | 0.00992 | 0.544 | 128 | 0.9 |  |  | 133.25 | [10 empty] | 395
2021-08-25 | 1 | 18.1 | 17.5565 | 8350 | 10020 | 9817 | 147 | 298.5882 | 9817 | [13 empty] | 114 | 1 | 9817 | 147 | 135 | [10 empty] | 394
2021-08-26 | 3 | 17.8 | 17.5609 | 8350 | 10020 |  | 454 | 290.8333 | 16103 | [13 empty] | 134 | 1 |  |  | 135 | [10 empty] | 395
0
2021-08-28 | 3 | 17.4 | 17.5739 | 8350 | 10020 |  | 444 | 294.4118 | 14739 | [13 empty] | 118 | 0.9 |  |  | 135 | [10 empty] | 304
2021-08-29 | 3 | 16.4 | 17.5667 | 8350 | 10020 |  | 447 | 294.1176 | 18324 | [13 empty] | 141 | 0.9 |  |  | 135 | [10 empty] | 306
2021-08-30 | 3 | 16.2 | 17.5333 | 8350 | 10020 |  | 451 | 289.2778 | 24711 | [13 empty] | 134 | 1 |  |  | 153 | [10 empty] | 395
2021-08-31 | 3 | 17.1 | 17.5174 | 8350 | 10020 |  | 211 | 290.6111 | 13793 | [13 empty] | 111 | 0.9 |  |  | 159 | [10 empty] | 391
0
2021-09-02 | 3 | 17.2 | 17.5833 | 9212 | 11054.4 |  | 288 | 290.8333 | 18365 | 240 | 358 | 11 | 26 | 3.1 | 4407.6 | 6574.67 | 202.015 | 56.9315 | 477.49 | 0.030726 | 0.0086592 | 0.67039 | 119 | 0.9 |  |  | 161 | [10 empty] | 395
2021-09-03 | 7 | 17.2 | 17.6 | 9212 | 11054.4 |  | 227 | 275.2222 | 16798 | [13 empty] | 171 | 0.9 |  |  | 162 | [10 empty] | 394
2021-09-04 | 3 | 17 | 17.6042 | 9212 | 11054.4 |  | 190 | 278.3529 | 13537 | [13 empty] | 157 | 0.9 |  |  | 162 | [10 empty] | 305
2021-09-05 | 3 | 16.9 | 17.5875 | 9212 | 11054.4 |  | 159 | 283.2941 | 11721 | [13 empty] | 147 | 0.9 |  |  | 165.75 | [10 empty] | 305
0
2021-09-07 | 3 | 17.2 | 17.5458 | 9212 | 11054.4 | 10981 | 439 | 291 | 10981 | [13 empty] | 132 | 1 |  |  | 165.75 | [10 empty] | 395
2021-09-08 | 7 | 17.7 | 17.525 | 9037 | 10844.4 |  | 162 | 273.8333 | 10997 | 340 | 528 | 30 | 49 | 6.4 | 3738.98 | 5806.416 | 329.91 | 70.3808 | 538.853 | 0.056818 | 0.012121 | 0.64394 | 123 | 0.9 |  |  | 165.75 | [10 empty] | 395
2021-09-09 | 1 | 17.8 | 17.513 | 8386 | 10063.2 |  | 207 | 256.0556 | 10705 | [13 empty] | 113 | 0.9 | 10705 | 207 | 158 | [10 empty] | 394
2021-09-10 | 1 | 18 | 17.5417 | 8386 | 10063.2 |  | 157 | 243 | 10628 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 10628 | 157 | 167.6667 | [10 empty] | 410
2021-09-11 | 3 | 17.7 | 17.5542 | 8386 | 10063.2 |  | 450 | 239.5556 | 17985 | [13 empty] | 117 | 0.9 |  |  | 165 | [10 empty] | 304
2021-09-12 | 1 | 17.4 | 17.6 | 8386 | 10063.2 | 9212 | 133 | 235.8421 | 9212 | [13 empty] | 116 | 0.9 | 9212 | 133 | 165 | [10 empty] | 305
2021-09-13 | 1 | 17.8 | 17.65 | 8386 | 10063.2 | 9866 | 166 | 232.9444 | 9866 | [13 empty] | 113 | 1 | 9866 | 166 | 165 | [10 empty] | 431
0
2021-09-15 | 3 | 18.1 | 17.676 | 8034 | 9640.8 |  | 231 | 224.4444 | 10397 | [13 empty] | 92 | 0.9 |  |  | 157.6667 | [10 empty] | 435
2021-09-16 | 3 | 18.8 | 17.696 | 7447 | 8936.4 |  | 457 | 222.6111 | 22692 | [13 empty] | 101 | 0.9 |  |  | 154.5 | [10 empty] | 443
2021-09-17 | 7 | 18.5 | 17.712 | 7447 | 8936.4 |  | 419 | 234.3684 | 11686 | [13 empty] | 102 | 1 |  |  | 154.5 | [10 empty] | 441
2021-09-18 | 3 | 18 | 17.736 | 7447 | 8936.4 |  | 135 | 223.2105 | 9037 | [13 empty] | 96 | 1 |  |  | 154.5 | [10 empty] | 327
2021-09-19 | 1 | 17.5 | 17.7708 | 7447 | 8936.4 | 8386 | 127 | 226.7895 | 8386 | 310 | 498 | 22 | 42 | 5.6 | 2599.66 | 4176.228 | 184.492 | 46.9616 | 352.212 | 0.044177 | 0.011245 | 0.62249 | 100 | 0.9 | 8386 | 127 | 154.5 | 310 | 498 | 22 | 5.6 | 42 | 2599.66 | 4176.228 | 184.492 | 352.212 | 46.9616 | 325
2021-09-20 | 1 | 17.7 | 17.768 | 7447 | 8936.4 |  | 216 | 228.2105 | 9051 | 480 | 761 | 32 | 57 | 9.6 | 4344.48 | 6887.811 | 289.632 | 86.8896 | 515.907 | 0.04205 | 0.012615 | 0.63075 | 91 | 1.2 | 9051 | 216 | 157.2 | 480 | 761 | 32 | 9.6 | 57 | 4344.48 | 6887.811 | 289.632 | 515.907 | 86.8896 | 442
2021-09-21 | 1 | 17.6 | 17.78 | 7447 | 8936.4 |  | 149 | 227.5263 | 9058 | [13 empty] | 105 | 1.1 | 9058 | 149 | 155.9 | [10 empty] | 443
2021-09-22 | 3 | 17.6 | 17.76 | 7447 | 8936.4 |  | 169 | 210.2632 | 9554 | [13 empty] | 134 | 1 |  |  | 152.8182 | [10 empty] | 443
0
2021-09-24 | 1 | 18.2 | 17.7417 | 7447 | 8936.4 |  | 142 | 213.3889 | 9377 | [13 empty] | 120 | 1 | 9377 | 142 | 152.7 | [10 empty] | 412
2021-09-25 | 1 | 17.7 | 17.7333 | 7447 | 8936.4 | 8034 | 122 | 213.9474 | 8034 | [13 empty] | 100 | 1 | 8034 | 122 | 152.7 | [10 empty] | 305
2021-09-26 | 1 | 17.5 | 17.7042 | 7447 | 8936.4 | 7447 | 126 | 213.8947 | 7447 | [13 empty] | 102 | 1 | 7447 | 126 | 152.7 | [10 empty] | 306
2021-09-27 | 3 | 17.4 | 17.6625 | 7447 | 8936.4 |  | 446 | 196.6842 | 19645 | [13 empty] | 120 | 1.2 |  |  | 150.6364 | [10 empty] | 391
2021-09-28 | 3 | 17.7 | 17.632 | 7447 | 8936.4 |  | 227 | 184.3333 | 9656 | 320 | 501 | 31 | 58 | 7.3 | 3089.92 | 4837.656 | 299.336 | 70.4888 | 560.048 | 0.061876 | 0.014571 | 0.63872 | 109 | 1.1 |  |  | 150.6364 | [10 empty] | 395
2021-09-29 | 3 | 17.7 | 17.6125 | 7447 | 8936.4 |  | 230 | 183.6111 | 12010 | [13 empty] | 105 | 0.9 |  |  | 148.25 | [10 empty] | 395
2021-09-30 | 1 | 17.7 | 17.5417 | 7254 | 8704.8 |  | 234 | 183.1667 | 8874 | [13 empty] | 103 | 0.9 | 8874 | 234 | 147.5833 | [10 empty] | 395
2021-10-01 | 1 | 17.6 | 17.4833 | 7254 | 8704.8 |  | 144 | 178.5556 | 8796 | [13 empty] | 131 | 0.9 | 8796 | 144 | 140.6667 | [10 empty] | 394
2021-10-02 | 1 | 17.6 | 17.4375 | 7254 | 8704.8 | 8044 | 122 | 185.6111 | 8044 | [13 empty] | 109 | 1 | 8044 | 122 | 139.9091 | [10 empty] | 305
0
2021-10-04 | 1 | 17.7 | 17.3783 | 7254 | 8704.8 |  | 145 | 184.7222 | 8716 | [13 empty] | 107 | 1.1 | 8716 | 145 | 139.9091 | [10 empty] | 394
2021-10-05 | 3 | 17.5 | 17.3391 | 7254 | 8704.8 |  | 224 | 183.9444 | 8847 | [13 empty] | 92 | 1 |  |  | 138.6364 | [10 empty] | 395
2021-10-06 | 3 | 17.2 | 17.3043 | 7254 | 8704.8 |  | 230 | 183.3889 | 12086 | [13 empty] | 94 | 0.9 |  |  | 137.7273 | [10 empty] | 342
2021-10-07 | 1 | 17.6 | 17.2708 | 6998 | 8397.6 |  | 130 | 182.2778 | 8825 | [13 empty] | 94 | 1.5 | 8825 | 130 | 135.9091 | [10 empty] | 315
0
2021-10-09 | 1 | 17.5 | 17.1333 | 6998 | 8397.6 | 8107 | 122 | 160.4706 | 8107 | 530 | 794 | 42 | 52 | 7.4 | 4296.71 | 6436.958 | 340.494 | 59.9918 | 421.564 | 0.052897 | 0.0093199 | 0.66751 | 97 | 1 | 8107 | 122 | 134.5833 | 530 | 794 | 42 | 7.4 | 52 | 4296.71 | 6436.958 | 340.494 | 421.564 | 59.9918 | 305
2021-10-10 | 1 | 16.7 | 17.0542 | 6998 | 8397.6 | 7254 | 119 | 154.6471 | 7254 | [13 empty] | 95 | 0.9 | 7254 | 119 | 134.3077 | [10 empty] | 304
2021-10-11 | 1 | 16.8 | 16.9833 | 6998 | 8397.6 | 8259 | 133 | 150.2941 | 8259 | [13 empty] | 94 | 1.3 | 8259 | 133 | 126 | [10 empty] | 395
2021-10-12 | 3 | 16.9 | 16.9522 | 6998 | 8397.6 |  | 276 | 150.2941 | 9775 | [13 empty] | 92 | 1.3 |  |  | 126 | [10 empty] | 395
0
2021-10-14 | 3 | 17.1 | 16.8174 | 6379 | 7654.8 |  | 153 | 146.7222 | 8669 | 530 | 772 | 41 | 109 | 9.7 | 4594.57 | 6692.468 | 355.429 | 84.0893 | 944.921 | 0.053109 | 0.012565 | 0.68653 | 88 | 1 |  |  | 122.9231 | [10 empty] | 395
2021-10-15 | 1 | 17.1 | 16.7435 | 6379 | 7654.8 |  | 128 | 145.2222 | 8578 | [13 empty] | 112 | 0.9 | 8578 | 128 | 120.8462 | [10 empty] | 394
2021-10-16 | 1 | 16.9 | 16.6652 | 6379 | 7654.8 | 7515 | 112 | 140.5882 | 7515 | [13 empty] | 79 | 1 | 7515 | 112 | 120.8462 | [10 empty] | 305
2021-10-17 | 1 | 16.4 | 16.6167 | 6379 | 7654.8 | 6998 | 106 | 134.3529 | 6998 | [13 empty] | 88 | 0.9 | 6998 | 106 | 121.0714 | [10 empty] | 302
0
2021-10-19 | 1 | 16.7 | 16.2792 | 6379 | 7654.8 |  | 120 | 133.2222 | 7684 | [13 empty] | 97 | 1 | 7684 | 120 | 120.6 | [10 empty] | 395
2021-10-20 | 1 | 16.8 | 16.1958 | 6379 | 7654.8 |  | 131 | 132.3333 | 7810 | 300 | 822 | 40 | 65 | 9.3 | 2343 | 6419.82 | 312.4 | 72.633 | 507.65 | 0.048662 | 0.011314 | 0.36496 | 120 | 0.9 | 7810 | 131 | 119.5333 | 300 | 822 | 40 | 9.3 | 65 | 2343 | 6419.82 | 312.4 | 507.65 | 72.633 | 395
2021-10-21 | 3 | 16.5 | 15.9875 | 6379 | 7654.8 |  | 160 | 131.3333 | 8256 | [13 empty] | 124 | 0.9 |  |  | 118.3333 | [10 empty] | 394
2021-10-22 | 1 | 16.4 | 15.964 | 6379 | 7654.8 |  | 144 | 149.2778 | 8319 | [13 empty] | 135 | 0.9 | 8319 | 144 | 117.2857 | [10 empty] | 395
2021-10-23 | 1 | 16.2 | 15.9 | 6379 | 7654.8 | 6978 | 107 | 158.7778 | 6978 | [13 empty] | 146 | 1 | 6978 | 107 | 117.2857 | [10 empty] | 305
2021-10-24 | 2 | 15.6 | 15.8292 | 6379 | 7654.8 | 6379 | 101 | 162.4737 | 6379 | [13 empty] | 145 | 0.9 | 6379 | 101 | 117.2857 | [10 empty] | 305
2021-10-25 | 2 | 15.7 | 15.775 | 6379 | 7654.8 | 7428 | 118 | 178.2105 | 7428 | [13 empty] | 136 | 0.9 | 7428 | 118 | 117.2857 | [10 empty] | 395
0
2021-10-27 | 1 | 16.1 | 15.708 | 6379 | 7654.8 |  | 124 | 181.7222 | 7864 | [13 empty] | 138 | 0.8 | 7864 | 124 | 117.4615 | [10 empty] | 391
2021-10-28 | 1 | 16.2 | 15.65 | 6379 | 7654.8 |  | 127 | 181.6111 | 7942 | 490 | 776 | 40 | 66 | 9.6 | 3891.58 | 6162.992 | 317.68 | 76.2432 | 524.172 | 0.051546 | 0.012371 | 0.63144 | 134 | 0.9 | 7942 | 127 | 117.3077 | 490 | 776 | 40 | 9.6 | 66 | 3891.58 | 6162.992 | 317.68 | 524.172 | 76.2432 | 395
2021-10-29 | 1 | 15.9 | 15.6 | 6379 | 7654.8 | 7628 | 117 | 179.0526 | 7628 | [13 empty] | 134 | 1 | 7628 | 117 | 118.4286 | [10 empty] | 394
2021-10-30 | 1 | 15.8 | 15.4875 | 6379 | 7654.8 | 6909 | 106 | 184.2105 | 6909 | [13 empty] | 142 | 0.9 | 6909 | 106 | 125.4286 | [10 empty] | 305
2021-10-31 | 0 | 15.5 | 15.3667 | 6379 | 7654.8 | 6396 | 101 | 183.8947 | 6396 | [13 empty] | 146 | 0.9 | 6396 | 101 | 125 | [10 empty] | 316
2021-11-01 | 3 | 14.1 | 15.36 | 6379 | 7654.8 |  | 456 | 185.2222 | 14115 | [13 empty] | 152 | 0.9 |  |  | 125 | [10 empty] | 395
2021-11-02 | 3 | 13 | 15.304 | 6379 | 7654.8 |  | 447 | 183.8889 | 17586 | 360 | 606 | 28 | 55 | 6.6 | 6330.96 | 10657.116 | 492.408 | 116.0676 | 967.23 | 0.046205 | 0.010891 | 0.59406 | 138 | 1.4 |  |  | 123.2857 | [10 empty] | 395
2021-11-03 | 3 | 15.2 | 15.248 | 6379 | 7654.8 |  | 229 | 203.1667 | 8890 | [13 empty] | 135 | 1.1 |  |  | 124.5385 | [10 empty] | 395
2021-11-04 | 3 | 12.6 | 15.204 | 6396 | 7675.2 |  | 452 | 205.3889 | 22100 | [13 empty] | 138 | 1.2 |  |  | 126.5 | [10 empty] | 423
2021-11-05 | 1 | 15.4 | 15.1542 | 6396 | 7675.2 |  | 125 | 205.5556 | 8738 | [13 empty] | 160 | 1 | 8738 | 125 | 126.75 | [10 empty] | 392
0
2021-11-07 | 1 | 15 | 15.0625 | 6396 | 7675.2 | 6636 | 104 | 202.6842 | 6636 | [13 empty] | 149 | 0.9 | 6636 | 104 | 128.6154 | [10 empty] | 305
2021-11-08 | 2 | 15.5 | 15.0292 | 6396 | 7675.2 |  | 133 | 206.5263 | 8164 | 730 | 1027 | 50 | 79 | 9.2 | 5959.72 | 8384.428 | 408.2 | 75.1088 | 644.956 | 0.048685 | 0.0089581 | 0.71081 | 132 | 1 | 8164 | 133 | 134.2308 | 730 | 1027 | 50 | 9.2 | 79 | 5959.72 | 8384.428 | 408.2 | 644.956 | 75.1088 | 395
2021-11-09 | 2 | 15.4 | 15.028 | 6396 | 7675.2 |  | 218 | 211.5 | 8730 | [13 empty] | 129 | 1 | 8730 | 218 | 135.6667 | [10 empty] | 395
2021-11-10 | 2 | 15.6 | 14.9833 | 6396 | 7675.2 |  | 125 | 211.2222 | 8288 | [13 empty] | 136 | 1 | 8288 | 125 | 135.25 | [10 empty] | 394
0
2021-11-12 | 1 | 15.9 | 14.9042 | 6189 | 7426.8 |  | 120 | 193.4444 | 8045 | [13 empty] | 135 | 0.9 | 8045 | 120 | 134.8333 | [10 empty] | 409
2021-11-13 | 3 | 14.2 | 14.8417 | 6189 | 7426.8 |  | 454 | 175 | 13122 | [13 empty] | 120 | 1 |  |  | 133.3077 | [10 empty] | 305
2021-11-14 | 7 | 13.5 | 14.7583 | 6189 | 7426.8 |  | 141 | 171.8235 | 8689 | [13 empty] | 127 | 1.6 |  |  | 133.3077 | [10 empty] | 306
2021-11-15 | 1 | 15.2 | 14.7583 | 6189 | 7426.8 |  | 121 | 151.8235 | 7748 | [13 empty] | 128 | 1.6 | 7748 | 121 | 131.7857 | [10 empty] | 415
2021-11-16 | 1 | 15.3 | 14.8348 | 6189 | 7426.8 |  | 163 | 152 | 7647 | 630 | 983 | 54 | 77 | 10.2 | 4817.61 | 7517.001 | 412.938 | 77.9994 | 588.819 | 0.054934 | 0.010376 | 0.6409 | 112 | 1.6 | 7647 | 163 | 132.3077 | 630 | 983 | 54 | 10.2 | 77 | 4817.61 | 7517.001 | 412.938 | 588.819 | 77.9994 | 419
2021-11-17 | 1 | 15.4 | 14.7391 | 6189 | 7426.8 |  | 112 | 149.0556 | 7714 | [13 empty] | 116 | 1.3 | 7714 | 112 | 129.9286 | [10 empty] | 419
2021-11-18 | 1 | 15.4 | 14.813 | 6189 | 7426.8 |  | 200 | 150.8889 | 8227 | [13 empty] | 123 | 0.9 | 8227 | 200 | 131.9231 | [10 empty] | 418
0
2021-11-20 | 1 | 15.1 | 14.6125 | 6189 | 7426.8 | 6573 | 101 | 145.7647 | 6573 | [13 empty] | 111 | 0.9 | 6573 | 101 | 123.0833 | [10 empty] | 305
2021-11-21 | 1 | 14.5 | 14.425 | 6189 | 7426.8 | 6189 | 96 | 151.4118 | 6189 | [13 empty] | 112 | 0.9 | 6189 | 96 | 122.9091 | [10 empty] | 306
2021-11-22 | 3 | 14.9 | 14.3783 | 6189 | 7426.8 |  | 141 | 155.8889 | 8003 | [13 empty] | 125 | 1 |  |  | 122.9091 | [10 empty] | 391
2021-11-23 | 2 | 15 | 14.287 | 6189 | 7426.8 |  | 115 | 159.9444 | 7450 | [13 empty] | 108 | 1 | 7450 | 115 | 123.2 | [10 empty] | 419
0
2021-11-25 | 2 | 15.1 | 14.15 | 6189 | 7426.8 |  | 112 | 164.2778 | 7628 | [13 empty] | 118 | 0.9 | 7628 | 112 | 123.2 | [10 empty] | 415
2021-11-26 | 6 | 15.1 | 14.0375 | 6189 | 7426.8 |  | 128 | 166.8235 | 7893 | [13 empty] | 118 | 0.9 |  |  | 123.4444 | [10 empty] | 417
2021-11-27 | 2 | 14.3 | 13.9375 | 6189 | 7426.8 | 6335 | 99 | 170.6471 | 6335 | [13 empty] | 120 | 0.9 | 6335 | 99 | 118.5 | [10 empty] | 304
2021-11-28 | 6 | 13.5 | 13.8958 | 6189 | 7426.8 | 6908 | 137 | 171.5294 | 6908 | 480 | 613 | 26 | 53 | 6.9 | 3315.84 | 4234.604 | 179.608 | 47.6652 | 366.124 | 0.042414 | 0.011256 | 0.78303 | 121 | 0.9 |  |  | 120.375 | [10 empty] | 305
2021-11-29 | 1 | 14.1 | 13.8 | 6189 | 7426.8 | 6976 | 113 | 186.5882 | 6976 | [13 empty] | 116 | 1 | 6976 | 113 | 109 | [10 empty] | 419
0
2021-12-01 | 3 | 13 | 13.6917 | 6189 | 7426.8 |  | 221 | 192.8333 | 11500 | [13 empty] | 113 | 0.9 |  |  | 110.3333 | [10 empty] | 419
2021-12-02 | 3 | 14.3 | 13.6174 | 6335 | 7602 |  | 232 | 195.8889 | 9300 | [13 empty] | 112 | 1 |  |  | 113.2 | [10 empty] | 419
2021-12-03 | 6 | 14.1 | 13.6292 | 6335 | 7602 |  | 193 | 197.4444 | 9356 | 370 | 601 | 63 | 81 | 8.1 | 3461.72 | 5622.956 | 589.428 | 75.7836 | 757.836 | 0.10483 | 0.013478 | 0.61564 | 115 | 1 |  |  | 113.2 | [10 empty] | 418
2021-12-04 | 6 | 11.3 | 13.5667 | 6335 | 7602 |  | 462 | 203.1667 | 16338 | [13 empty] | 113 | 0.9 |  |  | 112.75 | [10 empty] | 302
2021-12-05 | 5 | 10.5 | 13.4958 | 6335 | 7602 |  | 211 | 199.0526 | 11537 | [13 empty] | 112 | 0.9 |  |  | 115.2 | [10 empty] | 305
0
2021-12-07 | 6 | 13.3 | 13.3435 | 6335 | 7602 |  | 228 | 203.8333 | 9850 | [13 empty] | 108 | 1.2 |  |  | 118.2 | [10 empty] | 395
2021-12-08 | 2 | 14.1 | 13.3167 | 6908 | 8289.6 | 8235 | 127 | 204.3333 | 8235 | 265 | 832 | 42 | 66 | 7.8 | 2182.275 | 6851.52 | 345.87 | 64.233 | 543.51 | 0.050481 | 0.009375 | 0.31851 | 113 | 0.9 | 8235 | 127 | 120 | 265 | 832 | 42 | 7.8 | 66 | 2182.275 | 6851.52 | 345.87 | 543.51 | 64.233 | 395
2021-12-09 | 6 | 12.5 | 13.2 | 6638 | 7965.6 |  | 456 | 202.3333 | 14222 | [13 empty] | 109 | 1.2 |  |  | 116.8333 | [10 empty] | 393
2021-12-10 | 6 | 13.2 | 13.0417 | 6638 | 7965.6 |  | 196 | 207.5882 | 10988 | [13 empty] | 115 | 1.1 |  |  | 117.6 | [10 empty] | 394
2021-12-11 | 3 | 11.8 | 12.8167 | 6638 | 7965.6 |  | 204 | 201.9444 | 11445 | [13 empty] | 118 | 1 |  |  | 115.6667 | [10 empty] | 305
2021-12-12 | 3 | 12.5 | 12.6958 | 6638 | 7965.6 | 7388 | 151 | 195.8333 | 7388 | [13 empty] | 123 | 0.9 |  |  | 115 | [10 empty] | 305
2021-12-13 | 3 | 12.9 | 12.6083 | 6638 | 7965.6 |  | 169 | 195.2778 | 10417 | 400 | 1194 | 40 | 86 | 16.3 | 4166.8 | 12437.898 | 416.68 | 169.7971 | 895.862 | 0.033501 | 0.013652 | 0.33501 | 119 | 1.2 |  |  | 128.375 | [10 empty] | 395
2021-12-14 | 3 | 13.9 | 12.484 | 6638 | 7965.6 |  | 218 | 209.7778 | 8608 | [13 empty] | 112 | 1.5 |  |  | 128.375 | [10 empty] | 391
2021-12-15 | 1 | 14.2 | 12.344 | 6638 | 7965.6 |  | 125 | 209.4444 | 8254 | [13 empty] | 109 | 1.4 | 8254 | 125 | 128.375 | [10 empty] | 395
0
2021-12-17 | 1 | 13.9 | 12.064 | 6638 | 7965.6 |  | 127 | 199.3158 | 8047 | [13 empty] | 132 | 1.1 | 8047 | 127 | 125.5 | [10 empty] | 394
2021-12-18 | 1 | 13.6 | 12.084 | 6638 | 7965.6 | 7135 | 108 | 211.3684 | 7135 | [13 empty] | 117 | 0.9 | 7135 | 108 | 125.5 | [10 empty] | 305
2021-12-19 | 1 | 12.8 | 12.15 | 6638 | 7965.6 | 6638 | 101 | 228.7895 | 6638 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 6638 | 101 | 125.3333 | [10 empty] | 305
0
2021-12-21 | 2 | 12.9 | 12.0417 | 6638 | 7965.6 | 7405 | 106 | 226.2632 | 7405 | 470 | 788 | 47 | 67 | 10.5 | 3480.35 | 5835.14 | 348.035 | 77.7525 | 496.135 | 0.059645 | 0.013325 | 0.59645 | 117 | 1.1 | 7405 | 106 | 125.3333 | 470 | 788 | 47 | 10.5 | 67 | 3480.35 | 5835.14 | 348.035 | 496.135 | 77.7525 | 395
2021-12-22 | 2 | 12.7 | 11.8958 | 6638 | 7965.6 | 7388 | 111 | 221.6842 | 7388 | [13 empty] | 113 | 1 | 7388 | 111 | 125.3333 | [10 empty] | 395
2021-12-23 | 2 | 12.3 | 11.875 | 6638 | 7965.6 |  | 222 | 225.6111 | 8277 | [13 empty] | 117 | 1 | 8277 | 222 | 125.3333 | [10 empty] | 392
2021-12-24 | 3 | 11.3 | 11.8458 | 6638 | 7965.6 |  | 454 | 228.9412 | 11817 | [13 empty] | 130 | 0.9 |  |  | 125.3333 | [10 empty] | 394
2021-12-25 | 3 | 8.9 | 11.8333 | 6638 | 7965.6 |  | 456 | 242.7059 | 20963 | [13 empty] | 122 | 0.9 |  |  | 125.3333 | [10 empty] | 305
2021-12-26 | 1 | 10.6 | 11.7792 | 6638 | 7965.6 | 7299 | 125 | 261.7647 | 7299 | [13 empty] | 134 | 0.9 | 7299 | 125 | 125.375 | [10 empty] | 305
2021-12-27 | 1 | 12 | 11.7625 | 6638 | 7965.6 | 6652 | 103 | 254.9444 | 6652 | [13 empty] | 116 | 1.4 | 6652 | 103 | 126.8889 | [10 empty] | 395
2021-12-28 | 3 | 9.5 | 11.6696 | 6638 | 7965.6 |  | 457 | 256.8889 | 17869 | [13 empty] | 115 | 1.3 |  |  | 126.875 | [10 empty] | 395
2021-12-29 | 3 | 9.5 | 11.6217 | 6638 | 7965.6 |  | 458 | 263.6111 | 19120 | [13 empty] | 126 | 1.3 |  |  | 129.5714 | [10 empty] | 395
2021-12-30 | 3 | 10.1 | 11.6875 | 6652 | 7982.4 |  | 460 | 270.3333 | 22598 | 580 | 542 | 32 | 46 | 5.4 | 13106.84 | 12248.116 | 723.136 | 122.0292 | 1039.508 | 0.059041 | 0.0099631 | 1.0701 | 105 | 1.2 |  |  | 134.3333 | [10 empty] | 394
2021-12-31 | 7 | 11.3 | 11.6542 | 6652 | 7982.4 |  | 144 | 264.4211 | 9502 | [13 empty] | 105 | 0.9 |  |  | 137.7143 | [10 empty] | 392
2022-01-01 | 7 | 11.8 | 11.6083 | 6652 | 7982.4 | 7781 | 117 | 273.2222 | 7781 | [13 empty] | 103 | 0.9 |  |  | 143 | [10 empty] | 305
0
0
2022-01-04 | 3 | 10.7 | 11.6 | 6652 | 7982.4 |  | 452 | 254.5556 | 23315 | 210 | 318 | 10 | 29 | 4 | 4896.15 | 7414.17 | 233.15 | 93.26 | 676.135 | 0.031447 | 0.012579 | 0.66038 | 119 | 1.3 |  |  | 139.4286 | [10 empty] | 316
2022-01-05 | 3 | 10.6 | 11.5542 | 6652 | 7982.4 |  | 449 | 236.4444 | 18838 | [13 empty] | 109 | 1.3 |  |  | 138.25 | [10 empty] | 316
2022-01-06 | 1 | 12 | 11.5625 | 6652 | 7982.4 |  | 139 | 236.1111 | 9361 | [13 empty] | 131 | 0.9 | 9361 | 139 | 137.5 | [10 empty] | 316
2022-01-07 | 5 | 12.5 | 11.6208 | 7781 | 9337.2 |  | 162 | 237.8333 | 10156 | [13 empty] | 121 | 1.2 |  |  | 141.375 | [10 empty] | 315
2022-01-08 | 5 | 11.5 | 11.6667 | 7781 | 9337.2 |  | 229 | 219.7222 | 11663 | [13 empty] | 116 | 1 |  |  | 140.2222 | [10 empty] | 244
2022-01-09 | 5 | 11.2 | 11.6917 | 7781 | 9337.2 |  | 222 | 205.7059 | 11055 | [13 empty] | 116 | 0.9 |  |  | 140.2222 | [10 empty] | 245
2022-01-10 | 1 | 12.5 | 11.6958 | 7781 | 9337.2 |  | 158 | 190.3529 | 10168 | [13 empty] | 109 | 1.3 | 10168 | 158 | 140.2222 | [10 empty] | 369
0
2022-01-12 | 2 | 13.1 | 11.9375 | 8305 | 9966 |  | 157 | 210.4706 | 10723 | 500 | 702 | 34 | 61 | 6.6 | 5361.5 | 7527.546 | 364.582 | 70.7718 | 654.103 | 0.048433 | 0.0094017 | 0.71225 | 114 | 1.2 | 10723 | 157 | 140.2222 | 500 | 702 | 34 | 6.6 | 61 | 5361.5 | 7527.546 | 364.582 | 654.103 | 70.7718 | 395
2022-01-13 | 2 | 13.2 | 12.0174 | 8305 | 9966 |  | 147 | 207.6667 | 10614 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 10614 | 147 | 140.2222 | [10 empty] | 395
2022-01-14 | 2 | 13.1 | 12.0478 | 8305 | 9966 |  | 147 | 203.7895 | 10392 | [13 empty] | 124 | 1.1 | 10392 | 147 | 139.6 | [10 empty] | 364
2022-01-15 | 2 | 12.5 | 12.0565 | 8305 | 9966 | 8811 | 130 | 186.7895 | 8811 | [13 empty] | 108 | 1 | 8811 | 130 | 138.6364 | [10 empty] | 305
2022-01-16 | 1 | 12 | 12.0042 | 8305 | 9966 | 8305 | 119 | 170.3158 | 8305 | [13 empty] | 105 | 0.9 | 8305 | 119 | 138.4167 | [10 empty] | 305
2022-01-17 | 1 | 12.4 | 11.952 | 8305 | 9966 | 9301 | 134 | 172.0556 | 9301 | [13 empty] | 114 | 1.4 | 9301 | 134 | 138.3636 | [10 empty] | 395
2022-01-18 | 1 | 12.7 | 11.972 | 8305 | 9966 | 9132 | 131 | 174.8333 | 9132 | [13 empty] | 117 | 1.4 | 9132 | 131 | 144.5 | [10 empty] | 420
0
2022-01-20 | 6 | 12.5 | 12.032 | 7634 | 9160.8 |  | 199 | 168.4444 | 9933 | 440 | 715 | 36 | 60 | 7.2 | 4370.52 | 7102.095 | 357.588 | 71.5176 | 595.98 | 0.05035 | 0.01007 | 0.61538 | 103 | 1.2 |  |  | 141.9231 | [10 empty] | 442
2022-01-21 | 6 | 12.7 | 12.0125 | 7634 | 9160.8 |  | 154 | 172.2222 | 9691 | [13 empty] | 115 | 1 |  |  | 140.5833 | [10 empty] | 439
2022-01-22 | 6 | 10 | 12.0125 | 7634 | 9160.8 |  | 449 | 174.6316 | 15947 | [13 empty] | 113 | 0.9 |  |  | 140.5833 | [10 empty] | 305
2022-01-23 | 5 | 11.2 | 12.0167 | 7634 | 9160.8 | 8793 | 160 | 178.2105 | 8793 | [13 empty] | 118 | 0.9 |  |  | 139.0909 | [10 empty] | 305
2022-01-24 | 2 | 12.1 | 11.9957 | 7634 | 9160.8 | 8674 | 134 | 177.5789 | 8674 | 460 | 697 | 48 | 77 | 7.9 | 3990.04 | 6045.778 | 416.352 | 68.5246 | 667.898 | 0.068867 | 0.011334 | 0.65997 | 113 | 1.3 | 8674 | 134 | 138 | 460 | 697 | 48 | 7.9 | 77 | 3990.04 | 6045.778 | 416.352 | 667.898 | 68.5246 | 443
2022-01-25 | 2 | 12.4 | 11.9958 | 7634 | 9160.8 | 8823 | 129 | 179.2778 | 8823 | [13 empty] | 107 | 1.4 | 8823 | 129 | 137.1 | [10 empty] | 469
2022-01-26 | 2 | 12.4 | 11.9667 | 7634 | 9160.8 | 8953 | 136 | 184.6111 | 8953 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 8953 | 136 | 146.7 | [10 empty] | 490
0
2022-01-28 | 2 | 12 | 11.9125 | 7634 | 9160.8 | 8968 | 212 | 194.1765 | 8968 | [13 empty] | 115 | 1.1 | 8968 | 212 | 160.5556 | [10 empty] | 424
2022-01-29 | 1 | 12 | 11.8833 | 7634 | 9160.8 | 7634 | 111 | 193.7647 | 7634 | [13 empty] | 120 | 1 | 7634 | 111 | 159.7778 | [10 empty] | 305
2022-01-30 | 3 | 10.8 | 11.8625 | 7634 | 9160.8 |  | 225 | 190 | 9954 | [13 empty] | 123 | 0.9 |  |  | 156.4 | [10 empty] | 302
2022-01-31 | 6 | 10.7 | 11.85 | 7634 | 9160.8 |  | 226 | 186.3333 | 11922 | [13 empty] | 120 | 1.4 |  |  | 154.2727 | [10 empty] | 395
2022-02-01 | 3 | 11.2 | 11.813 | 7634 | 9160.8 |  | 218 | 185.2778 | 10193 | [13 empty] | 120 | 1.3 |  |  | 152.6667 | [10 empty] | 395
2022-02-02 | 3 | 11.6 | 11.8292 | 7170 | 8604 |  | 225 | 166.1667 | 10653 | [13 empty] | 128 | 1.2 |  |  | 149 | [10 empty] | 395
2022-02-03 | 1 | 12.5 | 11.8042 | 6759 | 8110.8 |  | 135 | 163.3333 | 8754 | [13 empty] | 120 | 1.1 | 8754 | 135 | 146.1429 | [10 empty] | 394
0
2022-02-05 | 1 | 11.5 | 11.8833 | 6759 | 8110.8 |  | 226 | 164.7059 | 8711 | [13 empty] | 119 | 1 | 8711 | 226 | 146.6154 | [10 empty] | 304
2022-02-06 | 1 | 11.3 | 11.9042 | 6759 | 8110.8 |  | 231 | 169.7059 | 8453 | 280 | 438 | 19 | 36 | 3.1 | 2366.84 | 3702.414 | 160.607 | 26.2043 | 304.308 | 0.043379 | 0.0070776 | 0.63927 | 117 | 0.9 | 8453 | 231 | 147.5 | 280 | 438 | 19 | 3.1 | 36 | 2366.84 | 3702.414 | 160.607 | 304.308 | 26.2043 | 306
0
2022-02-08 | 1 | 12 | 11.8708 | 6759 | 8110.8 |  | 124 | 173.8889 | 8372 | 480 | 688 | 45 | 63 | 7.6 | 4018.56 | 5759.936 | 376.74 | 63.6272 | 527.436 | 0.065407 | 0.011047 | 0.69767 | 112 | 1.3 | 8372 | 124 | 141.6364 | 480 | 688 | 45 | 7.6 | 63 | 4018.56 | 5759.936 | 376.74 | 527.436 | 63.6272 | 397
2022-02-09 | 1 | 12.4 | 11.8375 | 6759 | 8110.8 |  | 126 | 173.6667 | 8466 | [13 empty] | 121 | 1.3 | 8466 | 126 | 141.2727 | [10 empty] | 394
2022-02-10 | 2 | 12.7 | 11.864 | 6744 | 8092.8 |  | 133 | 167 | 8558 | [13 empty] | 124 | 1.1 | 8558 | 133 | 138.25 | [10 empty] | 395
2022-02-11 | 1 | 12.3 | 11.888 | 6744 | 8092.8 |  | 135 | 167 | 8207 | [13 empty] | 126 | 1 | 8207 | 135 | 138.25 | [10 empty] | 391
2022-02-12 | 2 | 11.8 | 11.892 | 6744 | 8092.8 | 7170 | 105 | 162.3333 | 7170 | [13 empty] | 122 | 0.9 | 7170 | 105 | 138.25 | [10 empty] | 305
2022-02-13 | 2 | 11.5 | 11.9375 | 6744 | 8092.8 | 6759 | 109 | 162.1111 | 6759 | [13 empty] | 128 | 0.9 | 6759 | 109 | 138.25 | [10 empty] | 305
2022-02-14 | 2 | 12.1 | 11.9917 | 6744 | 8092.8 | 7952 | 123 | 162.2222 | 7952 | [13 empty] | 128 | 1.3 | 7952 | 123 | 138.4167 | [10 empty] | 414
0
2022-02-16 | 3 | 12.2 | 12.0458 | 6744 | 8092.8 |  | 221 | 154.2105 | 8939 | [13 empty] | 124 | 1.2 |  |  | 128.5 | [10 empty] | 454
2022-02-17 | 3 | 11.9 | 12.0261 | 6744 | 8092.8 |  | 230 | 149.9444 | 11222 | 420 | 724 | 36 | 58 | 6.9 | 4713.24 | 8124.728 | 403.992 | 77.4318 | 650.876 | 0.049724 | 0.0095304 | 0.58011 | 118 | 1.1 |  |  | 119.1818 | [10 empty] | 454
2022-02-18 | 3 | 12.5 | 12.0208 | 6744 | 8092.8 |  | 227 | 148.3158 | 9567 | [13 empty] | 131 | 1.1 |  |  | 119.1667 | [10 empty] | 454
2022-02-19 | 1 | 12.1 | 12.0208 | 6744 | 8092.8 | 7300 | 107 | 147.6842 | 7300 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 7300 | 107 | 118.1667 | [10 empty] | 304
2022-02-20 | 1 | 11.7 | 12.0125 | 6744 | 8092.8 | 6744 | 105 | 147.1579 | 6744 | [13 empty] | 122 | 1 | 6744 | 105 | 117.3333 | [10 empty] | 306
2022-02-21 | 3 | 11.6 | 11.98 | 6744 | 8092.8 |  | 226 | 147.9444 | 8986 | [13 empty] | 119 | 1.4 |  |  | 115.9091 | [10 empty] | 454
2022-02-22 | 3 | 12.1 | 11.944 | 6744 | 8092.8 | 8050 | 134 | 146.5 | 8050 | [13 empty] | 118 | 1.3 |  |  | 113.5455 | [10 empty] | 451
2022-02-23 | 7 | 11.6 | 11.925 | 6599 | 7918.8 |  | 221 | 146.1111 | 10913 | [13 empty] | 123 | 1.1 |  |  | 112.9091 | [10 empty] | 454
2022-02-24 | 1 | 12.5 | 11.8917 | 5947 | 7136.4 |  | 137 | 144.8333 | 8388 | [13 empty] | 122 | 1.1 | 8388 | 137 | 110.8182 | [10 empty] | 455
2022-02-25 | 6 | 12.6 | 11.8708 | 5947 | 7136.4 |  | 129 | 143.5556 | 8367 | 540 | 743 | 41 | 61 | 5.7 | 4518.18 | 6216.681 | 343.047 | 47.6919 | 510.387 | 0.055182 | 0.0076716 | 0.72678 | 116 | 1 |  |  | 108.7273 | [10 empty] | 454
2022-02-26 | 1 | 12.1 | 11.8667 | 5947 | 7136.4 |  | 107 | 142.5789 | 7180 | [13 empty] | 123 | 0.9 | 7180 | 107 | 110.0833 | [10 empty] | 287
0
2022-02-28 | 2 | 12 | 11.8478 | 5947 | 7136.4 |  | 119 | 131.7222 | 7640 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 7640 | 119 | 110.3077 | [10 empty] | 454
2022-03-01 | 2 | 12 | 11.8375 | 5947 | 7136.4 |  | 112 | 125.3333 | 7318 | [13 empty] | 123 | 0.9 | 7318 | 112 | 110.4286 | [10 empty] | 455
2022-03-02 | 2 | 12.1 | 11.8083 | 5947 | 7136.4 |  | 116 | 124.6667 | 7524 | 620 | 915 | 57 | 88 | 9.5 | 4664.88 | 6884.46 | 428.868 | 71.478 | 662.112 | 0.062295 | 0.010383 | 0.6776 | 116 | 1.1 | 7524 | 116 | 109.5714 | 620 | 915 | 57 | 9.5 | 88 | 4664.88 | 6884.46 | 428.868 | 662.112 | 71.478 | 454
0
2022-03-04 | 2 | 11.9 | 11.825 | 5802 | 6962.4 |  | 109 | 117.9412 | 7059 | [13 empty] | 108 | 1 | 7059 | 109 | 108.6429 | [10 empty] | 451
2022-03-05 | 2 | 11.5 | 11.8292 | 5802 | 6962.4 | 6599 | 98 | 137.0588 | 6599 | [13 empty] | 118 | 0.8 | 6599 | 98 | 108.6429 | [10 empty] | 304
2022-03-06 | 2 | 11.1 | 11.8292 | 5802 | 6962.4 | 5947 | 86 | 134.4118 | 5947 | [13 empty] | 121 | 0.9 | 5947 | 86 | 113.1333 | [10 empty] | 305
2022-03-07 | 2 | 11.2 | 11.8542 | 5802 | 6962.4 | 6387 | 100 | 133.1176 | 6387 | 590 | 559 | 47 | 70 | 7.8 | 3768.33 | 3570.333 | 300.189 | 49.8186 | 447.09 | 0.084079 | 0.013953 | 1.0555 | 113 | 1.2 | 6387 | 100 | 111.6667 | 590 | 559 | 47 | 7.8 | 70 | 3768.33 | 3570.333 | 300.189 | 447.09 | 49.8186 | 455
2022-03-08 | 2 | 11.1 | 11.8792 | 5802 | 6962.4 |  | 125 | 131.8235 | 7542 | [13 empty] | 119 | 1.4 | 7542 | 125 | 111.375 | [10 empty] | 454
0
2022-03-10 | 2 | 11.9 | 11.9542 | 5802 | 6962.4 |  | 113 | 129.0556 | 7139 | [13 empty] | 116 | 1.1 | 7139 | 113 | 109.6471 | [10 empty] | 455
2022-03-11 | 2 | 11.8 | 11.9261 | 5802 | 6962.4 | 6872 | 112 | 128.8333 | 6872 | [13 empty] | 128 | 0.9 | 6872 | 112 | 109.4118 | [10 empty] | 453
2022-03-12 | 2 | 11.7 | 11.9522 | 5802 | 6962.4 | 6329 | 95 | 128.7778 | 6329 | [13 empty] | 126 | 0.9 | 6329 | 95 | 109.3529 | [10 empty] | 305
2022-03-13 | 2 | 11.3 | 11.9583 | 5802 | 6962.4 | 5802 | 92 | 128.8333 | 5802 | [13 empty] | 128 | 1 | 5802 | 92 | 109.4118 | [10 empty] | 302
0
2022-03-15 | 3 | 11.6 | 11.9913 | 5802 | 6962.4 |  | 459 | 130 | 9669 | 340 | 753 | 37 | 62 | 8 | 3287.46 | 7280.757 | 357.753 | 77.352 | 599.478 | 0.049137 | 0.010624 | 0.45153 | 119 | 1.4 |  |  | 110.6471 | [10 empty] | 446
2022-03-16 | 1 | 11.5 | 12.0435 | 5802 | 6962.4 |  | 176 | 130.0556 | 7836 | [13 empty] | 126 | 2.1 | 7836 | 176 | 110.7059 | [10 empty] | 454
2022-03-17 | 1 | 12.3 | 12.0917 | 5554 | 6664.8 |  | 115 | 130.7222 | 6817 | [13 empty] | 122 | 2 | 6817 | 115 | 111.4118 | [10 empty] | 454
2022-03-18 | 1 | 12.5 | 12.0625 | 5554 | 6664.8 |  | 107 | 133.2778 | 7013 | [13 empty] | 112 | 1.4 | 7013 | 107 | 114.1176 | [10 empty] | 454
2022-03-19 | 1 | 12.2 | 12.0083 | 5554 | 6664.8 | 6435 | 98 | 133.7647 | 6435 | [13 empty] | 121 | 1.4 | 6435 | 98 | 113.4375 | [10 empty] | 304
2022-03-20 | 1 | 11.7 | 12.0125 | 5554 | 6664.8 | 5892 | 91 | 132.5 | 5892 | [13 empty] | 111 | 1.4 | 5892 | 91 | 113.2941 | [10 empty] | 306
2022-03-21 | 1 | 12.2 | 12.0542 | 5554 | 6664.8 |  | 115 | 138.7778 | 7158 | [13 empty] | 102 | 1.3 | 7158 | 115 | 113.3125 | [10 empty] | 454
2022-03-22 | 2 | 12.7 | 12.1125 | 5554 | 6664.8 |  | 111 | 158 | 7432 | [13 empty] | 112 | 1.6 | 7432 | 111 | 113.4 | [10 empty] | 454
2022-03-23 | 2 | 12.9 | 12.156 | 5554 | 6664.8 |  | 117 | 168.5556 | 7690 | [13 empty] | 105 | 1.4 | 7690 | 117 | 114.7143 | [10 empty] | 451
2022-03-24 | 2 | 13 | 12.1667 | 5554 | 6664.8 |  | 130 | 172.3889 | 7706 | [13 empty] | 100 | 1.4 | 7706 | 130 | 116.4615 | [10 empty] | 452
0
2022-03-26 | 1 | 12.7 | 12.175 | 5554 | 6664.8 | 6473 | 99 | 153.5789 | 6473 | 491 | 620 | 30 | 51 | 5.1 | 3178.243 | 4013.26 | 194.19 | 33.0123 | 330.123 | 0.048387 | 0.0082258 | 0.79194 | 102 | 0.9 | 6473 | 99 | 116.4615 | 491 | 620 | 30 | 5.1 | 51 | 3178.243 | 4013.26 | 194.19 | 330.123 | 33.0123 | 305
2022-03-27 | 1 | 12.1 | 12.2 | 5554 | 6664.8 | 5554 | 98 | 150.1053 | 5554 | [13 empty] | 100 | 0.9 | 5554 | 98 | 111.5 | [10 empty] | 294
2022-03-28 | 1 | 12.8 | 12.22 | 5554 | 6664.8 |  | 146 | 152.0556 | 7161 | [13 empty] | 104 | 1.4 | 7161 | 146 | 111.1818 | [10 empty] | 454
0
2022-03-30 | 1 | 13.3 | 12.348 | 5554 | 6664.8 |  | 111 | 178.5 | 7161 | [13 empty] | 107 | 1 | 7161 | 111 | 113.1111 | [10 empty] | 455
2022-03-31 | 3 | 13.2 | 12.392 | 5554 | 6664.8 |  | 226 | 178.3333 | 9479 | 450 | 728 | 31 | 64 | 7.1 | 4265.55 | 6900.712 | 293.849 | 67.3009 | 606.656 | 0.042582 | 0.0097527 | 0.61813 | 108 | 0.9 |  |  | 115.875 | [10 empty] | 454
2022-04-01 | 3 | 11.2 | 12.42 | 5554 | 6664.8 |  | 458 | 178.5 | 17089 | [13 empty] | 126 | 1 |  |  | 116.25 | [10 empty] | 450
2022-04-02 | 6 | 10.2 | 12.4292 | 5554 | 6664.8 |  | 285 | 178.3333 | 13825 | [13 empty] | 131 | 1 |  |  | 115.875 | [10 empty] | 305
2022-04-03 | 6 | 11.2 | 12.4375 | 5554 | 6664.8 |  | 161 | 177.6667 | 7089 | [13 empty] | 128 | 0.9 |  |  | 114.375 | [10 empty] | 305
2022-04-04 | 3 | 12.2 | 12.425 | 5554 | 6664.8 |  | 115 | 176.1111 | 7376 | [13 empty] | 123 | 1.1 |  |  | 110.875 | [10 empty] | 418
2022-04-05 | 3 | 12.5 | 12.4208 | 5554 | 6664.8 |  | 159 | 178.9474 | 7767 | [13 empty] | 159 | 1.4 |  |  | 110.875 | [10 empty] | 394
2022-04-06 | 3 | 13.2 | 12.4 | 5554 | 6664.8 |  | 110 | 183.3889 | 7153 | 500 | 772 | 45 | 73 | 9 | 3576.5 | 5522.116 | 321.885 | 64.377 | 522.169 | 0.05829 | 0.011658 | 0.64767 | 128 | 1.8 |  |  | 112.5714 | [10 empty] | 395
0
2022-04-08 | 3 | 11.6 | 12.4542 | 5003 | 6003.6 |  | 457 | 179.2222 | 18885 | [13 empty] | 148 | 1.3 |  |  | 101.8571 | [10 empty] | 394
2022-04-09 | 3 | 12.1 | 12.4708 | 5003 | 6003.6 |  | 224 | 174.7895 | 9109 | [13 empty] | 132 | 0.9 |  |  | 101 | [10 empty] | 305
2022-04-10 | 3 | 11.9 | 12.5083 | 5003 | 6003.6 | 5839 | 88 | 178.3333 | 5839 | [13 empty] | 137 | 0.9 |  |  | 99.5714 | [10 empty] | 305
2022-04-11 | 2 | 12.7 | 12.5375 | 5003 | 6003.6 |  | 118 | 172 | 6841 | [13 empty] | 126 | 1 | 6841 | 118 | 101.125 | [10 empty] | 380
2022-04-12 | 1 | 12.9 | 12.572 | 5003 | 6003.6 |  | 108 | 152.5 | 6587 | [13 empty] | 132 | 1 | 6587 | 108 | 101.7778 | [10 empty] | 352
2022-04-13 | 1 | 13.4 | 12.5417 | 5003 | 6003.6 |  | 105 | 141.6667 | 6704 | [13 empty] | 113 | 1.1 | 6704 | 105 | 100.6 | [10 empty] | 303
2022-04-14 | 1 | 13.4 | 12.5792 | 5003 | 6003.6 |  | 102 | 140.4444 | 6601 | 650 | 936 | 29 | 63 | 9.7 | 4290.65 | 6178.536 | 191.429 | 64.0297 | 415.863 | 0.030983 | 0.010363 | 0.69444 | 117 | 0.9 | 6601 | 102 | 104.0909 | 650 | 936 | 29 | 9.7 | 63 | 4290.65 | 6178.536 | 191.429 | 415.863 | 64.0297 | 297
2022-04-15 | 3 | 13.2 | 12.7083 | 5003 | 6003.6 |  | 230 | 141.7222 | 8145 | [13 empty] | 145 | 0.9 |  |  | 104.0909 | [10 empty] | 296
0
2022-04-17 | 1 | 11.9 | 12.9375 | 5003 | 6003.6 | 5003 | 85 | 161.3529 | 5003 | [13 empty] | 121 | 0.9 | 5003 | 85 | 104.0909 | [10 empty] | 229
2022-04-18 | 1 | 11.9 | 13.0083 | 5003 | 6003.6 | 5083 | 84 | 158.6667 | 5083 | [13 empty] | 126 | 0.9 | 5083 | 84 | 104.8333 | [10 empty] | 297
2022-04-19 | 1 | 12.6 | 13.0917 | 5003 | 6003.6 | 5858 | 95 | 139.2778 | 5858 | 400 | 554 | 53 | 82 | 8.8 | 2343.2 | 3245.332 | 310.474 | 51.5504 | 480.356 | 0.095668 | 0.015884 | 0.72202 | 122 | 1.3 | 5858 | 95 | 105.0769 | 400 | 554 | 53 | 8.8 | 82 | 2343.2 | 3245.332 | 310.474 | 480.356 | 51.5504 | 297
0
2022-04-21 | 1 | 13.4 | 13.212 | 5003 | 6003.6 |  | 112 | 152.6667 | 6846 | [13 empty] | 108 | 1 | 6846 | 112 | 104.4286 | [10 empty] | 197
2022-04-22 | 1 | 13.3 | 13.2792 | 5003 | 6003.6 |  | 107 | 152.4444 | 6825 | [13 empty] | 104 | 0.9 | 6825 | 107 | 104.1429 | [10 empty] | 191
2022-04-23 | 1 | 13.1 | 13.3792 | 5003 | 6003.6 |  | 90 | 154.1667 | 6086 | [13 empty] | 109 | 1 | 6086 | 90 | 106.3571 | [10 empty] | 144
2022-04-24 | 1 | 13 | 13.4667 | 5003 | 6003.6 |  | 139 | 160.6111 | 6197 | [13 empty] | 103 | 0.9 | 6197 | 139 | 106.4615 | [10 empty] | 208
2022-04-25 | 3 | 13.5 | 13.5 | 5003 | 6003.6 |  | 138 | 180.1667 | 7557 | 800 | 1183 | 58 | 78 | 9.8 | 6045.6 | 8939.931 | 438.306 | 74.0586 | 589.446 | 0.049028 | 0.008284 | 0.67625 | 96 | 1.1 |  |  | 106.8333 | [10 empty] | 395
2022-04-26 | 3 | 13.4 | 13.5739 | 5003 | 6003.6 |  | 461 | 177.2353 | 15468 | [13 empty] | 97 | 0.9 |  |  | 106.8333 | [10 empty] | 394
0
2022-04-28 | 1 | 14.1 | 13.7435 | 5083 | 6099.6 |  | 113 | 180.8889 | 7110 | [13 empty] | 90 | 0.9 | 7110 | 113 | 107.75 | [10 empty] | 383
2022-04-29 | 1 | 14.3 | 13.8435 | 5858 | 7029.6 |  | 108 | 186.5882 | 7283 | [13 empty] | 88 | 0.9 | 7283 | 108 | 109.9091 | [10 empty] | 394
2022-04-30 | 1 | 14.1 | 13.9042 | 5899 | 7078.8 | 6349 | 96 | 187.9412 | 6349 | [13 empty] | 91 | 1 | 6349 | 96 | 112 | [10 empty] | 305
2022-05-01 | 3 | 12.8 | 14.0167 | 5899 | 7078.8 |  | 457 | 183.8889 | 11448 | [13 empty] | 99 | 0.9 |  |  | 112.25 | [10 empty] | 305
2022-05-02 | 1 | 13.9 | 14.1667 | 5899 | 7078.8 |  | 114 | 186.9444 | 7109 | [13 empty] | 82 | 1.2 | 7109 | 114 | 112.2727 | [10 empty] | 391
2022-05-03 | 1 | 14.5 | 14.2348 | 5899 | 7078.8 |  | 139 | 193.6111 | 7398 | 830 | 923 | 64 | 81 | 8 | 6140.34 | 6828.354 | 473.472 | 59.184 | 599.238 | 0.069339 | 0.0086674 | 0.89924 | 92 | 1 | 7398 | 139 | 112.8 | 830 | 923 | 64 | 8 | 81 | 6140.34 | 6828.354 | 473.472 | 599.238 | 59.184 | 393
2022-05-04 | 4 | 14.6 | 14.3125 | 5899 | 7078.8 |  | 221 | 194.2222 | 9461 | [13 empty] | 102 | 1 |  |  | 113.9 | [10 empty] | 379
2022-05-05 | 3 | 14.7 | 14.4292 | 5831 | 6997.2 |  | 454 | 191.5 | 10957 | [13 empty] | 95 | 1 |  |  | 109 | [10 empty] | 395
0
2022-05-07 | 3 | 14.5 | 14.6958 | 5831 | 6997.2 |  | 232 | 181.1765 | 7944 | [13 empty] | 97 | 0.9 |  |  | 109 | [10 empty] | 305
2022-05-08 | 1 | 14 | 14.7792 | 5831 | 6997.2 | 5899 | 96 | 177.6111 | 5899 | [13 empty] | 90 | 1 | 5899 | 96 | 109.7273 | [10 empty] | 305
0
2022-05-10 | 1 | 14.6 | 14.9875 | 5831 | 6997.2 |  | 118 | 197.9444 | 7388 | [13 empty] | 97 | 1 | 7388 | 118 | 109.5556 | [10 empty] | 395
2022-05-11 | 1 | 15.2 | 15.024 | 5831 | 6997.2 |  | 115 | 197.8333 | 7708 | [13 empty] | 73 | 1.1 | 7708 | 115 | 109.3333 | [10 empty] | 393
2022-05-12 | 4 | 15.5 | 15.0625 | 5814 | 6976.8 |  | 167 | 180 | 8000 | [13 empty] | 75 | 0.9 |  |  | 112 | [10 empty] | 394
2022-05-13 | 3 | 15.5 | 15.1083 | 5814 | 6976.8 |  | 227 | 199.3333 | 12595 | 420 | 619 | 58 | 83 | 10.7 | 5289.9 | 7796.305 | 730.51 | 134.7665 | 1045.385 | 0.0937 | 0.017286 | 0.67851 | 82 | 0.9 |  |  | 111.7778 | [10 empty] | 394
2022-05-14 | 1 | 15.3 | 15.1375 | 5814 | 6976.8 | 6555 | 101 | 216.9444 | 6555 | [13 empty] | 77 | 1 | 6555 | 101 | 108.375 | [10 empty] | 305
2022-05-15 | 1 | 14.6 | 15.1958 | 5814 | 6976.8 | 5831 | 90 | 229.8333 | 5831 | [13 empty] | 85 | 1 | 5831 | 90 | 108.375 | [10 empty] | 305
2022-05-16 | 4 | 15.5 | 15.2458 | 5814 | 6976.8 |  | 232 | 216.6471 | 9291 | [13 empty] | 72 | 1.3 |  |  | 108.375 | [10 empty] | 395
0
2022-05-18 | 1 | 16.1 | 15.3478 | 5699 | 6838.8 |  | 117 | 202.3333 | 7646 | [13 empty] | 73 | 1.7 | 7646 | 117 | 105.8 | [10 empty] | 192
2022-05-19 | 4 | 16.2 | 15.4217 | 5699 | 6838.8 |  | 137 | 222.6667 | 7884 | 360 | 659 | 40 | 62 | 8.2 | 2838.24 | 5195.556 | 315.36 | 64.6488 | 488.808 | 0.060698 | 0.012443 | 0.54628 | 73 | 1.9 |  |  | 106.8889 | [10 empty] | 455
2022-05-20 | 4 | 16.8 | 15.4833 | 5699 | 6838.8 |  | 450 | 218.6316 | 12939 | [13 empty] | 80 | 1.9 |  |  | 106.8889 | [10 empty] | 453
2022-05-21 | 1 | 16 | 15.5667 | 5699 | 6838.8 | 6374 | 94 | 220.2105 | 6374 | [13 empty] | 76 | 1.9 | 6374 | 94 | 105.5 | [10 empty] | 392
2022-05-22 | 1 | 15 | 15.6458 | 5699 | 6838.8 | 5814 | 136 | 226.0556 | 5814 | [13 empty] | 92 | 1.9 | 5814 | 136 | 104.1429 | [10 empty] | 394
2022-05-23 | 3 | 15.9 | 15.68 | 5699 | 6838.8 |  | 462 | 228.8333 | 9981 | 260 | 462 | 31 | 49 | 6 | 2595.06 | 4611.222 | 309.411 | 59.886 | 489.069 | 0.0671 | 0.012987 | 0.56277 | 95 | 1.9 |  |  | 104.1429 | [10 empty] | 425
2022-05-24 | 3 | 16 | 15.748 | 5699 | 6838.8 |  | 456 | 241.4444 | 25625 | [13 empty] | 94 | 1.9 |  |  | 104.1429 | [10 empty] | 494
2022-05-25 | 3 | 15.9 | 15.808 | 5699 | 6838.8 |  | 453 | 260.6667 | 15623 | [13 empty] | 126 | 1.7 |  |  | 104.6667 | [10 empty] | 469
0
2022-05-27 | 1 | 15.4 | 15.8667 | 5699 | 6838.8 | 6266 | 97 | 294.7778 | 6266 | [13 empty] | 80 | 1.5 | 6266 | 97 | 107.6 | [10 empty] | 493
2022-05-28 | 1 | 14.8 | 15.9167 | 5699 | 6838.8 | 5699 | 94 | 303 | 5699 | [13 empty] | 92 | 1.4 | 5699 | 94 | 107.6 | [10 empty] | 395
2022-05-29 | 3 | 14.2 | 15.975 | 5699 | 6838.8 |  | 462 | 305.5789 | 14612 | [13 empty] | 99 | 1.4 |  |  | 105.25 | [10 empty] | 395
2022-05-30 | 7 | 15.1 | 15.9957 | 5699 | 6838.8 |  | 146 | 322.7368 | 10423 | [13 empty] | 98 | 1.6 |  |  | 105.25 | [10 empty] | 500
2022-05-31 | 3 | 16.2 | 16.0292 | 5699 | 6838.8 |  | 148 | 315.6667 | 8134 | 350 | 622 | 48 | 68 | 8.7 | 2846.9 | 5059.348 | 390.432 | 70.7658 | 553.112 | 0.07717 | 0.013987 | 0.5627 | 101 | 1.4 |  |  | 105.25 | [10 empty] | 494
0
2022-06-02 | 3 | 16.4 | 16.125 | 5699 | 6838.8 |  | 217 | 314.8333 | 8080 | [13 empty] | 94 | 1.4 |  |  | 101.5 | [10 empty] | 493
2022-06-03 | 3 | 16.9 | 16.1583 | 5699 | 6838.8 |  | 454 | 306.1765 | 10886 | [13 empty] | 99 | 1.3 |  |  | 101.5 | [10 empty] | 493
2022-06-04 | 3 | 16.5 | 16.2125 | 5699 | 6838.8 |  | 447 | 286.7647 | 9113 | [13 empty] | 104 | 1.4 |  |  | 106.4 | [10 empty] | 394
2022-06-05 | 4 | 15.9 | 16.2875 | 5699 | 6838.8 |  | 481 | 267.1176 | 12217 | [13 empty] | 104 | 1.4 |  |  | 108.5 | [10 empty] | 392
2022-06-06 | 7 | 16.5 | 16.35 | 5699 | 6838.8 |  | 455 | 257.7222 | 16962 | [13 empty] | 101 | 1.5 |  |  | 108.5 | [10 empty] | 494
2022-06-07 | 3 | 16.3 | 16.4125 | 5699 | 6838.8 |  | 451 | 258.2222 | 21649 | [13 empty] | 90 | 1.4 |  |  | 110 | [10 empty] | 493
2022-06-08 | 7 | 16.7 | 16.5083 | 6787 | 8144.4 |  | 166 | 258.7778 | 9989 | 240 | 480 | 30.4 | 52.4 | 5.9 | 2397.36 | 4794.72 | 303.6656 | 58.9351 | 523.4236 | 0.063333 | 0.012292 | 0.5 | 98 | 1.4 |  |  | 111.6667 | [10 empty] | 494
2022-06-09 | 3 | 16.6 | 16.5083 | 6409 | 7690.8 |  | 463 | 238.7222 | 22102 | [13 empty] | 90 | 1.5 |  |  | 110.1429 | [10 empty] | 494
0
2022-06-11 | 1 | 16.5 | 16.7708 | 6409 | 7690.8 | 7588 | 113 | 236.7778 | 7588 | [13 empty] | 88 | 1.4 | 7588 | 113 | 114.4444 | [10 empty] | 395
2022-06-12 | 1 | 16 | 16.9042 | 6409 | 7690.8 | 6850 | 102 | 247.6316 | 6850 | [13 empty] | 89 | 1.4 | 6850 | 102 | 114.4444 | [10 empty] | 395
0
2022-06-14 | 1 | 16.8 | 17.0565 | 6409 | 7690.8 |  | 126 | 249.8889 | 7877 | [13 empty] | 82 | 1.4 | 7877 | 126 | 114.4444 | [10 empty] | 493
2022-06-15 | 1 | 17.2 | 17.1167 | 6409 | 7690.8 |  | 119 | 250.9444 | 8147 | [13 empty] | 76 | 1.3 | 8147 | 119 | 114.4444 | [10 empty] | 490
2022-06-16 | 3 | 17.4 | 17.2083 | 6409 | 7690.8 | 7077 | 98 | 230.6667 | 7077 | [13 empty] | 91 | 1.1 |  |  | 114.4444 | [10 empty] | 494
2022-06-17 | 1 | 17.6 | 17.2708 | 6409 | 7690.8 | 7282 | 106 | 213.2778 | 7282 | [13 empty] | 93 | 1.1 | 7282 | 106 | 114.4444 | [10 empty] | 493
2022-06-18 | 1 | 17.3 | 17.3333 | 6409 | 7690.8 | 6787 | 104 | 199.2941 | 6787 | [13 empty] | 90 | 1.1 | 6787 | 104 | 114.4444 | [10 empty] | 395
2022-06-19 | 1 | 16.8 | 17.3958 | 6409 | 7690.8 | 6409 | 101 | 197.2353 | 6409 | 230 | 435 | 28 | 45 | 6.1 | 1474.07 | 2787.915 | 179.452 | 39.0949 | 288.405 | 0.064368 | 0.014023 | 0.52874 | 96 | 1.1 | 6409 | 101 | 116.1 | 230 | 435 | 28 | 6.1 | 45 | 1474.07 | 2787.915 | 179.452 | 288.405 | 39.0949 | 394
2022-06-20 | 1 | 17.4 | 17.4583 | 6409 | 7690.8 |  | 139 | 178 | 7875 | 550 | 975 | 49 | 56 | 11.9 | 4331.25 | 7678.125 | 385.875 | 93.7125 | 441 | 0.050256 | 0.012205 | 0.5641 | 89 | 1.2 | 7875 | 139 | 117.9091 | 550 | 975 | 49 | 11.9 | 56 | 4331.25 | 7678.125 | 385.875 | 441 | 93.7125 | 494
2022-06-21 | 1 | 17.5 | 17.5625 | 6409 | 7690.8 |  | 120 | 178.9444 | 7720 | [13 empty] | 86 | 1.1 | 7720 | 120 | 117.9091 | [10 empty] | 494
2022-06-22 | 3 | 18.2 | 17.6375 | 6409 | 7690.8 |  | 443 | 179.1111 | 10761 | [13 empty] | 94 | 1.2 |  |  | 118.1818 | [10 empty] | 493
0
2022-06-24 | 3 | 18.9 | 17.7125 | 6381 | 7657.2 |  | 464 | 179.2105 | 15862 | [13 empty] | 79 | 1.1 |  |  | 123.4167 | [10 empty] | 493
2022-06-25 | 3 | 17.6 | 17.7792 | 6381 | 7657.2 |  | 466 | 196.7368 | 18626 | [13 empty] | 90 | 1.1 |  |  | 123.1818 | [10 empty] | 378
2022-06-26 | 7 | 17.4 | 17.8333 | 6381 | 7657.2 | 7052 | 116 | 197.2105 | 7052 | [13 empty] | 91 | 1.1 |  |  | 124 | [10 empty] | 381
2022-06-27 | 4 | 17.9 | 17.816 | 6381 | 7657.2 |  | 142 | 216.8947 | 8078 | [13 empty] | 90 | 1.1 |  |  | 124 | [10 empty] | 429
0
2022-06-29 | 1 | 18.5 | 17.8875 | 6381 | 7657.2 |  | 131 | 223.7778 | 8283 | [13 empty] | 80 | 1.1 | 8283 | 131 | 127.1 | [10 empty] | 494
2022-06-30 | 1 | 18.6 | 17.9458 | 6381 | 7657.2 |  | 136 | 224.3889 | 8581 | [13 empty] | 86 | 1.1 | 8581 | 136 | 128.2 | [10 empty] | 493
2022-07-01 | 3 | 18.4 | 17.9917 | 6381 | 7657.2 |  | 195 | 223.7778 | 8940 | 330 | 598 | 39 | 62 | 6.1 | 2950.2 | 5346.12 | 348.66 | 54.534 | 554.28 | 0.065217 | 0.010201 | 0.55184 | 80 | 1.1 |  |  | 127.1 | [10 empty] | 493
2022-07-02 | 1 | 18 | 18.025 | 5476 | 6571.2 |  | 116 | 224.3889 | 7138 | [13 empty] | 89 | 1.1 | 7138 | 116 | 128.2 | [10 empty] | 381
2022-07-03 | 1 | 17.4 | 18.0583 | 5476 | 6571.2 | 6381 | 106 | 211.5294 | 6381 | [13 empty] | 83 | 1.2 | 6381 | 106 | 128.2 | [10 empty] | 382
2022-07-04 | 1 | 18 | 18.0875 | 5476 | 6571.2 |  | 177 | 207.4444 | 7976 | [13 empty] | 83 | 1.1 | 7976 | 177 | 129.0909 | [10 empty] | 494
2022-07-05 | 3 | 18.8 | 18.125 | 5476 | 6571.2 |  | 459 | 189.1111 | 17000 | [13 empty] | 85 | 1.1 |  |  | 129.5 | [10 empty] | 490
2022-07-06 | 1 | 18.5 | 18.1458 | 5476 | 6571.2 |  | 128 | 169 | 8151 | [13 empty] | 76 | 1.1 | 8151 | 128 | 127.5385 | [10 empty] | 493
2022-07-07 | 3 | 18.4 | 18.1458 | 5476 | 6571.2 |  | 472 | 167.8889 | 13567 | [13 empty] | 70 | 1.1 |  |  | 125.2857 | [10 empty] | 494
0
2022-07-09 | 1 | 18.1 | 18.25 | 5476 | 6571.2 |  | 117 | 163.8421 | 7275 | 440 | 429 | 32 | 42 | 5 | 3201 | 3120.975 | 232.8 | 36.375 | 305.55 | 0.074592 | 0.011655 | 1.0256 | 85 | 1 | 7275 | 117 | 124.1875 | 440 | 429 | 32 | 5 | 42 | 3201 | 3120.975 | 232.8 | 305.55 | 36.375 | 381
2022-07-10 | 1 | 17.3 | 18.3333 | 5476 | 6571.2 | 6424 | 112 | 164 | 6424 | [13 empty] | 91 | 0.9 | 6424 | 112 | 124.375 | [10 empty] | 382
2022-07-11 | 1 | 17.4 | 18.375 | 5476 | 6571.2 |  | 128 | 165.5556 | 7334 | [13 empty] | 81 | 1 | 7334 | 128 | 123.6 | [10 empty] | 494
2022-07-12 | 1 | 17.9 | 18.375 | 5476 | 6571.2 | 5476 | 131 | 162.1111 | 5476 | 580 | 941 | 44 | 79 | 10.9 | 3176.08 | 5152.916 | 240.944 | 59.6884 | 432.604 | 0.046759 | 0.011583 | 0.61637 | 87 | 0.9 | 5476 | 131 | 124.1875 | 580 | 941 | 44 | 10.9 | 79 | 3176.08 | 5152.916 | 240.944 | 432.604 | 59.6884 | 420
0
2022-07-14 | 1 | 18.8 | 18.4458 | 5476 | 6571.2 |  | 138 | 185.1667 | 8056 | [13 empty] | 80 | 1.3 | 8056 | 138 | 129 | [10 empty] | 391
2022-07-15 | 1 | 18.7 | 18.4917 | 5476 | 6571.2 |  | 134 | 182.3889 | 8054 | [13 empty] | 70 | 0.9 | 8054 | 134 | 125.6667 | [10 empty] | 395
2022-07-16 | 1 | 18.1 | 18.5417 | 5476 | 6571.2 | 6568 | 104 | 166.1176 | 6568 | [13 empty] | 82 | 1 | 6568 | 104 | 125.6667 | [10 empty] | 305
2022-07-17 | 1 | 17.6 | 18.5875 | 5476 | 6571.2 | 5935 | 96 | 166.2353 | 5935 | [13 empty] | 80 | 0.9 | 5935 | 96 | 125.8 | [10 empty] | 305
2022-07-18 | 1 | 18.1 | 18.613 | 5476 | 6571.2 |  | 118 | 145.8824 | 6843 | [13 empty] | 77 | 0.9 | 6843 | 118 | 125.8125 | [10 empty] | 395
2022-07-19 | 1 | 18.4 | 18.6391 | 5476 | 6571.2 |  | 115 | 144.5 | 7285 | [13 empty] | 75 | 0.9 | 7285 | 115 | 125.5294 | [10 empty] | 395
2022-07-20 | 1 | 18.7 | 18.6957 | 5476 | 6571.2 |  | 134 | 163.7222 | 7324 | [13 empty] | 64 | 0.9 | 7324 | 134 | 126.0625 | [10 empty] | 394
0
2022-07-22 | 1 | 19.2 | 18.7958 | 5476 | 6571.2 |  | 133 | 164.5294 | 7784 | [13 empty] | 58 | 1.2 | 7784 | 133 | 124.4667 | [10 empty] | 395
2022-07-23 | 3 | 19.8 | 18.8708 | 5631 | 6757.2 |  | 467 | 169.7059 | 14052 | [13 empty] | 60 | 1.1 |  |  | 124 | [10 empty] | 304
2022-07-24 | 1 | 19.4 | 18.9458 | 5631 | 6757.2 |  | 170 | 167.3333 | 8266 | 410 | 1043 | 27 | 70 | 21 | 3389.06 | 8621.438 | 223.182 | 173.586 | 578.62 | 0.025887 | 0.020134 | 0.3931 | 62 | 1.2 | 8266 | 170 | 124.2 | 410 | 1043 | 27 | 21 | 70 | 3389.06 | 8621.438 | 223.182 | 578.62 | 173.586 | 306
2022-07-25 | 1 | 18.9 | 19.0125 | 5631 | 6757.2 |  | 127 | 165.9444 | 7508 | 440 | 963 | 42 | 77 | 16 | 3303.52 | 7230.204 | 315.336 | 120.128 | 578.116 | 0.043614 | 0.016615 | 0.45691 | 56 | 1.2 | 7508 | 127 | 122.5333 | 440 | 963 | 42 | 16 | 77 | 3303.52 | 7230.204 | 315.336 | 578.116 | 120.128 | 394
0
2022-07-27 | 1 | 19.2 | 19.052 | 5631 | 6757.2 |  | 130 | 201.1667 | 7425 | [13 empty] | 66 | 1.1 | 7425 | 130 | 123.0769 | [10 empty] | 394
2022-07-28 | 1 | 19.6 | 19.068 | 5631 | 6757.2 |  | 126 | 204.5 | 7695 | [13 empty] | 56 | 1.2 | 7695 | 126 | 127.6923 | [10 empty] | 395
2022-07-29 | 1 | 19.5 | 19.088 | 5631 | 6757.2 |  | 121 | 204.7778 | 7511 | [13 empty] | 53 | 1.2 | 7511 | 121 | 128.0769 | [10 empty] | 426
2022-07-30 | 3 | 19.2 | 19.128 | 5631 | 6757.2 |  | 463 | 204.6111 | 9934 | [13 empty] | 53 | 1.2 |  |  | 127.8462 | [10 empty] | 351
2022-07-31 | 1 | 18.5 | 19.1917 | 5631 | 6757.2 | 5631 | 90 | 203.8333 | 5631 | [13 empty] | 55 | 1.2 | 5631 | 90 | 126.7692 | [10 empty] | 351
0
2022-08-02 | 3 | 19.4 | 19.1917 | 5631 | 6757.2 |  | 219 | 198.8947 | 11722 | [13 empty] | 50 | 1.2 |  |  | 125.5714 | [10 empty] | 454
2022-08-03 | 1 | 19.8 | 19.213 | 5631 | 6757.2 |  | 127 | 179.0526 | 7380 | 510 | 801 | 47 | 77 | 9.1 | 3763.8 | 5911.38 | 346.86 | 67.158 | 568.26 | 0.058677 | 0.011361 | 0.6367 | 43 | 1.2 | 7380 | 127 | 123.2 | 510 | 801 | 47 | 9.1 | 77 | 3763.8 | 5911.38 | 346.86 | 568.26 | 67.158 | 454
2022-08-04 | 1 | 19.8 | 19.2333 | 5631 | 6757.2 |  | 113 | 179.5556 | 7095 | [13 empty] | 49 | 1.2 | 7095 | 113 | 119.8571 | [10 empty] | 368
2022-08-05 | 4 | 19.7 | 19.2625 | 4605 | 5526 |  | 412 | 177.0556 | 7961 | [13 empty] | 45 | 1.2 |  |  | 116.6429 | [10 empty] | 392
2022-08-06 | 3 | 19.9 | 19.2333 | 4605 | 5526 |  | 460 | 172.9474 | 21406 | [13 empty] | 51 | 1.2 |  |  | 115.4667 | [10 empty] | 304
2022-08-07 | 1 | 19.1 | 19.2042 | 4605 | 5526 |  | 156 | 175.3333 | 8073 | [13 empty] | 50 | 1.2 | 8073 | 156 | 114.4286 | [10 empty] | 305
2022-08-08 | 1 | 19 | 19.2 | 4605 | 5526 |  | 123 | 177.8333 | 7078 | [13 empty] | 40 | 1.2 | 7078 | 123 | 117.6429 | [10 empty] | 394
2022-08-09 | 1 | 19.1 | 19.204 | 4605 | 5526 |  | 112 | 196.1111 | 6997 | [13 empty] | 44 | 1.2 | 6997 | 112 | 117.3846 | [10 empty] | 395
2022-08-10 | 1 | 18.8 | 19.208 | 4605 | 5526 |  | 120 | 196.3333 | 6982 | [13 empty] | 50 | 1.2 | 6982 | 120 | 117.3846 | [10 empty] | 395
2022-08-11 | 1 | 19.2 | 19.1917 | 4605 | 5526 |  | 122 | 199.7778 | 7550 | 420 | 498 | 38 | 64 | 7.2 | 3171 | 3759.9 | 286.9 | 54.36 | 483.2 | 0.076305 | 0.014458 | 0.84337 | 43 | 1.2 | 7550 | 122 | 122.1538 | 420 | 498 | 38 | 7.2 | 64 | 3171 | 3759.9 | 286.9 | 483.2 | 54.36 | 395
2022-08-12 | 1 | 19.2 | 19.1958 | 4605 | 5526 |  | 121 | 199.7368 | 7048 | [13 empty] | 42 | 1.1 | 7048 | 121 | 127.6429 | [10 empty] | 392
2022-08-13 | 1 | 19.1 | 19.2042 | 4605 | 5526 |  | 90 | 195.1579 | 5851 | [13 empty] | 43 | 1.1 | 5851 | 90 | 127.9333 | [10 empty] | 304
0
2022-08-15 | 1 | 17.9 | 18.728 | 4605 | 5526 | 4605 | 82 | 199.2222 | 4605 | [13 empty] | 46 | 1.2 | 4605 | 82 | 128.3571 | [10 empty] | 395
2022-08-16 | 1 | 18.6 | 18.372 | 4605 | 5526 |  | 99 | 182.4444 | 5883 | 200 | 368 | 36 | 59 | 6.9 | 1176.6 | 2164.944 | 211.788 | 40.5927 | 347.097 | 0.097826 | 0.01875 | 0.54348 | 41 | 1.2 | 5883 | 99 | 127.1333 | 200 | 368 | 36 | 6.9 | 59 | 1176.6 | 2164.944 | 211.788 | 347.097 | 40.5927 | 395
0
2022-08-18 | 1 | 19.7 | 18.34 | 4605 | 5526 |  | 171 | 168.7222 | 7882 | [13 empty] | 43 | 1.2 | 7882 | 171 | 126 | [10 empty] | 455
2022-08-19 | 3 | 19.9 | 18.2833 | 4605 | 5526 |  | 450 | 168.5556 | 10883 | [13 empty] | 55 | 1.2 |  |  | 125.8 | [10 empty] | 454
2022-08-20 | 3 | 19.1 | 18.2583 | 4605 | 5526 |  | 467 | 169 | 21204 | [13 empty] | 53 | 1.2 |  |  | 126.3333 | [10 empty] | 351
2022-08-21 | 1 | 18.7 | 18.2458 | 4605 | 5526 |  | 152 | 187.3889 | 6303 | [13 empty] | 64 | 1.2 | 6303 | 152 | 126.7857 | [10 empty] | 352
2022-08-22 | 1 | 18.8 | 18.2458 | 4605 | 5526 |  | 199 | 190.0556 | 8315 | 210 | 423 | 24 | 43 | 6.1 | 1746.15 | 3517.245 | 199.56 | 50.7215 | 357.545 | 0.056738 | 0.014421 | 0.49645 | 57 | 1.2 | 8315 | 199 | 130.2143 | 210 | 423 | 24 | 6.1 | 43 | 1746.15 | 3517.245 | 199.56 | 357.545 | 50.7215 | 450
2022-08-23 | 1 | 19.3 | 18.2167 | 4605 | 5526 |  | 132 | 194.1176 | 7239 | [13 empty] | 70 | 1.2 | 7239 | 132 | 130.9231 | [10 empty] | 434
2022-08-24 | 1 | 19.3 | 18.2542 | 4605 | 5526 |  | 118 | 202.1765 | 6644 | [13 empty] | 59 | 1.2 | 6644 | 118 | 134.3333 | [10 empty] | 395
0
2022-08-26 | 1 | 19.6 | 18.2583 | 5752 | 6902.4 | 6791 | 110 | 198.5 | 6791 | [13 empty] | 56 | 1.9 | 6791 | 110 | 134.4615 | [10 empty] | 394
2022-08-27 | 3 | 19.4 | 18.2217 | 5752 | 6902.4 | 6801 | 230 | 200.2222 | 6801 | [13 empty] | 79 | 1.8 |  |  | 136.8462 | [10 empty] | 305
2022-08-28 | 1 | 18.9 | 18.2042 | 5752 | 6902.4 | 6453 | 139 | 196.1053 | 6453 | [13 empty] | 70 | 1.9 | 6453 | 139 | 135.7857 | [10 empty] | 305
2022-08-29 | 1 | 6.9 | 18.2208 | 5752 | 6902.4 | 6763 | 120 | 199.0526 | 6763 | [13 empty] | 72 | 1.7 | 6763 | 120 | 133.0769 | [10 empty] | 395
2022-08-30 | 1 | 10.5 | 18.2292 | 5752 | 6902.4 | 6791 | 120 | 182.2105 | 6791 | [13 empty] | 60 | 1.9 | 6791 | 120 | 132.8571 | [10 empty] | 395
2022-08-31 | 3 | 19.3 | 18.264 | 5752 | 6902.4 |  | 451 | 166.3889 | 14578 | [13 empty] | 68 | 1.7 |  |  | 132.8571 | [10 empty] | 395
2022-09-01 | 1 | 19.5 | 18.2042 | 5752 | 6902.4 |  | 170 | 183.1111 | 9299 | [13 empty] | 69 | 1.1 | 9299 | 170 | 131.3846 | [10 empty] | 391
0
2022-09-03 | 3 | 19.3 | 18.0958 | 5752 | 6902.4 |  | 227 | 179 | 7409 | [13 empty] | 72 | 2.6 |  |  | 125.6923 | [10 empty] | 305
2022-09-04 | 1 | 18.8 | 18.0125 | 5752 | 6902.4 | 5752 | 94 | 185.5 | 5752 | 290 | 758 | 59 | 80 | 8 | 1668.08 | 4360.016 | 339.368 | 46.016 | 460.16 | 0.077836 | 0.010554 | 0.38259 | 72 | 2.4 | 5752 | 94 | 126.3333 | 290 | 758 | 59 | 8 | 80 | 1668.08 | 4360.016 | 339.368 | 460.16 | 46.016 | 305
2022-09-05 | 1 | 19 | 17.875 | 5752 | 6902.4 |  | 124 | 185.5 | 6971 | [13 empty] | 85 | 2.4 | 6971 | 124 | 126.3333 | [10 empty] | 395
2022-09-06 | 1 | 18.4 | 17.813 | 5752 | 6902.4 |  | 130 | 190.5 | 7159 | [13 empty] | 79 | 2.3 | 7159 | 130 | 127.8182 | [10 empty] | 395
2022-09-07 | 1 | 19.7 | 17.7391 | 5752 | 6902.4 |  | 122 | 190.6111 | 7304 | [13 empty] | 69 | 2.5 | 7304 | 122 | 136.5 | [10 empty] | 394
2022-09-08 | 3 | 19.4 | 17.7625 | 5752 | 6902.4 |  | 227 | 195.9444 | 10940 | [13 empty] | 61 | 2.7 |  |  | 136.2727 | [10 empty] | 395
2022-09-09 | 1 | 19.1 | 17.6958 | 5752 | 6902.4 |  | 130 | 214.3333 | 7189 | 240 | 518 | 52 | 67 | 7.2 | 1725.36 | 3723.902 | 373.828 | 51.7608 | 481.663 | 0.10039 | 0.0139 | 0.46332 | 80 |  | 7189 | 130 | 137.9 | 240 | 518 | 52 | 7.2 | 67 | 1725.36 | 3723.902 | 373.828 | 481.663 | 51.7608 | 394
0
2022-09-11 | 3 | 17.8 | 17.5083 | 5752 | 6902.4 |  | 453 | 199.6471 | 16288 | [13 empty] | 79 |  |  |  | 136.6 | [10 empty] | 305
2022-09-12 | 1 | 18.3 | 17.9696 | 5752 | 6902.4 |  | 124 | 197.0588 | 7951 | [13 empty] | 75 |  | 7951 | 124 | 132.2 | [10 empty] | 395
2022-09-13 | 1 | 18.8 | 18.2478 | 5752 | 6902.4 |  | 133 | 192.0556 | 7002 | [13 empty] | 71 |  | 7002 | 133 | 129.9091 | [10 empty] | 394
2022-09-14 | 3 | 19.1 | 18.0652 | 5752 | 6902.4 |  | 235 | 186.7222 | 9465 | [13 empty] | 69 | 0.1 |  |  | 130 | [10 empty] | 373
0
2022-09-16 | 3 | 18.6 | 17.9333 | 6430 | 7716 |  | 200 | 211.4118 | 9527 | [13 empty] | 80 |  |  |  | 134.2 | [10 empty] | 394
2022-09-17 | 1 | 17.8 | 17.825 | 6430 | 7716 |  | 232 | 230.5882 | 8089 | 280 | 444 | 23 | 38 | 5.6 | 2264.92 | 3591.516 | 186.047 | 45.2984 | 307.382 | 0.051802 | 0.012613 | 0.63063 | 81 |  | 8089 | 232 | 134.6667 | 280 | 444 | 23 | 5.6 | 38 | 2264.92 | 3591.516 | 186.047 | 307.382 | 45.2984 | 304
2022-09-18 | 3 | 16.7 | 17.6875 | 6430 | 7716 |  | 235 | 249.8235 | 10696 | [13 empty] | 78 |  |  |  | 136.25 | [10 empty] | 306
2022-09-19 | 3 | 15.5 | 17.5708 | 6430 | 7716 |  | 451 | 249.3529 | 16811 | [13 empty] | 95 |  |  |  | 136.25 | [10 empty] | 394
0
2022-09-21 | 1 | 17.6 | 17.4391 | 6430 | 7716 | 7260 | 107 | 265.7222 | 7260 | 360 | 478 | 70 | 97 | 6.9 | 2613.6 | 3470.28 | 508.2 | 50.094 | 704.22 | 0.14644 | 0.014435 | 0.75314 | 85 | 2.8 | 7260 | 107 | 147.125 | 360 | 478 | 70 | 6.9 | 97 | 2613.6 | 3470.28 | 508.2 | 704.22 | 50.094 | 394
2022-09-22 | 1 | 18.3 | 17.3609 | 6430 | 7716 | 7091 | 126 | 266.3333 | 7091 | [13 empty] | 87 | 2.8 | 7091 | 126 | 147.125 | [10 empty] | 395
2022-09-23 | 1 | 18 | 17.3087 | 6430 | 7716 | 6752 | 107 | 268.2778 | 6752 | [13 empty] | 84 | 2.8 | 6752 | 107 | 150.4286 | [10 empty] | 394
2022-09-24 | 1 | 17.9 | 17.3208 | 6430 | 7716 | 6430 | 131 | 276.2353 | 6430 | [13 empty] | 87 |  | 6430 | 131 | 153.3333 | [10 empty] | 305
2022-09-25 | 3 | 15.9 | 17.3083 | 6430 | 7716 |  | 451 | 270.0588 | 16079 | [13 empty] | 85 | 2.9 |  |  | 150 | [10 empty] | 305
0
2022-09-27 | 3 | 16.9 | 17.2417 | 6430 | 7716 |  | 456 | 259.6667 | 12699 | [13 empty] | 88 | 1.5 |  |  | 148.1111 | [10 empty] | 394
2022-09-28 | 3 | 15.1 | 17.1609 | 6430 | 7716 |  | 449 | 254.3889 | 16494 | [13 empty] | 76 | 1 |  |  | 137.5556 | [10 empty] | 319
2022-09-29 | 3 | 17.1 | 17.1833 | 6430 | 7716 |  | 219 | 249.0556 | 9301 | [13 empty] | 76 | 1.2 |  |  | 137.7 | [10 empty] | 354
2022-09-30 | 1 | 17.3 | 17.1 | 6430 | 7716 |  | 217 | 232.6111 | 8537 | [13 empty] | 71 | 1.2 | 8537 | 217 | 139.2727 | [10 empty] | 391
2022-10-01 | 3 | 16.7 | 17.0208 | 6430 | 7716 |  | 457 | 228.4737 | 10536 | [13 empty] | 72 | 1.2 |  |  | 140.5 | [10 empty] | 304
2022-10-02 | 3 | 15.5 | 16.9958 | 6430 | 7716 |  | 464 | 235.2222 | 21449 |  |  | 9.9 | 19 | 2.2 |  |  | 212.3451 | 47.1878 | 407.531 |  |  |  | 79 | 1.1 |  |  | 143.5455 | [10 empty] | 305
2022-10-03 | 7 | 16.2 | 17.0667 | 6430 | 7716 |  | 159 | 239.7222 | 9297 | [13 empty] | 92 | 1.2 |  |  | 150.9091 | [10 empty] | 395
0
2022-10-05 | 1 | 17.5 | 17.108 | 7000 | 8400 | 7888 | 130 | 277.2222 | 7888 | 420 | 924 | 46 | 67 | 10.9 | 3312.96 | 7288.512 | 362.848 | 85.9792 | 528.496 | 0.049784 | 0.011797 | 0.45455 | 87 | 1.2 | 7888 | 130 | 158 | 420 | 924 | 46 | 10.9 | 67 | 3312.96 | 7288.512 | 362.848 | 528.496 | 85.9792 | 316
2022-10-06 | 1 | 17.6 | 17.092 | 6605 | 7926 |  | 136 | 258.3889 | 8076 | [13 empty] | 75 | 1.2 | 8076 | 136 | 153.4 | [10 empty] | 313
2022-10-07 | 1 | 17.9 | 17.068 | 6605 | 7926 |  | 147 | 252.3158 | 8094 | [13 empty] | 83 | 1.2 | 8094 | 147 | 152.4545 | [10 empty] | 316
2022-10-08 | 1 | 17.6 | 17.004 | 6605 | 7926 | 7000 | 137 | 240.1579 | 7000 | [13 empty] | 85 | 1.2 | 7000 | 137 | 152.4545 | [10 empty] | 244
2022-10-09 | 1 | 17.5 | 17.05 | 6605 | 7926 | 7063 | 139 | 223.6316 | 7063 | [13 empty] | 90 | 1.2 | 7063 | 139 | 151 | [10 empty] | 244
2022-10-10 | 1 | 18.2 | 17 | 6605 | 7926 |  | 155 | 219.1053 | 8553 | 380 | 675 | 45 | 66 | 7.9 | 3250.14 | 5773.275 | 384.885 | 67.5687 | 564.498 | 0.066667 | 0.011704 | 0.56296 | 77 | 1.2 | 8553 | 155 | 149.6154 | 380 | 675 | 45 | 7.9 | 66 | 3250.14 | 5773.275 | 384.885 | 564.498 | 67.5687 | 316
2022-10-11 | 1 | 17.3 | 17.0042 | 6605 | 7926 |  | 154 | 215.5789 | 8500 | [13 empty] | 86 | 1.2 | 8500 | 154 | 144.4615 | [10 empty] | 331
0
2022-10-13 | 1 | 17.7 | 17.1333 | 6605 | 7926 | 7339 | 207 | 201.2222 | 7339 | [13 empty] | 81 | 1.2 | 7339 | 207 | 144.4615 | [10 empty] | 355
2022-10-14 | 3 | 16.6 | 17.15 | 6605 | 7926 |  | 457 | 217.6111 | 14293 | [13 empty] | 69 | 1.2 |  |  | 144.4615 | [10 empty] | 355
2022-10-15 | 3 | 15.9 | 17.1792 | 6605 | 7926 |  | 456 | 217.6111 | 21305 | [13 empty] | 82 | 1.2 |  |  | 144.4615 | [10 empty] | 272
2022-10-16 | 1 | 16.1 | 17.2292 | 6605 | 7926 | 6605 | 112 | 217.7222 | 6605 | [13 empty] | 89 | 1.2 | 6605 | 112 | 144.6154 | [10 empty] | 275
2022-10-17 | 1 | 17.2 | 17.25 | 6605 | 7926 | 7711 | 143 | 217 | 7711 | [13 empty] | 92 | 1.2 | 7711 | 143 | 143.6154 | [10 empty] | 355
2022-10-18 | 3 | 17.7 | 17.212 | 6605 | 7926 |  | 225 | 215.1667 | 8619 | 440 | 716 | 42 | 67 | 8.3 | 3792.36 | 6171.204 | 361.998 | 71.5377 | 577.473 | 0.058659 | 0.011592 | 0.61453 | 71 | 1.2 |  |  | 141.0769 | [10 empty] | 355
2022-10-19 | 1 | 18 | 17.172 | 6422 | 7706.4 |  | 135 | 213.0556 | 7912 | [13 empty] | 87 | 1.2 | 7912 | 135 | 138.1538 | [10 empty] | 355
2022-10-20 | 1 | 17.9 | 17.1542 | 5802 | 6962.4 |  | 133 | 210.2778 | 7588 | [13 empty] | 89 | 1.2 | 7588 | 133 | 134.3077 | [10 empty] | 355
2022-10-21 | 1 | 17.4 | 17.0583 | 5802 | 6962.4 |  | 150 | 207.3889 | 7498 | [13 empty] | 91 | 1.1 | 7498 | 150 | 130.3077 | [10 empty] | 355
2022-10-22 | 3 | 16.3 | 17.0208 | 5443 | 6531.6 |  | 447 | 203.7222 | 11688 | [13 empty] | 94 | 1.2 |  |  | 125.2308 | [10 empty] | 275
0
2022-10-24 | 3 | 15.8 | 16.8958 | 5443 | 6531.6 |  | 454 | 197.8889 | 20875 | [13 empty] | 94 | 1.2 |  |  | 117.1538 | [10 empty] | 355
0
2022-10-26 | 1 | 17.7 | 16.876 | 5443 | 6531.6 |  | 132 | 178 | 7964 | [13 empty] | 96 | 1.2 | 7964 | 132 | 116 | [10 empty] | 356
2022-10-27 | 1 | 17.6 | 16.828 | 5443 | 6531.6 |  | 123 | 176.8889 | 7662 | 430 | 684 | 44 | 68 | 8.4 | 3294.66 | 5240.808 | 337.128 | 64.3608 | 521.016 | 0.064327 | 0.012281 | 0.62865 | 91 | 1.2 | 7662 | 123 | 114.5714 | 430 | 684 | 44 | 8.4 | 68 | 3294.66 | 5240.808 | 337.128 | 521.016 | 64.3608 | 352
2022-10-28 | 1 | 17.7 | 16.8375 | 5443 | 6531.6 |  | 114 | 175.2222 | 7513 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 7513 | 114 | 112.4286 | [10 empty] | 355
2022-10-29 | 1 | 17.4 | 16.8542 | 5443 | 6531.6 | 6422 | 99 | 169.3889 | 6422 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 6422 | 99 | 112.9333 | [10 empty] | 275
2022-10-30 | 1 | 16.7 | 16.8125 | 5443 | 6531.6 | 5802 | 89 | 169.1111 | 5802 | [13 empty] | 105 | 1.2 | 5802 | 89 | 112.6 | [10 empty] | 284
2022-10-31 | 1 | 16.7 | 16.7957 | 5443 | 6531.6 | 6280 | 103 | 174.0556 | 6280 | [13 empty] | 87 | 1.2 | 6280 | 103 | 111.1429 | [10 empty] | 355
2022-11-01 | 1 | 16.3 | 16.7435 | 5443 | 6531.6 | 5443 | 88 | 175.4706 | 5443 | [13 empty] | 102 | 1.2 | 5443 | 88 | 108.1538 | [10 empty] | 356
2022-11-02 | 1 | 16.5 | 16.5826 | 5443 | 6531.6 | 6442 | 102 | 154.8235 | 6442 | 540 | 628 | 51 | 62 | 4.7 | 3478.68 | 4045.576 | 328.542 | 30.2774 | 399.404 | 0.08121 | 0.0074841 | 0.85987 | 103 | 1.2 | 6442 | 102 | 107.2857 | 540 | 628 | 51 | 4.7 | 62 | 3478.68 | 4045.576 | 328.542 | 399.404 | 30.2774 | 355
0
2022-11-04 | 3 | 15.6 | 16.2913 | 5202 | 6242.4 |  | 454 | 132.9412 | 15143 | [13 empty] | 105 | 1.2 |  |  | 105.6 | [10 empty] | 355
2022-11-05 | 1 | 16.7 | 16.1304 | 5202 | 6242.4 |  | 101 | 131.8333 | 6628 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 6628 | 101 | 106.0625 | [10 empty] | 272
2022-11-06 | 1 | 16.2 | 16.025 | 5202 | 6242.4 | 5637 | 92 | 149.5 | 5637 | [13 empty] | 101 | 1.2 | 5637 | 92 | 104.3333 | [10 empty] | 274
2022-11-07 | 1 | 16.5 | 15.9708 | 5202 | 6242.4 |  | 113 | 155.1111 | 7051 | [13 empty] | 102 | 1.2 | 7051 | 113 | 103 | [10 empty] | 355
2022-11-08 | 1 | 16.8 | 15.94 | 5202 | 6242.4 |  | 120 | 174.1111 | 7333 | 780 | 1199 | 48 | 77 | 9 | 5719.74 | 8792.267 | 351.984 | 65.997 | 564.641 | 0.040033 | 0.0075063 | 0.65054 | 89 | 1.2 | 7333 | 120 | 102.1538 | 780 | 1199 | 48 | 9 | 77 | 5719.74 | 8792.267 | 351.984 | 564.641 | 65.997 | 356
2022-11-09 | 1 | 16.9 | 15.8667 | 5202 | 6242.4 |  | 130 | 193.9444 | 7601 | [13 empty] | 94 | 1.1 | 7601 | 130 | 102.4167 | [10 empty] | 355
2022-11-10 | 3 | 16.5 | 15.7333 | 5202 | 6242.4 |  | 222 | 201.7778 | 9640 | [13 empty] | 87 | 1.1 |  |  | 103.6364 | [10 empty] | 355
0
2022-11-12 | 1 | 16.3 | 15.5292 | 5202 | 6242.4 | 6160 | 96 | 211.5 | 6160 | [13 empty] | 100 | 1.2 | 6160 | 96 | 105.4444 | [10 empty] | 274
2022-11-13 | 1 | 15.1 | 15.4625 | 5202 | 6242.4 | 5202 | 82 | 217.9412 | 5202 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 5202 | 82 | 105.875 | [10 empty] | 275
0
2022-11-15 | 1 | 16.5 | 15.3522 | 5202 | 6242.4 |  | 113 | 205.6111 | 7358 | [13 empty] | 93 | 1.2 | 7358 | 113 | 105.875 | [10 empty] | 352
2022-11-16 | 3 | 14.3 | 15.3174 | 5202 | 6242.4 |  | 450 | 209.3333 | 16713 | [13 empty] | 107 | 1.2 |  |  | 114.25 | [10 empty] | 356
2022-11-17 | 3 | 15.4 | 15.3375 | 5202 | 6242.4 |  | 224 | 209.4444 | 9515 | [13 empty] | 92 | 1.3 |  |  | 114.5 | [10 empty] | 355
2022-11-18 | 3 | 13.2 | 15.3167 | 5202 | 6242.4 |  | 456 | 209.3889 | 23424 | [13 empty] | 96 | 1.1 |  |  | 114.375 | [10 empty] | 355
2022-11-19 | 3 | 12.6 | 15.2625 | 5202 | 6242.4 |  | 456 | 214.6471 | 16221 | [13 empty] | 105 | 1.2 |  |  | 113.5714 | [10 empty] | 274
2022-11-20 | 7 | 13.6 | 15.175 | 5202 | 6242.4 |  | 230 | 214.1765 | 9271 | 260 | 398 | 23 | 46 | 4.4 | 2410.46 | 3689.858 | 213.233 | 40.7924 | 426.466 | 0.057789 | 0.011055 | 0.65327 | 122 | 1.2 |  |  | 112.4286 | [10 empty] | 275
2022-11-21 | 3 | 14.5 | 15.075 | 5202 | 6242.4 |  | 222 | 207.7059 | 9465 | [13 empty] | 115 | 1.5 |  |  | 112.375 | [10 empty] | 355
2022-11-22 | 7 | 15.2 | 14.9083 | 5202 | 6242.4 |  | 144 | 206.5 | 8108 | [13 empty] | 107 | 2.1 |  |  | 112.375 | [10 empty] | 357
0
2022-11-24 | 3 | 14.4 | 14.7652 | 5578 | 6693.6 |  | 221 | 207.5 | 12210 | [13 empty] | 107 | 1.6 |  |  | 114.625 | [10 empty] | 324
2022-11-25 | 3 | 15.3 | 14.7833 | 5578 | 6693.6 |  | 229 | 220.2632 | 9197 | 520 | 700 | 36 | 62 | 6.9 | 4782.44 | 6437.9 | 331.092 | 63.4593 | 570.214 | 0.051429 | 0.0098571 | 0.74286 | 109 | 1.2 |  |  | 114.625 | [10 empty] | 355
2022-11-26 | 1 | 14.9 | 14.7125 | 5578 | 6693.6 |  | 168 | 237.5263 | 7656 | [13 empty] | 106 | 1.2 | 7656 | 168 | 114.8571 | [10 empty] | 274
2022-11-27 | 1 | 15.1 | 14.65 | 5578 | 6693.6 | 6073 | 94 | 225.7222 | 6073 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 6073 | 94 | 114.8571 | [10 empty] | 275
2022-11-28 | 1 | 15 | 14.628 | 5578 | 6693.6 | 6663 | 112 | 219.8333 | 6663 | 270 | 488 | 48 | 75 | 7.9 | 1799.01 | 3251.544 | 319.824 | 52.6377 | 499.725 | 0.098361 | 0.016189 | 0.55328 | 116 | 1.6 | 6663 | 112 | 115.25 | 270 | 488 | 48 | 7.9 | 75 | 1799.01 | 3251.544 | 319.824 | 499.725 | 52.6377 | 355
0
2022-11-30 | 1 | 15.7 | 14.532 | 5578 | 6693.6 |  | 122 | 182.3333 | 7686 | [13 empty] | 106 | 1.5 | 7686 | 122 | 114.6667 | [10 empty] | 355
2022-12-01 | 1 | 15.8 | 14.4958 | 5578 | 6693.6 |  | 112 | 174.6667 | 7630 | [13 empty] | 107 | 1.1 | 7630 | 112 | 114.6667 | [10 empty] | 352
2022-12-02 | 3 | 15.1 | 14.5167 | 5578 | 6693.6 |  | 186 | 169.3333 | 9312 | [13 empty] | 96 | 2 |  |  | 115.8 | [10 empty] | 355
2022-12-03 | 1 | 15.4 | 14.5667 | 5578 | 6693.6 |  | 106 | 168.1111 | 7258 | [13 empty] | 105 | 2 | 7258 | 106 | 116.3636 | [10 empty] | 275
2022-12-04 | 1 | 14.1 | 14.5417 | 5578 | 6693.6 | 5578 | 90 | 165.5789 | 5578 | [13 empty] | 122 | 1.9 | 5578 | 90 | 116.3636 | [10 empty] | 274
2022-12-05 | 3 | 14.1 | 14.4958 | 5578 | 6693.6 |  | 450 | 162.5 | 11414 | [13 empty] | 116 | 1.4 |  |  | 116.3636 | [10 empty] | 360
2022-12-06 | 3 | 12.8 | 14.4333 | 5578 | 6693.6 |  | 441 | 157.7778 | 13723 | [13 empty] | 115 | 1.2 |  |  | 116.3636 | [10 empty] | 355
0
2022-12-08 | 1 | 15.2 | 14.2 | 5578 | 6693.6 |  | 118 | 154.3889 | 7510 | 360 | 632 | 71 | 75 | 9.9 | 2703.6 | 4746.32 | 533.21 | 74.349 | 563.25 | 0.11234 | 0.015665 | 0.56962 | 114 | 1.1 | 7510 | 118 | 110.8182 | 360 | 632 | 71 | 9.9 | 75 | 2703.6 | 4746.32 | 533.21 | 563.25 | 74.349 | 356
2022-12-09 | 1 | 15.2 | 14.1542 | 5578 | 6693.6 |  | 110 | 154.6667 | 7261 | [13 empty] | 116 | 1.1 | 7261 | 110 | 111.2727 | [10 empty] | 355
2022-12-10 | 6 | 14.6 | 13.9917 | 5578 | 6693.6 |  | 127 | 152.1053 | 6981 | [13 empty] | 112 | 1.2 |  |  | 110.8333 | [10 empty] | 274
2022-12-11 | 6 | 13.6 | 13.8667 | 5578 | 6693.6 | 5684 | 92 | 157.5789 | 5684 | [13 empty] | 118 | 1.9 |  |  | 109.8182 | [10 empty] | 272
2022-12-12 | 2 | 14.1 | 13.7375 | 5578 | 6693.6 |  | 126 | 175.4737 | 7263 | [13 empty] | 111 | 1.9 | 7263 | 126 | 109.6 | [10 empty] | 355
2022-12-13 | 2 | 14.1 | 13.7375 | 5578 | 6693.6 |  | 122 | 174.8889 | 7348 | [13 empty] | 119 | 1.7 | 7348 | 122 | 109.6 | [10 empty] | 356
2022-12-14 | 6 | 14.3 | 13.6208 | 5578 | 6693.6 |  | 120 | 194.0556 | 7711 | 560 | 934 | 50 | 77 | 9.5 | 4318.16 | 7202.074 | 385.55 | 73.2545 | 593.747 | 0.053533 | 0.010171 | 0.59957 | 112 | 1.6 |  |  | 110 | [10 empty] | 355
0
2022-12-16 | 6 | 13.7 | 13.4042 | 5641 | 6769.2 |  | 144 | 196.5 | 9240 | [13 empty] | 122 | 1.6 |  |  | 114.6667 | [10 empty] | 355
2022-12-17 | 2 | 13.8 | 13.2958 | 5641 | 6769.2 |  | 115 | 182.1176 | 7075 | [13 empty] | 115 | 1.7 | 7075 | 115 | 114.6667 | [10 empty] | 274
2022-12-18 | 2 | 13 | 13.2292 | 5641 | 6769.2 | 5641 | 86 | 177.4444 | 5641 | [13 empty] | 120 | 1.7 | 5641 | 86 | 113 | [10 empty] | 275
2022-12-19 | 2 | 13.4 | 13.1833 | 5641 | 6769.2 |  | 117 | 177.1111 | 6928 | [13 empty] | 116 | 1.6 | 6928 | 117 | 112.4 | [10 empty] | 355
2022-12-20 | 2 | 13.7 | 13.2 | 5641 | 6769.2 |  | 106 | 178.4444 | 7016 | 360 | 639 | 45 | 82 | 11 | 2525.76 | 4483.224 | 315.72 | 77.176 | 575.312 | 0.070423 | 0.017214 | 0.56338 | 116 | 1.7 | 7016 | 106 | 114.8 | 360 | 639 | 45 | 11 | 82 | 2525.76 | 4483.224 | 315.72 | 575.312 | 77.176 | 356
2022-12-21 | 3 | 12.4 | 13.225 | 5641 | 6769.2 |  | 226 | 178.6111 | 11633 | [13 empty] | 123 | 1.6 |  |  | 116.1818 | [10 empty] | 361
2022-12-22 | 5 | 10.6 | 13.1667 | 5641 | 6769.2 |  | 452 | 178.3333 | 19725 | [13 empty] | 113 | 1.6 |  |  | 113.75 | [10 empty] | 375
0
2022-12-24 | 3 | 11 | 13.0375 | 5641 | 6769.2 |  | 451 | 180.4118 | 18541 | [13 empty] | 127 | 2 |  |  | 111.0909 | [10 empty] | 290
2022-12-25 | 1 | 12.1 | 13 | 5641 | 6769.2 |  | 132 | 179.5294 | 7672 | [13 empty] | 91 | 1.7 | 7672 | 132 | 110.5833 | [10 empty] | 291
2022-12-26 | 3 | 11.9 | 12.9708 | 5641 | 6769.2 |  | 452 | 176.5556 | 9520 | [13 empty] | 116 | 1.6 |  |  | 111.7692 | [10 empty] | 375
0
2022-12-28 | 1 | 12.9 | 12.8875 | 5641 | 6769.2 | 6750 | 98 | 172.6111 | 6750 | [13 empty] | 103 | 1.3 | 6750 | 98 | 109 | [10 empty] | 375
2022-12-29 | 1 | 12.9 | 12.908 | 5682 | 6818.4 | 6702 | 112 | 173.1667 | 6702 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 6702 | 112 | 109.7143 | [10 empty] | 376
2022-12-30 | 1 | 12.8 | 12.888 | 5682 | 6818.4 |  | 134 | 173.1111 | 7577 | [13 empty] | 116 | 1.2 | 7577 | 134 | 109.6429 | [10 empty] | 374
2022-12-31 | 1 | 12.8 | 12.85 | 5682 | 6818.4 | 6599 | 130 | 178.9444 | 6599 | [13 empty] | 114 | 1.2 | 6599 | 130 | 109.9231 | [10 empty] | 288
2023-01-01 | 1 | 12.5 | 12.8125 | 5682 | 6818.4 | 5682 | 87 | 178.7778 | 5682 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 5682 | 87 | 109.9231 | [10 empty] | 290
2023-01-02 | 1 | 13 | 12.8083 | 5682 | 6818.4 | 6535 | 105 | 160.5556 | 6535 | [13 empty] | 98 | 1.4 | 6535 | 105 | 110.9286 | [10 empty] | 376
0
2023-01-04 | 1 | 13.8 | 12.8708 | 5682 | 6818.4 |  | 105 | 148.3333 | 7197 | [13 empty] | 101 | 1.2 | 7197 | 105 | 110.9286 | [10 empty] | 376
2023-01-05 | 1 | 13.8 | 13.0125 | 5682 | 6818.4 |  | 126 | 153.8333 | 7188 | [13 empty] | 97 | 1.2 | 7188 | 126 | 109.3077 | [10 empty] | 375
2023-01-06 | 1 | 13.9 | 13.0125 | 5682 | 6818.4 | 6621 | 99 | 135.1111 | 6621 | [13 empty] | 99 | 1.2 | 6621 | 99 | 109.7143 | [10 empty] | 375
2023-01-07 | 2 | 12.8 | 13.1042 | 5682 | 6818.4 | 5779 | 89 | 135 | 5779 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 5779 | 89 | 111.2667 | [10 empty] | 290
2023-01-08 | 1 | 12.7 | 13.1083 | 5682 | 6818.4 | 5843 | 96 | 137.1053 | 5843 | 230 | 410 | 28 | 48 | 4.9 | 1343.89 | 2395.63 | 163.604 | 28.6307 | 280.464 | 0.068293 | 0.011951 | 0.56098 | 118 | 1.2 | 5843 | 96 | 113.9333 | 230 | 410 | 28 | 4.9 | 48 | 1343.89 | 2395.63 | 163.604 | 280.464 | 28.6307 | 291
2023-01-09 | 1 | 13.4 | 13.1708 | 5682 | 6818.4 |  | 116 | 137.5263 | 7425 | 300 | 638 | 49 | 64 | 10.2 | 2227.5 | 4737.15 | 363.825 | 75.735 | 475.2 | 0.076803 | 0.015987 | 0.47022 | 109 | 1.5 | 7425 | 116 | 114.4667 | 300 | 638 | 49 | 10.2 | 64 | 2227.5 | 4737.15 | 363.825 | 475.2 | 75.735 | 376
2023-01-10 | 3 | 13.2 | 13.196 | 5682 | 6818.4 |  | 211 | 137.7222 | 8121 | [13 empty] | 114 | 1.3 |  |  | 113.0714 | [10 empty] | 372
2023-01-11 | 3 | 13.2 | 13.2083 | 5682 | 6818.4 |  | 223 | 136.2778 | 9118 | [13 empty] | 104 | 1.2 |  |  | 111.7692 | [10 empty] | 376
2023-01-12 | 1 | 13.4 | 13.2958 | 5728 | 6873.6 |  | 124 | 136.5 | 7082 | [13 empty] | 105 | 1.2 | 7082 | 124 | 112.0769 | [10 empty] | 375
2023-01-13 | 3 | 13.2 | 13.3875 | 5728 | 6873.6 |  | 231 | 137.5 | 8880 | [13 empty] | 130 | 1.2 |  |  | 113.4615 | [10 empty] | 345
0
2023-01-15 | 3 | 12.1 | 13.5833 | 5728 | 6873.6 |  | 231 | 143.3333 | 9006 | [13 empty] | 110 | 1.2 |  |  | 121.5385 | [10 empty] | 290
2023-01-16 | 2 | 13.3 | 13.6667 | 5728 | 6873.6 |  | 115 | 142.8333 | 7310 | [13 empty] | 118 | 1.4 | 7310 | 115 | 121.1667 | [10 empty] | 375
2023-01-17 | 2 | 13.8 | 13.72 | 5728 | 6873.6 |  | 133 | 144.3333 | 7584 | 410 | 797 | 46 | 66 | 8.1 | 3109.44 | 6044.448 | 348.864 | 61.4304 | 500.544 | 0.057716 | 0.010163 | 0.51443 | 118 | 1.3 | 7584 | 133 | 123.1818 | 410 | 797 | 46 | 8.1 | 66 | 3109.44 | 6044.448 | 348.864 | 500.544 | 61.4304 | 376
2023-01-18 | 2 | 13.8 | 13.768 | 5728 | 6873.6 |  | 138 | 144.7778 | 7377 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 7377 | 138 | 123.9091 | [10 empty] | 376
2023-01-19 | 2 | 14 | 13.7667 | 5728 | 6873.6 |  | 120 | 145.1667 | 7595 | [13 empty] | 125 | 1.2 | 7595 | 120 | 124.5455 | [10 empty] | 376
0
2023-01-21 | 6 | 13.2 | 13.9042 | 5728 | 6873.6 | 6359 | 104 | 140.5 | 6359 | [13 empty] | 126 | 1.2 |  |  | 124.75 | [10 empty] | 290
2023-01-22 | 2 | 12.2 | 14 | 5728 | 6873.6 | 5728 | 91 | 134.2778 | 5728 | [13 empty] | 129 | 1.2 | 5728 | 91 | 123.6923 | [10 empty] | 290
2023-01-23 | 2 | 13.4 | 14.0667 | 5728 | 6873.6 |  | 123 | 134.8824 | 7595 | [13 empty] | 129 | 1.3 | 7595 | 123 | 123.6667 | [10 empty] | 376
2023-01-24 | 2 | 13.8 | 14.1043 | 5728 | 6873.6 |  | 210 | 148.2941 | 7598 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 7598 | 210 | 123.6667 | [10 empty] | 375
0
2023-01-26 | 3 | 15 | 14.2522 | 5728 | 6873.6 |  | 117 | 159.2778 | 7380 | 480 | 802 | 48 | 78 | 9.3 | 3542.4 | 5918.76 | 354.24 | 68.634 | 575.64 | 0.05985 | 0.011596 | 0.5985 | 112 | 1.2 |  |  | 124 | [10 empty] | 375
2023-01-27 | 6 | 15 | 14.3304 | 5728 | 6873.6 |  | 126 | 160.7778 | 7814 | [13 empty] | 123 | 1.2 |  |  | 126.0769 | [10 empty] | 375
2023-01-28 | 2 | 15 | 14.3583 | 5728 | 6873.6 | 6646 | 97 | 162.4118 | 6646 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 6646 | 97 | 125.5 | [10 empty] | 291
2023-01-29 | 2 | 15 | 14.4792 | 5728 | 6873.6 | 5762 | 103 | 162.1176 | 5762 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 5762 | 103 | 125.0833 | [10 empty] | 290
2023-01-30 | 2 | 15 | 14.5304 | 5728 | 6873.6 |  | 129 | 162.8824 | 7494 | 680 | 1008 | 51 | 76 | 9.1 | 5095.92 | 7553.952 | 382.194 | 68.1954 | 569.544 | 0.050595 | 0.0090278 | 0.6746 | 129 | 1.2 | 7494 | 129 | 126.1667 | 680 | 1008 | 51 | 9.1 | 76 | 5095.92 | 7553.952 | 382.194 | 569.544 | 68.1954 | 382
2023-01-31 | 2 | 15 | 14.5826 | 5728 | 6873.6 |  | 114 | 161.1667 | 7243 | [13 empty] | 142 | 1.1 | 7243 | 114 | 126.6154 | [10 empty] | 374
2023-02-01 | 1 | 15 | 14.6348 | 5728 | 6873.6 |  | 111 | 161.5 | 7294 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 7294 | 111 | 125.4286 | [10 empty] | 376
0
2023-02-03 | 5 | 15 | 14.6917 | 5762 | 6914.4 |  | 459 | 165.0588 | 34464 | [13 empty] | 123 | 1.1 |  |  | 127.3077 | [10 empty] | 375
2023-02-04 | 5 | 15 | 14.7667 | 5762 | 6914.4 |  | 449 | 160.2941 | 12757 | [13 empty] | 125 | 1.2 |  |  | 121.0769 | [10 empty] | 290
2023-02-05 | 2 | 15 | 14.8833 | 5762 | 6914.4 |  | 128 | 159.3889 | 8403 | [13 empty] | 122 | 1.2 | 8403 | 128 | 122.7143 | [10 empty] | 291
2023-02-06 | 2 | 15 | 14.95 | 5762 | 6914.4 |  | 142 | 160.4444 | 8698 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 8698 | 142 | 123.6 | [10 empty] | 375
0
2023-02-08 | 2 | 15 | 15 | 5762 | 6914.4 |  | 133 | 161.1667 | 8878 | [13 empty] | 115 | 1.1 | 8878 | 133 | 124.5625 | [10 empty] | 372
2023-02-09 | 2 | 15 | 15 | 6820 | 8184 |  | 133 | 168.3889 | 8515 | [13 empty] | 116 | 1.1 | 8515 | 133 | 126 | [10 empty] | 376
2023-02-10 | 2 | 15 | 15 | 6820 | 8184 |  | 132 | 167.7222 | 8865 | [13 empty] | 128 | 1.2 | 8865 | 132 | 125.2 | [10 empty] | 375
2023-02-11 | 2 | 15 | 15 | 6820 | 8184 | 7413 | 110 | 168.4444 | 7413 | [13 empty] | 120 | 1.2 | 7413 | 110 | 126.0667 | [10 empty] | 290
2023-02-12 | 2 | 15 | 15 | 6820 | 8184 | 6820 | 113 | 169.1111 | 6820 | [13 empty] | 121 | 1.2 | 6820 | 113 | 126.8667 | [10 empty] | 291
0
2023-02-14 | 2 | 15 | 15 | 6820 | 8184 |  | 129 | 166.9474 | 8547 | [13 empty] | 119 | 1.1 | 8547 | 129 | 126.4375 | [10 empty] | 379
2023-02-15 | 2 | 15 | 15 | 6820 | 8184 |  | 144 | 155.6842 | 8650 | [13 empty] | 121 | 1.1 | 8650 | 144 | 126.4375 | [10 empty] | 378
2023-02-16 | 2 | 15 | 15 | 6820 | 8184 |  | 136 | 157.2222 | 8979 | [13 empty] | 110 | 1.1 | 8979 | 136 | 126.3333 | [10 empty] | 376
2023-02-17 | 2 | 15 | 15 | 6820 | 8184 |  | 130 | 155.7778 | 8922 | 270 | 513 | 32 | 51 | 6.4 | 2408.94 | 4576.986 | 285.504 | 57.1008 | 455.022 | 0.062378 | 0.012476 | 0.52632 | 123 | 1.1 | 8922 | 130 | 124.6 | 270 | 513 | 32 | 6.4 | 51 | 2408.94 | 4576.986 | 285.504 | 455.022 | 57.1008 | 385
2023-02-18 | 1 | 15 | 15 | 6820 | 8184 | 7182 | 106 | 153.8947 | 7182 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 7182 | 106 | 124.3125 | [10 empty] | 290
2023-02-19 | 3 | 15 | 15 | 6820 | 8184 |  | 233 | 152.9474 | 9984 | [13 empty] | 123 | 1.2 |  |  | 123.1875 | [10 empty] | 288
2023-02-20 | 1 | 15 | 15 | 6820 | 8184 | 7045 | 117 | 154.0556 | 7045 | [13 empty] | 115 | 1.1 | 7045 | 117 | 122.5333 | [10 empty] | 375
2023-02-21 | 1 | 15 | 15 | 6820 | 8184 | 7792 | 127 | 153.3889 | 7792 | [13 empty] | 114 | 1.2 | 7792 | 127 | 121.7333 | [10 empty] | 375
2023-02-22 | 1 | 15 | 15 | 6744 | 8092.8 | 7994 | 123 | 152.8889 | 7994 | 350 | 658 | 46 | 67 | 7.6 | 2797.9 | 5260.052 | 367.724 | 60.7544 | 535.598 | 0.069909 | 0.01155 | 0.53191 | 110 | 1.4 | 7994 | 123 | 121.1333 | 350 | 658 | 46 | 7.6 | 67 | 2797.9 | 5260.052 | 367.724 | 535.598 | 60.7544 | 376
2023-02-23 | 1 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 |  | 120 | 152 | 7820 | [13 empty] | 101 | 1.2 | 7820 | 120 | 120.0667 | [10 empty] | 375
2023-02-24 | 3 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 |  | 467 | 150.2632 | 11947 | [13 empty] | 121 | 1.3 |  |  | 120 | [10 empty] | 375
2023-02-25 | 6 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 |  | 235 | 149.7368 | 15098 | [13 empty] | 109 | 1.2 |  |  | 119.375 | [10 empty] | 290
0
2023-02-27 | 2 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 |  | 116 | 167.0556 | 7516 | [13 empty] | 117 | 1.1 | 7516 | 116 | 116.4286 | [10 empty] | 375
2023-02-28 | 2 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 |  | 120 | 167.5 | 7557 | 320 | 579 | 48 | 49 | 7.8 | 2418.24 | 4375.503 | 362.736 | 58.9446 | 370.293 | 0.082902 | 0.013472 | 0.55268 | 127 | 1.2 | 7557 | 120 | 115.3846 | 320 | 579 | 48 | 7.8 | 49 | 2418.24 | 4375.503 | 362.736 | 370.293 | 58.9446 | 375
2023-03-01 | 2 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 |  | 115 | 167.2222 | 7501 | [13 empty] | 111 | 1.2 | 7501 | 115 | 115 | [10 empty] | 373
0
2023-03-03 | 2 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 |  | 120 | 166.6667 | 7406 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7406 | 120 | 122.7143 | [10 empty] | 375
2023-03-04 | 2 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 | 6744 | 101 | 169 | 6744 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 6744 | 101 | 122.3846 | [10 empty] | 290
2023-03-05 | 2 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 | 6077 | 97 | 179.5882 | 6077 | [13 empty] | 129 | 1.4 | 6077 | 97 | 122.3333 | [10 empty] | 291
2023-03-06 | 2 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 | 7256 | 119 | 181.6471 | 7256 | [13 empty] | 127 | 1.3 | 7256 | 119 | 125.25 | [10 empty] | 375
2023-03-07 | 2 | 15 | 15 | 6077 | 7292.4 |  | 119 | 161.3529 | 7460 | [13 empty] | 117 | 1.2 | 7460 | 119 | 125 | [10 empty] | 376
0
2023-03-09 | 3 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 442 | 149.7778 | 14050 | [13 empty] | 112 | 1.1 |  |  | 120.8667 | [10 empty] | 375
2023-03-10 | 3 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 138 | 151.7647 | 7603 | [13 empty] | 115 | 1.2 |  |  | 121.2143 | [10 empty] | 375
2023-03-11 | 2 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 101 | 151.6471 | 6857 | 460 | 516 | 48 | 56 | 6.2 | 3154.22 | 3538.212 | 329.136 | 42.5134 | 383.992 | 0.093023 | 0.012016 | 0.89147 | 124 | 1.2 | 6857 | 101 | 121.0714 | 460 | 516 | 48 | 6.2 | 56 | 3154.22 | 3538.212 | 329.136 | 383.992 | 42.5134 | 287
2023-03-12 | 1 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 222 | 152.4706 | 7203 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7203 | 222 | 122.0714 | [10 empty] | 290
2023-03-13 | 1 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 118 | 165.6111 | 7310 | 420 | 648 | 59 | 99 | 7.2 | 3070.2 | 4736.88 | 431.29 | 52.632 | 723.69 | 0.091049 | 0.011111 | 0.64815 | 119 | 1.4 | 7310 | 118 | 139.8667 | 420 | 648 | 59 | 7.2 | 99 | 3070.2 | 4736.88 | 431.29 | 723.69 | 52.632 | 376
0
2023-03-15 | 3 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 303 | 204.1111 | 8411 | [13 empty] | 112 | 1.1 |  |  | 144.3846 | [10 empty] | 376
2023-03-16 | 2 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 155 | 223.7222 | 7903 | [13 empty] | 109 | 1.1 | 7903 | 155 | 148.3333 | [10 empty] | 375
2023-03-17 | 1 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 122 | 242.4444 | 7797 | [13 empty] | 113 | 1.1 | 7797 | 122 | 151 | [10 empty] | 375
2023-03-18 | 1 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 | 6456 | 98 | 247.9444 | 6456 | [13 empty] | 120 | 1.2 | 6456 | 98 | 160 | [10 empty] | 290
2023-03-19 | 1 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 | 5454 | 90 | 242.1053 | 5454 | [13 empty] | 119 | 1.2 | 5454 | 90 | 158.0833 | [10 empty] | 291
0
2023-03-21 | 1 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 118 | 248.6667 | 7450 | [13 empty] | 118 | 1.1 | 7450 | 118 | 158.0833 | [10 empty] | 372
2023-03-22 | 1 | 15 | 15 | 5454 | 6544.8 |  | 129 | 252.3333 | 7528 | 480 | 634 | 48 | 61 | 11.7 | 3613.44 | 4772.752 | 361.344 | 88.0776 | 459.208 | 0.07571 | 0.018454 | 0.7571 | 119 | 1.1 | 7528 | 129 | 163.2727 | 480 | 634 | 48 | 11.7 | 61 | 3613.44 | 4772.752 | 361.344 | 459.208 | 88.0776 | 376
2023-03-23 | 1 | 15 | 14.9917 | 5454 | 6544.8 |  | 389 | 264.9444 | 7261 | [13 empty] | 111 | 1.3 | 7261 | 389 | 157.4 | [10 empty] | 375
2023-03-24 | 3 | 15 | 14.9542 | 5454 | 6544.8 |  | 454 | 265.2222 | 10640 | [13 empty] | 114 | 1.3 |  |  | 157.9 | [10 empty] | 375
2023-03-25 | 3 | 15 | 14.8792 | 5454 | 6544.8 |  | 460 | 257.2105 | 10223 | [13 empty] | 115 | 1.1 |  |  | 153.8182 | [10 empty] | 290
2023-03-26 | 3 | 15 | 14.8042 | 5454 | 6544.8 |  | 450 | 254.6667 | 7957 | [13 empty] | 123 | 1.1 |  |  | 153.8182 | [10 empty] | 280
2023-03-27 | 3 | 15 | 14.7333 | 5454 | 6544.8 |  | 456 | 255.3333 | 12843 | 550 | 932 | 54 | 78 | 11.7 | 7063.65 | 11969.676 | 693.522 | 150.2631 | 1001.754 | 0.05794 | 0.012554 | 0.59013 | 127 | 1.1 |  |  | 154.9091 | [10 empty] | 373
2023-03-28 | 1 | 15 | 14.672 | 5454 | 6544.8 |  | 218 | 253.7778 | 7500 | [13 empty] | 119 | 1.2 | 7500 | 218 | 152.3636 | [10 empty] | 376
2023-03-29 | 1 | 15 | 14.636 | 5324 | 6388.8 |  | 137 | 253.0556 | 8202 | [13 empty] | 127 | 1 | 8202 | 137 | 151.1818 | [10 empty] | 375
0
2023-03-31 | 3 | 15 | 14.472 | 5190 | 6228 |  | 456 | 243.8947 | 18525 | [13 empty] | 130 | 1.1 |  |  | 145.1667 | [10 empty] | 374
2023-04-01 | 3 | 15 | 14.352 | 5190 | 6228 |  | 167 | 249.6316 | 7376 | [13 empty] | 129 | 1.2 |  |  | 147.6364 | [10 empty] | 288
2023-04-02 | 3 | 15 | 14.232 | 5190 | 6228 |  | 449 | 255 | 14983 | [13 empty] | 133 | 1.1 |  |  | 149.5 | [10 empty] | 290
2023-04-03 | 1 | 15 | 14.2154 | 5190 | 6228 |  | 123 | 258.2632 | 8061 | [13 empty] | 136 | 1.2 | 8061 | 123 | 122.8889 | [10 empty] | 376
2023-04-04 | 1 | 15 | 14.2115 | 5190 | 6228 |  | 113 | 258.4737 | 7143 | 440 | 701 | 41 | 60 | 10.9 | 3142.92 | 5007.243 | 292.863 | 77.8587 | 428.58 | 0.058488 | 0.015549 | 0.62767 | 131 | 1.1 | 7143 | 113 | 122.8889 | 440 | 701 | 41 | 10.9 | 60 | 3142.92 | 5007.243 | 292.863 | 428.58 | 77.8587 | 375
0
2023-04-06 | 1 | 14.8 | 14.1615 | 5190 | 6228 |  | 167 | 258.6842 | 7185 | [13 empty] | 128 | 1.1 | 7185 | 167 | 122.8889 | [10 empty] | 376
2023-04-07 | 1 | 14.1 | 14.1846 | 5190 | 6228 | 6215 | 94 | 242.0526 | 6215 | [13 empty] | 126 | 1 | 6215 | 94 | 124.6 | [10 empty] | 375
2023-04-08 | 1 | 13.2 | 14.1923 | 5190 | 6228 | 5324 | 85 | 238 | 5324 | [13 empty] | 129 | 1.1 | 5324 | 85 | 116.9 | [10 empty] | 290
2023-04-09 | 1 | 13.2 | 14.1577 | 5190 | 6228 | 5190 | 84 | 254.9474 | 5190 | [13 empty] | 134 | 1 | 5190 | 84 | 114.6667 | [10 empty] | 290
2023-04-10 | 1 | 13.3 | 14.124 | 5190 | 6228 | 5280 | 85 | 249.5 | 5280 | [13 empty] | 127 | 1.1 | 5280 | 85 | 114.6667 | [10 empty] | 376
2023-04-11 | 3 | 13.2 | 14.12 | 5190 | 6228 |  | 227 | 233.5 | 10213 | 320 | 644 | 34 | 52 | 8.6 | 3268.16 | 6577.172 | 347.242 | 87.8318 | 531.076 | 0.052795 | 0.013354 | 0.49689 | 110 | 1.4 |  |  | 116.8 | [10 empty] | 372
2023-04-12 | 3 | 14.1 | 14.136 | 5190 | 6228 |  | 231 | 230.7 | 7891 | 260 | 555 | 20 | 38 | 6.6 | 2051.66 | 4379.505 | 157.82 | 52.0806 | 299.858 | 0.036036 | 0.011892 | 0.46847 | 140 | 2.1 |  |  | 116.2727 | [10 empty] | 376
2023-04-13 | 3 | 12.9 | 14.1885 | 5190 | 6228 |  | 451 | 218.65 | 17395 | [13 empty] | 186 | 2.2 |  |  | 116.2727 | [10 empty] | 375
2023-04-14 | 3 | 13 | 14.1846 | 5190 | 6228 |  | 458 | 223.6842 | 16509 | [13 empty] | 122 | 1.4 |  |  | 115.6 | [10 empty] | 375
2023-04-15 | 3 | 12 | 14.1538 | 5190 | 6228 |  | 456 | 241.2632 | 18654 | [13 empty] | 111 | 1.2 |  |  | 115.8889 | [10 empty] | 290
2023-04-16 | 3 | 12 | 14.1115 | 5190 | 6228 |  | 458 | 236.05 | 19475 | [13 empty] | 94 | 1.2 |  |  | 115.8889 | [10 empty] | 291
2023-04-17 | 1 | 13.8 | 14.0808 | 5190 | 6228 |  | 140 | 235.65 | 9444 | 360 | 593 | 44 | 61 | 7.8 | 3399.84 | 5600.292 | 415.536 | 73.6632 | 576.084 | 0.074199 | 0.013153 | 0.60708 | 112 | 1.2 | 9444 | 140 | 115 | 360 | 593 | 44 | 7.8 | 61 | 3399.84 | 5600.292 | 415.536 | 576.084 | 73.6632 | 375
2023-04-18 | 1 | 14.9 | 14.0846 | 5190 | 6228 |  | 141 | 253.95 | 8568 | [13 empty] | 122 | 1 | 8568 | 141 | 117.625 | [10 empty] | 376
2023-04-19 | 3 | 14.1 | 14.1333 | 5190 | 6228 |  | 459 | 261.35 | 15674 | [13 empty] | 124 | 1.1 |  |  | 122.2857 | [10 empty] | 375
2023-04-20 | 7 | 14.6 | 14.1852 | 5280 | 6336 |  | 146 | 262.2 | 9737 | [13 empty] | 125 | 1.1 |  |  | 124.7143 | [10 empty] | 365
2023-04-21 | 1 | 15.6 | 14.2741 | 6870 | 8244 |  | 136 | 264 | 8894 | 380 | 691 | 41 | 57 | 7.8 | 3379.72 | 6145.754 | 364.654 | 69.3732 | 506.958 | 0.059334 | 0.011288 | 0.54993 | 128 | 1.1 | 8894 | 136 | 129.8571 | 380 | 691 | 41 | 7.8 | 57 | 3379.72 | 6145.754 | 364.654 | 506.958 | 69.3732 | 352
2023-04-22 | 1 | 15.2 | 14.3154 | 6870 | 8244 | 7409 | 111 | 275.2 | 7409 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7409 | 111 | 129.8571 | [10 empty] | 274
2023-04-23 | 3 | 14.1 | 14.4 | 6870 | 8244 | 7158 | 208 | 271.6 | 7158 | [13 empty] | 118 | 1.2 |  |  | 133.5 | [10 empty] | 275
0
2023-04-25 | 3 | 14.9 | 14.6192 | 6870 | 8244 |  | 447 | 239.85 | 11870 | [13 empty] | 124 | 1.2 |  |  | 134.4444 | [10 empty] | 355
2023-04-26 | 3 | 15.4 | 14.6923 | 6870 | 8244 |  | 137 | 228.4737 | 9032 | [13 empty] | 134 | 1.1 |  |  | 134.4444 | [10 empty] | 359
2023-04-27 | 1 | 15.5 | 14.7846 | 6870 | 8244 |  | 159 | 210.2632 | 10159 | [13 empty] | 112 | 1.2 | 10159 | 159 | 132.2 | [10 empty] | 400
2023-04-28 | 3 | 14.9 | 14.856 | 6870 | 8244 |  | 460 | 210.7368 | 19657 | [13 empty] | 135 | 1.1 |  |  | 133.1 | [10 empty] | 358
2023-04-29 | 7 | 14.2 | 14.98 | 6870 | 8244 |  | 233 | 210.9474 | 11406 | [13 empty] | 103 | 1.2 |  |  | 133.5 | [10 empty] | 274
2023-04-30 | 1 | 13.9 | 15.092 | 6870 | 8244 | 6870 | 101 | 211.1053 | 6870 | 220 | 414 | 46 | 61 | 6.1 | 1511.4 | 2844.18 | 316.02 | 41.907 | 419.07 | 0.11111 | 0.014734 | 0.5314 | 131 | 1.2 | 6870 | 101 | 133.5 | 220 | 414 | 46 | 6.1 | 61 | 1511.4 | 2844.18 | 316.02 | 419.07 | 41.907 | 275
2023-05-01 | 1 | 14.2 | 15.144 | 6870 | 8244 | 7351 | 121 | 227.7895 | 7351 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7351 | 121 | 133.5 | [10 empty] | 353
2023-05-02 | 3 | 15.1 | 15.18 | 6870 | 8244 |  | 451 | 232.8889 | 12210 | [13 empty] | 127 | 1.2 |  |  | 133.2222 | [10 empty] | 363
2023-05-03 | 1 | 15.4 | 15.252 | 6870 | 8244 |  | 159 | 239.7222 | 9733 | [13 empty] | 119 | 1.1 | 9733 | 159 | 136 | [10 empty] | 359
2023-05-04 | 1 | 16.2 | 15.2792 | 6870 | 8244 |  | 142 | 254 | 9404 | 340 | 569 | 29 | 59 | 7.1 | 3197.36 | 5350.876 | 272.716 | 66.7684 | 554.836 | 0.050967 | 0.012478 | 0.59754 | 106 | 1.2 | 9404 | 142 | 136 | 340 | 569 | 29 | 7.1 | 59 | 3197.36 | 5350.876 | 272.716 | 554.836 | 66.7684 | 357
2023-05-05 | 3 | 16.5 | 15.2625 | 6870 | 8244 |  | 132 | 263.8947 | 9372 | [13 empty] | 148 | 1.2 |  |  | 136 | [10 empty] | 326
0
2023-05-07 | 1 | 15.4 | 15.2792 | 6870 | 8244 | 7720 | 112 | 252.4211 | 7720 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7720 | 112 | 136 | [10 empty] | 274
2023-05-08 | 1 | 16 | 15.316 | 6870 | 8244 |  | 149 | 257.6111 | 9100 | [13 empty] | 117 | 1.2 | 9100 | 149 | 132.7143 | [10 empty] | 356
2023-05-09 | 1 | 16.2 | 15.388 | 6870 | 8244 |  | 145 | 241.4444 | 8864 | [13 empty] | 126 | 1.5 | 8864 | 145 | 132.7143 | [10 empty] | 362
2023-05-10 | 3 | 16 | 15.444 | 6870 | 8244 |  | 462 | 237.7222 | 23630 | 160 | 273 | 13.6 | 23.6 | 2.9 | 3780.8 | 6450.99 | 321.368 | 68.527 | 557.668 | 0.049817 | 0.010623 | 0.58608 | 128 | 1.6 |  |  | 132.7143 | [10 empty] | 355
2023-05-11 | 3 | 15.3 | 15.4417 | 7351 | 8821.2 |  | 463 | 239.6667 | 32306 | [13 empty] | 149 | 1.3 |  |  | 137.7143 | [10 empty] | 352
0
2023-05-13 | 4 | 15.1 | 15.6208 | 7720 | 9264 |  | 234 | 226 | 13442 | [13 empty] | 122 | 1.2 |  |  | 140.5 | [10 empty] | 275
2023-05-14 | 3 | 14.8 | 15.6833 | 7720 | 9264 |  | 465 | 226.6111 | 18615 | [13 empty] | 127 | 1.2 |  |  | 136.8 | [10 empty] | 274
2023-05-15 | 3 | 15.1 | 15.75 | 7720 | 9264 |  | 442 | 231.5882 | 19949 | [13 empty] | 146 | 1.2 |  |  | 135.5 | [10 empty] | 355
2023-05-16 | 7 | 15.8 | 15.7783 | 7720 | 9264 |  | 201 | 234.1176 | 13878 | 270 | 471 | 33.1 | 47.6 | 8.7 | 3747.06 | 6536.538 | 459.3618 | 120.7386 | 660.5928 | 0.070276 | 0.018471 | 0.57325 | 118 | 1.7 |  |  | 135.5 | [10 empty] | 356
2023-05-17 | 7 | 15.9 | 15.8565 | 7720 | 9264 |  | 165 | 227.8889 | 11917 | [13 empty] | 108 | 2.1 |  |  | 132.8 | [10 empty] | 355
0
2023-05-19 | 3 | 15.2 | 15.9696 | 7495 | 8994 |  | 169 | 225.6111 | 11773 | [13 empty] | 109 | 1.2 |  |  | 124.6 | [10 empty] | 355
2023-05-20 | 3 | 14.8 | 16.0333 | 7495 | 8994 |  | 166 | 230.3529 | 10769 | [13 empty] | 114 | 1.2 |  |  | 119.5 | [10 empty] | 274
2023-05-21 | 1 | 14.9 | 16.0667 | 7495 | 8994 |  | 136 | 211.3529 | 9876 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 9876 | 136 | 123.4 | [10 empty] | 272
2023-05-22 | 3 | 16.2 | 16.1375 | 7495 | 8994 |  | 168 | 192.2353 | 11144 | [13 empty] | 129 | 1.2 |  |  | 125.8333 | [10 empty] | 355
2023-05-23 | 3 | 16.7 | 16.2083 | 7495 | 8994 |  | 158 | 188.9444 | 11027 | 480 | 720 | 40 | 55 | 9.1 | 5292.96 | 7939.44 | 441.08 | 100.3457 | 606.485 | 0.055556 | 0.012639 | 0.66667 | 131 | 1.2 |  |  | 126.8571 | [10 empty] | 356
2023-05-24 | 3 | 16.8 | 16.2833 | 7392 | 8870.4 |  | 170 | 182.1667 | 11103 | [13 empty] | 109 | 1.2 |  |  | 125 | [10 empty] | 355
0
2023-05-26 | 3 | 17.3 | 16.3958 | 6263 | 7515.6 |  | 175 | 144.1667 | 10813 | [13 empty] | 121 | 1.2 |  |  | 122.3 | [10 empty] | 355
2023-05-27 | 1 | 16.1 | 16.5167 | 6263 | 7515.6 |  | 122 | 139.0556 | 8516 | [13 empty] | 127 | 1.2 | 8516 | 122 | 121.0909 | [10 empty] | 274
2023-05-28 | 1 | 15.4 | 16.625 | 6263 | 7515.6 | 7495 | 106 | 136.1111 | 7495 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 7495 | 106 | 120.3333 | [10 empty] | 275
2023-05-29 | 1 | 15.8 | 16.7625 | 6263 | 7515.6 |  | 114 | 134.3684 | 7539 | [13 empty] | 142 | 1.7 | 7539 | 114 | 120.3333 | [10 empty] | 355
0
2023-05-31 | 1 | 17.2 | 16.913 | 6263 | 7515.6 |  | 139 | 128.6667 | 9097 | [13 empty] | 124 | 1.7 | 9097 | 139 | 118.6154 | [10 empty] | 352
2023-06-01 | 1 | 17.5 | 17 | 6263 | 7515.6 |  | 138 | 126.9444 | 8842 | [13 empty] | 110 | 1.5 | 8842 | 138 | 116.2308 | [10 empty] | 356
2023-06-02 | 1 | 17.8 | 17.1667 | 6263 | 7515.6 |  | 133 | 124.6111 | 8795 | [13 empty] | 116 | 1.2 | 8795 | 133 | 116.9286 | [10 empty] | 355
2023-06-03 | 1 | 17.5 | 17.3292 | 6263 | 7515.6 | 7392 | 112 | 122.1667 | 7392 | 240 | 495 | 37 | 46 | 3.1 | 1774.08 | 3659.04 | 273.504 | 22.9152 | 340.032 | 0.074747 | 0.0062626 | 0.48485 | 118 | 1.2 | 7392 | 112 | 116.7333 | 240 | 495 | 37 | 3.1 | 46 | 1774.08 | 3659.04 | 273.504 | 340.032 | 22.9152 | 274
2023-06-04 | 1 | 16.2 | 17.4583 | 6263 | 7515.6 | 6263 | 93 | 119.3529 | 6263 | [13 empty] | 122 | 1.5 | 6263 | 93 | 116.7333 | [10 empty] | 274
2023-06-05 | 1 | 17.7 | 17.513 | 6263 | 7515.6 |  | 130 | 125.3333 | 7762 | [13 empty] | 120 | 1.5 | 7762 | 130 | 123.625 | [10 empty] | 356
2023-06-06 | 1 | 17.9 | 17.6391 | 6263 | 7515.6 |  | 109 | 140.6111 | 7548 | 270 | 503 | 39 | 53 | 9.2 | 2037.96 | 3796.644 | 294.372 | 69.4416 | 400.044 | 0.077535 | 0.01829 | 0.53678 | 114 | 1.2 | 7548 | 109 | 123.625 | 270 | 503 | 39 | 9.2 | 53 | 2037.96 | 3796.644 | 294.372 | 400.044 | 69.4416 | 355
2023-06-07 | 1 | 17.8 | 17.8043 | 6263 | 7515.6 | 7313 | 112 | 139.8889 | 7313 | [13 empty] | 100 | 1.3 | 7313 | 112 | 122.8125 | [10 empty] | 355
2023-06-08 | 4 | 18 | 17.85 | 6068 | 7281.6 | 7054 | 103 | 139.4444 | 7054 | [13 empty] | 114 | 1.5 |  |  | 122.3125 | [10 empty] | 355
0
2023-06-10 | 1 | 18 | 17.9375 | 6068 | 7281.6 | 6418 | 98 | 142.4444 | 6418 | [13 empty] | 106 | 1.8 | 6418 | 98 | 122.8667 | [10 empty] | 272
2023-06-11 | 1 | 17.4 | 17.9583 | 6068 | 7281.6 | 6414 | 105 | 159.8333 | 6414 | [13 empty] | 115 | 1.7 | 6414 | 105 | 121.7143 | [10 empty] | 274
2023-06-12 | 1 | 18.4 | 18.0083 | 6068 | 7281.6 |  | 126 | 164.6667 | 7659 | 450 | 832 | 53 | 68 | 6.5 | 3446.55 | 6372.288 | 405.927 | 49.7835 | 520.812 | 0.063702 | 0.0078125 | 0.54087 | 105 | 1.5 | 7659 | 126 | 120.4615 | 450 | 832 | 53 | 6.5 | 68 | 3446.55 | 6372.288 | 405.927 | 520.812 | 49.7835 | 356
2023-06-13 | 1 | 18.4 | 17.996 | 6068 | 7281.6 |  | 114 | 182.8333 | 7525 | [13 empty] | 113 | 1.4 | 7525 | 114 | 119.4167 | [10 empty] | 355
0
2023-06-15 | 1 | 19 | 17.992 | 5649 | 6778.8 |  | 227 | 182.5556 | 7768 | [13 empty] | 99 | 1.2 | 7768 | 227 | 119 | [10 empty] | 325
2023-06-16 | 4 | 19.2 | 17.98 | 5649 | 6778.8 |  | 450 | 186.9444 | 12238 | [13 empty] | 113 | 1.2 |  |  | 125.5833 | [10 empty] | 355
2023-06-17 | 1 | 18.7 | 17.968 | 5649 | 6778.8 | 6468 | 109 | 188.5556 | 6468 | [13 empty] | 102 | 1.2 | 6468 | 109 | 128 | [10 empty] | 274
2023-06-18 | 1 | 18 | 18.0417 | 5649 | 6778.8 | 6068 | 98 | 194.8333 | 6068 | [13 empty] | 100 | 1.2 | 6068 | 98 | 129.4545 | [10 empty] | 275
0
2023-06-20 | 4 | 19.6 | 17.9792 | 5649 | 6778.8 |  | 168 | 196.8947 | 7600 | 500 | 910 | 40 | 71 | 13.5 | 3800 | 6916 | 304 | 102.6 | 539.6 | 0.043956 | 0.014835 | 0.54945 | 90 | 1.2 |  |  | 128.0833 | [10 empty] | 355
2023-06-21 | 3 | 20.6 | 17.975 | 5649 | 6778.8 |  | 452 | 196.8421 | 14860 | [13 empty] | 90 | 1.2 |  |  | 128 | [10 empty] | 352
2023-06-22 | 3 | 18.9 | 17.9708 | 5649 | 6778.8 |  | 225 | 201.9444 | 8126 | [13 empty] | 91 | 1.2 |  |  | 130.0909 | [10 empty] | 130
2023-06-23 | 3 | 17.9 | 17.964 | 5649 | 6778.8 |  | 460 | 201.2778 | 13793 | [13 empty] | 100 | 1.1 |  |  | 129 | [10 empty] | 337
2023-06-24 | 1 | 17.6 | 17.9625 | 5649 | 6778.8 |  | 110 | 200.9444 | 7255 | [13 empty] | 92 | 1.2 | 7255 | 110 | 128.4545 | [10 empty] | 399
2023-06-25 | 1 | 15.9 | 17.9458 | 5649 | 6778.8 | 5649 | 90 | 214.2105 | 5649 | [13 empty] | 97 | 1.5 | 5649 | 90 | 128.4545 | [10 empty] | 275
2023-06-26 | 1 | 17 | 17.9125 | 5649 | 6778.8 |  | 209 | 209 | 7815 | [13 empty] | 89 | 1.4 | 7815 | 209 | 119.4545 | [10 empty] | 305
2023-06-27 | 1 | 17.7 | 17.8913 | 5649 | 6778.8 |  | 138 | 191.1579 | 7691 | [13 empty] | 91 | 1.2 | 7691 | 138 | 118.75 | [10 empty] | 355
2023-06-28 | 3 | 17.1 | 17.9083 | 5649 | 6778.8 |  | 225 | 195.7222 | 9202 | 490 | 748 | 54 | 67 | 8.3 | 4508.98 | 6883.096 | 496.908 | 76.3766 | 616.534 | 0.072193 | 0.011096 | 0.65508 | 99 | 1.2 |  |  | 119.6364 | [10 empty] | 355
2023-06-29 | 1 | 17.5 | 17.8792 | 5287 | 6344.4 |  | 113 | 195.4444 | 7605 | [13 empty] | 92 | 1.2 | 7605 | 113 | 119.1818 | [10 empty] | 355
2023-06-30 | 3 | 17.5 | 17.8458 | 5287 | 6344.4 |  | 224 | 191.1579 | 8043 | [13 empty] | 106 | 1.2 |  |  | 118.75 | [10 empty] | 355
2023-07-01 | 1 | 17.2 | 17.8125 | 5287 | 6344.4 | 6210 | 97 | 192.4444 | 6210 | [13 empty] | 86 | 1.5 | 6210 | 97 | 118.75 | [10 empty] | 272
0
2023-07-03 | 1 | 16.9 | 17.796 | 5287 | 6344.4 |  | 114 | 188.8333 | 6927 | [13 empty] | 108 | 1.2 | 6927 | 114 | 122.4615 | [10 empty] | 356
2023-07-04 | 1 | 17.2 | 17.748 | 5287 | 6344.4 |  | 108 | 169.8333 | 7127 | [13 empty] | 95 | 1.2 | 7127 | 108 | 122.1429 | [10 empty] | 355
2023-07-05 | 4 | 17.7 | 17.676 | 5287 | 6344.4 |  | 453 | 168.9444 | 15439 | [13 empty] | 97 | 1.2 |  |  | 121 | [10 empty] | 355
2023-07-06 | 1 | 17.9 | 17.625 | 5287 | 6344.4 |  | 128 | 169.0556 | 8426 | 240 | 699 | 53 | 62 | 7.1 | 2022.24 | 5889.774 | 446.578 | 59.8246 | 522.412 | 0.075823 | 0.010157 | 0.34335 | 89 | 1.1 | 8426 | 128 | 121.1429 | 240 | 699 | 53 | 7.1 | 62 | 2022.24 | 5889.774 | 446.578 | 522.412 | 59.8246 | 355
2023-07-07 | 1 | 17.8 | 17.6458 | 5287 | 6344.4 |  | 111 | 170.0556 | 7093 | [13 empty] | 92 | 1.3 | 7093 | 111 | 114.3846 | [10 empty] | 355
0
2023-07-09 | 1 | 17 | 17.7208 | 5287 | 6344.4 | 5287 | 93 | 164.7778 | 5287 | [13 empty] | 97 | 1.2 | 5287 | 93 | 115.5 | [10 empty] | 275
2023-07-10 | 1 | 17.6 | 17.775 | 5287 | 6344.4 |  | 114 | 167.8235 | 6904 | [13 empty] | 97 | 1.2 | 6904 | 114 | 115.6923 | [10 empty] | 355
0
2023-07-12 | 3 | 18.3 | 17.8348 | 5287 | 6344.4 |  | 445 | 167.4118 | 11740 | [13 empty] | 87 | 1.2 |  |  | 115.1538 | [10 empty] | 355
2023-07-13 | 1 | 18.3 | 17.8696 | 5287 | 6344.4 |  | 167 | 163.0556 | 7928 | [13 empty] | 100 | 1.2 | 7928 | 167 | 113.2857 | [10 empty] | 355
2023-07-14 | 1 | 18.4 | 17.9174 | 5287 | 6344.4 |  | 118 | 181.6667 | 7133 | 380 | 741 |  |  |  | 2710.54 | 5285.553 | [5 empty] | 0.51282 | 84 | 1.2 | 7133 | 118 | 113.2308 | 380 | 741 |  |  |  | 2710.54 | 5285.553 |  |  |  | 355
2023-07-15 | 1 | 17.9 | 17.9565 | 5287 | 6344.4 | 5958 | 94 | 200.6111 | 5958 | [13 empty] | 96 | 1.2 | 5958 | 94 | 113.6667 | [10 empty] | 275
2023-07-16 | 1 | 17.2 | 17.9583 | 5287 | 6344.4 | 5510 | 92 | 185.7647 | 5510 | 210 | 552 | 32 | 59 | 7.3 | 1157.1 | 3041.52 | 176.32 | 40.223 | 325.09 | 0.057971 | 0.013225 | 0.38043 | 97 | 1.2 | 5510 | 92 | 113.6667 | 210 | 552 | 32 | 7.3 | 59 | 1157.1 | 3041.52 | 176.32 | 325.09 | 40.223 | 274
2023-07-17 | 3 | 18.2 | 18.0208 | 5287 | 6344.4 |  | 227 | 186.1765 | 8076 | [13 empty] | 105 | 1.6 |  |  | 112.3636 | [10 empty] | 355
2023-07-18 | 1 | 18.4 | 18.0542 | 5287 | 6344.4 |  | 100 | 206.3529 | 7067 | [13 empty] | 101 | 1.4 | 7067 | 100 | 112.5 | [10 empty] | 363
2023-07-19 | 1 | 18.8 | 18.075 | 5287 | 6344.4 |  | 168 | 220.4444 | 7502 | 310 | 713 | 63 | 85 | 7.7 | 2325.62 | 5348.926 | 472.626 | 57.7654 | 637.67 | 0.088359 | 0.010799 | 0.43478 | 79 | 1.3 | 7502 | 168 | 112.5 | 310 | 713 | 63 | 7.7 | 85 | 2325.62 | 5348.926 | 472.626 | 637.67 | 57.7654 | 355
0
2023-07-21 | 3 | 18.4 | 18.113 | 5475 | 6570 |  | 224 | 240.8889 | 8555 | [13 empty] | 89 | 1.1 |  |  | 114.75 | [10 empty] | 355
2023-07-22 | 1 | 17.8 | 18.1167 | 5475 | 6570 | 5800 | 90 | 252.2632 | 5800 | [13 empty] | 89 | 1.5 | 5800 | 90 | 114.75 | [10 empty] | 274
2023-07-23 | 1 | 17.5 | 18.125 | 5475 | 6570 | 5475 | 89 | 237.6842 | 5475 | [13 empty] | 94 | 1.7 | 5475 | 89 | 114.75 | [10 empty] | 275
2023-07-24 | 3 | 18.3 | 18.1478 | 5475 | 6570 |  | 449 | 252.7368 | 10230 | 340 | 700 | 34 | 65 | 10.1 | 3478.2 | 7161 | 347.82 | 103.323 | 664.95 | 0.048571 | 0.014429 | 0.48571 | 99 | 1.4 |  |  | 107.2857 | [10 empty] | 355
2023-07-25 | 3 | 18.4 | 18.1125 | 5475 | 6570 |  | 449 | 260.2222 | 15678 | [13 empty] | 108 | 1.2 |  |  | 105.5 | [10 empty] | 355
0
2023-07-27 | 3 | 18.3 | 18.0208 | 5475 | 6570 |  | 135 | 272.2778 | 9408 | [13 empty] | 103 | 1.3 |  |  | 111.75 | [10 empty] | 355
2023-07-28 | 3 | 18.6 | 17.9958 | 5475 | 6570 |  | 454 | 274.9412 | 13190 | [13 empty] | 83 | 1.6 |  |  | 111.75 | [10 empty] | 352
2023-07-29 | 3 | 18.1 | 17.9958 | 5475 | 6570 |  | 460 | 276 | 16156 | [13 empty] | 94 | 1.8 |  |  | 116.25 | [10 empty] | 275
2023-07-30 | 3 | 18 | 18 | 5475 | 6570 |  | 457 | 293 | 20713 | [13 empty] | 100 | 1.4 |  |  | 99 | [10 empty] | 274
2023-07-31 | 3 | 18.4 | 17.9833 | 5475 | 6570 |  | 118 | 285 | 8355 | [13 empty] | 105 | 1.2 |  |  | 99 | [10 empty] | 356
2023-08-01 | 3 | 18 | 17.9708 | 5475 | 6570 |  | 457 | 279.9444 | 13436 | 260 | 459 | 24 | 43 | 6 | 3493.36 | 6167.124 | 322.464 | 80.616 | 577.748 | 0.052288 | 0.013072 | 0.56645 | 97 | 1.5 |  |  | 107.5 | [10 empty] | 355
2023-08-02 | 3 | 18.2 | 17.9417 | 5475 | 6570 |  | 168 | 280.2778 | 9270 | [13 empty] | 100 | 1.5 |  |  | 109 | [10 empty] | 355
2023-08-03 | 3 | 18.5 | 17.9417 | 5161 | 6193.2 |  | 453 | 279.5556 | 14039 | [13 empty] | 102 | 1.4 |  |  | 105.75 | [10 empty] | 354
0
2023-08-05 | 3 | 18.2 | 17.9583 | 5161 | 6193.2 |  | 169 | 259.9444 | 7934 | [13 empty] | 106 | 1.5 |  |  | 104 | [10 empty] | 275
2023-08-06 | 3 | 17.2 | 17.9917 | 5161 | 6193.2 |  | 234 | 252.6316 | 13020 | [13 empty] | 105 | 1.4 |  |  | 106.8333 | [10 empty] | 275
0
2023-08-08 | 1 | 17.3 | 18.0208 | 5161 | 6193.2 |  | 118 | 239.3889 | 7493 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 7493 | 118 | 105.5714 | [10 empty] | 355
2023-08-09 | 3 | 16.9 | 18.0208 | 5161 | 6193.2 |  | 457 | 219.3333 | 21334 | [13 empty] | 111 | 1.2 |  |  | 104.75 | [10 empty] | 355
2023-08-10 | 7 | 17.5 | 18.05 | 5161 | 6193.2 |  | 149 | 199.5 | 9014 | 240 | 388 | 44 | 60 | 7.5 | 2163.36 | 3497.432 | 396.616 | 67.605 | 540.84 | 0.1134 | 0.01933 | 0.61856 | 107 | 1.2 |  |  | 104.2222 | [10 empty] | 356
2023-08-11 | 1 | 17.8 | 18.0958 | 5161 | 6193.2 |  | 133 | 198.7222 | 6776 | [13 empty] | 102 | 1.1 | 6776 | 133 | 104.2 | [10 empty] | 335
2023-08-12 | 1 | 17.9 | 18.125 | 5161 | 6193.2 | 6137 | 96 | 179.2222 | 6137 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 6137 | 96 | 104.3636 | [10 empty] | 275
2023-08-13 | 1 | 17.3 | 18.1333 | 5161 | 6193.2 | 5161 | 76 | 179.8824 | 5161 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 5161 | 76 | 104.3636 | [10 empty] | 275
2023-08-14 | 1 | 17.8 | 18.0708 | 5161 | 6193.2 | 5871 | 97 | 161.1765 | 5871 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 5871 | 97 | 106.9167 | [10 empty] | 355
2023-08-15 | 3 | 18.1 | 18.0739 | 5161 | 6193.2 |  | 448 | 176.8889 | 8461 | 240 | 405 | 21 | 36 | 6.2 | 2030.64 | 3426.705 | 177.681 | 52.4582 | 304.596 | 0.051852 | 0.015309 | 0.59259 | 107 | 1.2 |  |  | 106.9167 | [10 empty] | 352
2023-08-16 | 1 | 18.1 | 18.0435 | 5161 | 6193.2 |  | 121 | 193.5556 | 6442 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 6442 | 121 | 106.9167 | [10 empty] | 355
0
2023-08-18 | 1 | 18.4 | 17.9833 | 5161 | 6193.2 |  | 98 | 219.5789 | 6416 | [13 empty] | 102 | 1.7 | 6416 | 98 | 106.9167 | [10 empty] | 434
2023-08-19 | 1 | 18.2 | 17.9667 | 5161 | 6193.2 | 6065 | 99 | 225.2222 | 6065 | [13 empty] | 102 | 1.7 | 6065 | 99 | 105.9091 | [10 empty] | 274
2023-08-20 | 1 | 18.3 | 17.975 | 5161 | 6193.2 | 5766 | 100 | 223.5556 | 5766 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 5766 | 100 | 105.9091 | [10 empty] | 275
2023-08-21 | 1 | 18.5 | 17.988 | 5161 | 6193.2 |  | 104 | 228.1111 | 6761 | 440 | 785 | 49 | 69 | 12.7 | 2974.84 | 5307.385 | 331.289 | 85.8647 | 466.509 | 0.06242 | 0.016178 | 0.56051 | 95 | 1.4 | 6761 | 104 | 105.9091 | 440 | 785 | 49 | 12.7 | 69 | 2974.84 | 5307.385 | 331.289 | 466.509 | 85.8647 | 434
2023-08-22 | 1 | 18.9 | 18.024 | 5161 | 6193.2 |  | 106 | 245.7778 | 6784 | [13 empty] | 104 | 1.7 | 6784 | 106 | 103.2 | [10 empty] | 435
0
2023-08-24 | 1 | 19 | 18.1208 | 5766 | 6919.2 | 6606 | 135 | 252.1667 | 6606 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 6606 | 135 | 110.2222 | [10 empty] | 374
2023-08-25 | 4 | 19.7 | 18.1792 | 5766 | 6919.2 |  | 444 | 254.9444 | 15941 | [13 empty] | 119 | 1.2 |  |  | 115.7778 | [10 empty] | 355
2023-08-26 | 3 | 18.8 | 18.2208 | 5766 | 6919.2 |  | 469 | 238.1111 | 24354 | [13 empty] | 113 | 1.2 |  |  | 118.7 | [10 empty] | 275
2023-08-27 | 3 | 18.2 | 18.2458 | 5766 | 6919.2 |  | 459 | 238.5 | 25802 | [13 empty] | 117 | 1.2 |  |  | 119.4 | [10 empty] | 274
2023-08-28 | 3 | 16.9 | 18.3083 | 5766 | 6919.2 |  | 463 | 238.5 | 33179 | [13 empty] | 111 | 1.2 |  |  | 119.4 | [10 empty] | 355
0
2023-08-30 | 3 | 17.5 | 18.4125 | 5766 | 6919.2 |  | 427 | 240.4444 | 18142 | 120 | 283 | 21 | 33 | 3.7 | 2177.04 | 5134.186 | 380.982 | 67.1254 | 598.686 | 0.074205 | 0.013074 | 0.42403 | 131 | 1.2 |  |  | 122.9 | [10 empty] | 356
2023-08-31 | 7 | 17.7 | 18.456 | 6174 | 7408.8 |  | 231 | 240.2222 | 15262 | [13 empty] | 114 | 1.2 |  |  | 122.5 | [10 empty] | 352
2023-09-01 | 3 | 17.4 | 18.4583 | 6174 | 7408.8 |  | 451 | 241.8889 | 19906 | [13 empty] | 125 | 1.2 |  |  | 125.5 | [10 empty] | 355
2023-09-02 | 7 | 17.8 | 18.5042 | 6174 | 7408.8 |  | 155 | 244.2222 | 11262 | [13 empty] | 123 | 1.2 |  |  | 129.7 | [10 empty] | 274
2023-09-03 | 1 | 17.4 | 18.525 | 6174 | 7408.8 |  | 132 | 238.2105 | 8917 | [13 empty] | 142 | 1.2 | 8917 | 132 | 129.7273 | [10 empty] | 275
2023-09-04 | 1 | 18.3 | 18.5667 | 6174 | 7408.8 |  | 147 | 237.8421 | 9544 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 9544 | 147 | 129.0909 | [10 empty] | 355
2023-09-05 | 1 | 18.2 | 18.6 | 6174 | 7408.8 |  | 145 | 226.3889 | 8952 | [13 empty] | 118 | 1.1 | 8952 | 145 | 129.0909 | [10 empty] | 355
2023-09-06 | 1 | 18.7 | 18.6 | 6174 | 7408.8 |  | 128 | 206.2778 | 9078 | [13 empty] | 122 | 1.2 | 9078 | 128 | 127.25 | [10 empty] | 356
0
2023-09-08 | 1 | 19.2 | 18.5833 | 6174 | 7408.8 |  | 129 | 173.3889 | 8437 | [13 empty] | 119 | 1.1 | 8437 | 129 | 125.3077 | [10 empty] | 353
2023-09-09 | 1 | 18.9 | 18.5583 | 6174 | 7408.8 | 7156 | 103 | 173.4737 | 7156 | 360 | 737 | 61 | 76 | 9.6 | 2576.16 | 5273.972 | 436.516 | 68.6976 | 543.856 | 0.082768 | 0.013026 | 0.48847 | 118 | 1.2 | 7156 | 103 | 128.8571 | 360 | 737 | 61 | 9.6 | 76 | 2576.16 | 5273.972 | 436.516 | 543.856 | 68.6976 | 274
2023-09-10 | 1 | 17.9 | 18.5625 | 6174 | 7408.8 | 6174 | 96 | 159.3889 | 6174 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 6174 | 96 | 128.8571 | [10 empty] | 275
2023-09-11 | 1 | 19.3 | 18.6348 | 6174 | 7408.8 |  | 134 | 154.6667 | 8325 | [13 empty] | 116 | 1.3 | 8325 | 134 | 130 | [10 empty] | 355
2023-09-12 | 1 | 19.5 | 18.6458 | 6174 | 7408.8 |  | 148 | 154.7222 | 8074 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 8074 | 148 | 130 | [10 empty] | 355
2023-09-13 | 1 | 19.2 | 18.7 | 6174 | 7408.8 |  | 130 | 155.9444 | 7840 | [13 empty] | 112 | 1.2 | 7840 | 130 | 132.9375 | [10 empty] | 356
2023-09-14 | 1 | 19.5 | 18.7667 | 6174 | 7408.8 |  | 128 | 154 | 8008 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 8008 | 128 | 130.75 | [10 empty] | 355
0
2023-09-16 | 1 | 19.3 | 18.9125 | 6174 | 7408.8 | 6989 | 107 | 152.4118 | 6989 | [13 empty] | 107 | 1.2 | 6989 | 107 | 127.4 | [10 empty] | 274
2023-09-17 | 1 | 18.8 | 18.9583 | 6174 | 7408.8 | 6400 | 102 | 151.5294 | 6400 | 350 | 607 | 28 | 45 | 6.7 | 2240 | 3884.8 | 179.2 | 42.88 | 288 | 0.046129 | 0.011038 | 0.57661 | 107 | 1.2 | 6400 | 102 | 126.4 | 350 | 607 | 28 | 6.7 | 45 | 2240 | 3884.8 | 179.2 | 288 | 42.88 | 275
2023-09-18 | 3 | 19.5 | 18.9458 | 6174 | 7408.8 |  | 228 | 149.7222 | 10030 | [13 empty] | 96 | 1.3 |  |  | 125.9375 | [10 empty] | 355
2023-09-19 | 1 | 19.7 | 18.9292 | 6174 | 7408.8 |  | 175 | 148.9444 | 8408 | [13 empty] | 101 | 1.2 | 8408 | 175 | 125.0625 | [10 empty] | 355
0
2023-09-21 | 1 | 19.4 | 18.9167 | 6115 | 7338 |  | 146 | 150.1111 | 8304 | 180 | 473 | 39 | 55 | 6.3 | 1494.72 | 3927.792 | 323.856 | 52.3152 | 456.72 | 0.082452 | 0.013319 | 0.38055 | 96 | 1.2 | 8304 | 146 | 126.375 | 180 | 473 | 39 | 6.3 | 55 | 1494.72 | 3927.792 | 323.856 | 456.72 | 52.3152 | 355
2023-09-22 | 3 | 18.9 | 18.8917 | 5787 | 6944.4 |  | 452 | 148 | 16047 | [13 empty] | 129 | 1.2 |  |  | 124 | [10 empty] | 355
2023-09-23 | 1 | 18.2 | 18.8792 | 5787 | 6944.4 |  | 177 | 164.5556 | 8717 | [13 empty] | 113 | 1.2 | 8717 | 177 | 122.4 | [10 empty] | 272
2023-09-24 | 1 | 18.3 | 18.8917 | 5787 | 6944.4 | 6190 | 97 | 164.2222 | 6190 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 6190 | 97 | 122 | [10 empty] | 275
0
2023-09-26 | 1 | 18.9 | 18.8696 | 5787 | 6944.4 |  | 111 | 163.5556 | 7364 | 340 | 706 | 51 | 73 | 10.3 | 2503.76 | 5198.984 | 375.564 | 75.8492 | 537.572 | 0.072238 | 0.014589 | 0.48159 | 119 | 1.2 | 7364 | 111 | 121.2 | 340 | 706 | 51 | 10.3 | 73 | 2503.76 | 5198.984 | 375.564 | 537.572 | 75.8492 | 355
2023-09-27 | 1 | 18.8 | 18.8391 | 5787 | 6944.4 |  | 113 | 162.8333 | 7373 | [13 empty] | 102 | 1.1 | 7373 | 113 | 120.3333 | [10 empty] | 356
2023-09-28 | 1 | 19.3 | 18.8043 | 5710 | 6852 |  | 119 | 164.1667 | 7773 | [13 empty] | 110 | 1.1 | 7773 | 119 | 121.9333 | [10 empty] | 352
2023-09-29 | 1 | 19.6 | 18.8 | 5710 | 6852 |  | 115 | 157.6111 | 7738 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 7738 | 115 | 121.1875 | [10 empty] | 355
2023-09-30 | 1 | 19.1 | 18.7375 | 5710 | 6852 | 6371 | 97 | 156.5882 | 6371 | [13 empty] | 132 | 1.2 | 6371 | 97 | 117.6 | [10 empty] | 274
2023-10-01 | 1 | 18.5 | 18.6208 | 5710 | 6852 | 6115 | 123 | 154.3889 | 6115 | [13 empty] | 133 | 1.2 | 6115 | 123 | 117.5625 | [10 empty] | 275
2023-10-02 | 1 | 18 | 18.5208 | 5710 | 6852 | 5787 | 96 | 152.4444 | 5787 | [13 empty] | 116 | 1.2 | 5787 | 96 | 115.375 | [10 empty] | 355
2023-10-03 | 3 | 17.8 | 18.4167 | 5710 | 6852 |  | 446 | 133.5 | 7421 | [13 empty] | 124 | 1.2 |  |  | 115.1176 | [10 empty] | 355
2023-10-04 | 1 | 18.4 | 18.384 | 5710 | 6852 |  | 124 | 148.6111 | 8303 | 400 | 902 | 48 | 76 | 9.1 | 3321.2 | 7489.306 | 398.544 | 75.5573 | 631.028 | 0.053215 | 0.010089 | 0.44346 | 136 | 1.1 | 8303 | 124 | 111.25 | 400 | 902 | 48 | 9.1 | 76 | 3321.2 | 7489.306 | 398.544 | 631.028 | 75.5573 | 356
0
2023-10-06 | 1 | 18.6 | 18.3 | 5710 | 6852 |  | 116 | 154.2105 | 7303 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 7303 | 116 | 112.5625 | [10 empty] | 354
2023-10-07 | 1 | 18.6 | 18.3042 | 5710 | 6852 | 6140 | 94 | 153.8421 | 6140 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 6140 | 94 | 112.125 | [10 empty] | 272
2023-10-08 | 1 | 18.2 | 18.25 | 5710 | 6852 | 5710 | 126 | 154.1053 | 5710 | [13 empty] | 112 | 1.2 | 5710 | 126 | 112.4375 | [10 empty] | 276
2023-10-09 | 1 | 19.4 | 18.212 | 5710 | 6852 |  | 110 | 153.7368 | 7194 | 420 | 691 | 59 | 91 | 12.2 | 3021.48 | 4971.054 | 424.446 | 87.7668 | 654.654 | 0.085384 | 0.017656 | 0.60781 | 95 | 1.1 | 7194 | 110 | 112 | 420 | 691 | 59 | 12.2 | 91 | 3021.48 | 4971.054 | 424.446 | 654.654 | 87.7668 | 355
0
2023-10-11 | 1 | 18.5 | 18.112 | 5710 | 6852 | 6834 | 117 | 156.3333 | 6834 | [13 empty] | 104 | 1.9 | 6834 | 117 | 112.3333 | [10 empty] | 352
2023-10-12 | 1 | 18.7 | 18.032 | 5624 | 6748.8 |  | 111 | 155.2222 | 6998 | [13 empty] | 121 | 1.7 | 6998 | 111 | 111 | [10 empty] | 354
2023-10-13 | 1 | 18.7 | 17.86 | 5624 | 6748.8 |  | 111 | 156 | 6925 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 6925 | 111 | 111.9333 | [10 empty] | 307
2023-10-14 | 3 | 17.8 | 17.732 | 5624 | 6748.8 |  | 449 | 141.4444 | 11200 | [13 empty] | 104 | 1.2 |  |  | 116.4375 | [10 empty] | 275
2023-10-15 | 3 | 16 | 17.64 | 5624 | 6748.8 |  | 234 | 151.2222 | 9473 | [13 empty] | 92 | 1.2 |  |  | 115.9333 | [10 empty] | 274
2023-10-16 | 1 | 17.1 | 17.625 | 5624 | 6748.8 |  | 118 | 166.6842 | 6752 | [13 empty] | 96 | 1.4 | 6752 | 118 | 115.9333 | [10 empty] | 355
2023-10-17 | 1 | 17.2 | 17.5583 | 5624 | 6748.8 | 6692 | 104 | 184.8947 | 6692 | [13 empty] | 97 | 2.2 | 6692 | 104 | 115.9286 | [10 empty] | 356
2023-10-18 | 1 | 17.6 | 17.4875 | 5624 | 6748.8 |  | 118 | 191.9474 | 7041 | [13 empty] | 76 | 2 | 7041 | 118 | 117.6154 | [10 empty] | 355
2023-10-19 | 1 | 18 | 17.424 | 5304 | 6364.8 |  | 112 | 189.6316 | 7046 | [13 empty] | 82 | 1.8 | 7046 | 112 | 114.2308 | [10 empty] | 355
2023-10-20 | 1 | 18.2 | 17.268 | 5304 | 6364.8 |  | 105 | 194.0556 | 6581 | 320 | 618 | 40 | 63 | 7.7 | 2105.92 | 4067.058 | 263.24 | 50.6737 | 414.603 | 0.064725 | 0.01246 | 0.5178 | 98 | 1.5 | 6581 | 105 | 114.5833 | 320 | 618 | 40 | 7.7 | 63 | 2105.92 | 4067.058 | 263.24 | 414.603 | 50.6737 | 355
0
2023-10-22 | 1 | 17 | 17.072 | 5304 | 6364.8 | 5624 | 103 | 206.0526 | 5624 | [13 empty] | 111 | 1.2 | 5624 | 103 | 113.3333 | [10 empty] | 275
2023-10-23 | 1 | 17.3 | 16.944 | 5304 | 6364.8 |  | 110 | 224.1579 | 6515 | [13 empty] | 80 | 1.2 | 6515 | 110 | 113.5455 | [10 empty] | 355
2023-10-24 | 1 | 17.5 | 16.9077 | 5304 | 6364.8 |  | 184 | 241.6842 | 7653 | [13 empty] | 68 | 2 | 7653 | 184 | 113.8 | [10 empty] | 391
2023-10-25 | 3 | 17.7 | 16.8308 | 5304 | 6364.8 |  | 300 | 223.4737 | 8620 | 460 | 656 | 40 | 67 | 9.7 | 3965.2 | 5654.72 | 344.8 | 83.614 | 577.54 | 0.060976 | 0.014787 | 0.70122 | 59 | 2.7 |  |  | 112.8182 | [10 empty] | 434
2023-10-26 | 3 | 17.3 | 16.756 | 5304 | 6364.8 |  | 445 | 220.6316 | 9990 | [13 empty] | 57 | 2 |  |  | 118.4167 | [10 empty] | 434
2023-10-27 | 3 | 15.3 | 16.672 | 5304 | 6364.8 |  | 462 | 222.2632 | 23261 | [13 empty] | 57 | 1.9 |  |  | 118.4545 | [10 empty] | 430
2023-10-28 | 3 | 15.9 | 16.516 | 5304 | 6364.8 |  | 228 | 228.2105 | 8342 | [13 empty] | 63 | 1.6 |  |  | 119.9 | [10 empty] | 335
2023-10-29 | 1 | 16.2 | 16.484 | 5304 | 6364.8 | 5304 | 82 | 228.8421 | 5304 | [13 empty] | 60 | 1.2 | 5304 | 82 | 121.1 | [10 empty] | 347
0
2023-10-31 | 3 | 16.2 | 16.152 | 5304 | 6364.8 |  | 437 | 235.9444 | 14247 | [13 empty] | 60 | 1.1 |  |  | 123.3333 | [10 empty] | 434
2023-11-01 | 1 | 16.7 | 16.024 | 5304 | 6364.8 | 6026 | 102 | 247.4211 | 6026 | [13 empty] | 67 | 1.3 | 6026 | 102 | 123.3333 | [10 empty] | 433
2023-11-02 | 3 | 15.9 | 15.9417 | 5304 | 6364.8 |  | 455 | 250.2632 | 13486 | [13 empty] | 51 | 1.2 |  |  | 129.3333 | [10 empty] | 435
2023-11-03 | 3 | 14.7 | 15.6583 | 5304 | 6364.8 |  | 444 | 267.8947 | 14414 | [13 empty] | 44 | 1.2 |  |  | 131.75 | [10 empty] | 430
2023-11-04 | 1 | 16.1 | 15.58 | 5304 | 6364.8 |  | 103 | 282 | 6472 | 260 | 497 | 40 | 62 | 4.7 | 1682.72 | 3216.584 | 258.88 | 30.4184 | 401.264 | 0.080483 | 0.0094567 | 0.52314 | 46 | 1.2 | 6472 | 103 | 124.2857 | 260 | 497 | 40 | 4.7 | 62 | 1682.72 | 3216.584 | 258.88 | 401.264 | 30.4184 | 335
2023-11-05 | 1 | 15.8 | 15.328 | 5304 | 6364.8 | 6059 | 180 | 289.8421 | 6059 | [13 empty] | 50 | 1.2 | 6059 | 180 | 124.2857 | [10 empty] | 335
2023-11-06 | 3 | 16.2 | 15.18 | 5304 | 6364.8 |  | 149 | 281.2222 | 7458 | [13 empty] | 49 | 1.2 |  |  | 124.2857 | [10 empty] | 434
2023-11-07 | 3 | 16 | 15.06 | 5304 | 6364.8 |  | 217 | 280.7778 | 8450 | [13 empty] | 39 | 1.2 |  |  | 124.2857 | [10 empty] | 427
2023-11-08 | 1 | 16.5 | 14.95 | 5304 | 6364.8 |  | 130 | 280.4444 | 7116 | [13 empty] | 42 | 1.7 | 7116 | 130 | 124.2857 | [10 empty] | 435
0
2023-11-10 | 1 | 16.6 | 14.7708 | 5846 | 7015.2 |  | 116 | 308.6842 | 7222 | [13 empty] | 37 | 1.1 | 7222 | 116 | 131.3333 | [10 empty] | 433
2023-11-11 | 3 | 13.9 | 14.6458 | 5846 | 7015.2 |  | 454 | 297.6316 | 14332 | [13 empty] | 56 | 1.2 |  |  | 131.3333 | [10 empty] | 335
2023-11-12 | 1 | 15.2 | 14.5417 | 5846 | 7015.2 | 5846 | 157 | 308.5 | 5846 | 240 | 485 | 30 | 47 | 5.2 | 1403.04 | 2835.31 | 175.38 | 30.3992 | 274.762 | 0.061856 | 0.010722 | 0.49485 | 58 | 1.2 | 5846 | 157 | 137.2 | 240 | 485 | 30 | 5.2 | 47 | 1403.04 | 2835.31 | 175.38 | 274.762 | 30.3992 | 335
2023-11-13 | 3 | 11.9 | 14.512 | 5846 | 7015.2 |  | 445 | 292.2778 | 27374 | [13 empty] | 50 | 1.3 |  |  | 141.5 | [10 empty] | 434
2023-11-14 | 3 | 14.1 | 14.4417 | 5846 | 7015.2 |  | 452 | 292.8333 | 16052 | 140 | 300 | 26 | 45 | 4.6 | 2247.28 | 4815.6 | 417.352 | 73.8392 | 722.34 | 0.086667 | 0.015333 | 0.46667 | 51 | 1.2 |  |  | 141.5 | [10 empty] | 434
2023-11-15 | 3 | 14.4 | 14.2917 | 5846 | 7015.2 |  | 449 | 299.5556 | 13586 | [13 empty] | 43 | 1.3 |  |  | 149.2 | [10 empty] | 434
0
2023-11-17 | 3 | 11.4 | 14.1167 | 5846 | 7015.2 |  | 454 | 313.8889 | 24193 | [13 empty] | 30 | 1.3 |  |  | 140.6 | [10 empty] | 430
2023-11-18 | 3 | 13.7 | 13.9542 | 5846 | 7015.2 |  | 222 | 319.5882 | 9203 | [13 empty] | 55 | 1.2 |  |  | 140.6 | [10 empty] | 335
2023-11-19 | 3 | 10.7 | 13.8 | 5846 | 7015.2 |  | 452 | 323.0588 | 25715 | [13 empty] | 48 | 1.2 |  |  | 143.25 | [10 empty] | 335
2023-11-20 | 3 | 13.6 | 13.6957 | 5846 | 7015.2 |  | 447 | 315.2778 | 14386 | 180 | 453 | 30 | 49 | 5.6 | 2589.48 | 6516.858 | 431.58 | 80.5616 | 704.914 | 0.066225 | 0.012362 | 0.39735 | 27 | 1.3 |  |  | 143.25 | [10 empty] | 434
2023-11-21 | 3 | 14.5 | 13.5522 | 5846 | 7015.2 |  | 227 | 321.6111 | 13746 | [13 empty] | 37 | 1.2 |  |  | 152.3333 | [10 empty] | 433
0
2023-11-23 | 1 | 15.4 | 13.3208 | 8447 | 10136.4 |  | 163 | 307.8333 | 10663 | [13 empty] | 30 | 1.2 | 10663 | 163 | 161 | [10 empty] | 430
2023-11-24 | 3 | 12.9 | 13.1667 | 8447 | 10136.4 |  | 454 | 299.7647 | 21165 | [13 empty] | 37 | 1.3 |  |  | 161 | [10 empty] | 433
2023-11-25 | 3 | 12.9 | 13.0167 | 8447 | 10136.4 |  | 224 | 283.2353 | 12793 | [13 empty] | 33 | 1.2 |  |  | 163.5 | [10 empty] | 289
2023-11-26 | 1 | 13.7 | 12.6333 | 8447 | 10136.4 | 8447 | 137 | 269.8235 | 8447 | [13 empty] | 41 | 1.2 | 8447 | 137 | 163.5 | [10 empty] | 336
2023-11-27 | 3 | 13.8 | 12.5125 | 8447 | 10136.4 |  | 450 | 266.6667 | 13960 | [13 empty] | 41 | 1.4 |  |  | 163.5 | [10 empty] | 433
0
2023-11-29 | 7 | 13.1 | 12.2083 | 8447 | 10136.4 |  | 189 | 264.7222 | 12481 | 260 | 522 | 28 | 47 | 5.5 | 3245.06 | 6515.082 | 349.468 | 68.6455 | 586.607 | 0.05364 | 0.010536 | 0.49808 | 32 | 1.3 |  |  | 163.5 | [10 empty] | 434
2023-11-30 | 6 | 13.7 | 12.2083 | 8447 | 10136.4 |  | 183 | 265.0556 | 11218 | [13 empty] | 30 | 1.3 |  |  | 163.5 | [10 empty] | 434
2023-12-01 | 6 | 12.7 | 12.2417 | 8447 | 10136.4 |  | 230 | 265.1111 | 13999 | [13 empty] | 35 | 1.3 |  |  | 163.5 | [10 empty] | 430
2023-12-02 | 6 | 12.2 | 12.1667 | 8447 | 10136.4 |  | 180 | 277.5 | 12670 | [13 empty] | 35 | 1.2 |  |  | 163.5 | [10 empty] | 335
2023-12-03 | 2 | 12.1 | 12.2125 | 8447 | 10136.4 | 10002 | 183 | 287 | 10002 | [13 empty] | 38 | 1.2 | 10002 | 183 | 163.5 | [10 empty] | 335
0
2023-12-05 | 2 | 12.7 | 12.025 | 8447 | 10136.4 |  | 171 | 293.8889 | 10267 | [13 empty] | 35 | 1.4 | 10267 | 171 | 163.6667 | [10 empty] | 434
2023-12-06 | 5 | 12 | 12.025 | 8447 | 10136.4 |  | 221 | 306.7222 | 14336 | [13 empty] | 30 | 1.4 |  |  | 163.6667 | [10 empty] | 433
2023-12-07 | 5 | 12.5 | 11.7875 | 10002 | 12002.4 |  | 213 | 312 | 13623 | [13 empty] | 40 | 1.4 |  |  | 177 | [10 empty] | 434
2023-12-08 | 3 | 12.9 | 11.5667 | 10002 | 12002.4 |  | 221 | 299.5 | 12331 | 180 | 389 | 34 | 52 | 5 | 2219.58 | 4796.759 | 419.254 | 61.655 | 641.212 | 0.087404 | 0.012853 | 0.46272 | 31 | 1.3 |  |  | 177 | [10 empty] | 434
2023-12-09 | 3 | 10.3 | 11.3083 | 10002 | 12002.4 |  | 420 | 295.2632 | 17905 | [13 empty] | 32 | 1.2 |  |  | 177 | [10 empty] | 335
2023-12-10 | 3 | 6 | 11.1125 | 10002 | 12002.4 |  | 458 | 301.1667 | 35995 | [13 empty] | 34 | 1.2 |  |  | 177 | [10 empty] | 332
2023-12-11 | 5 | 9 | 10.9458 | 10002 | 12002.4 |  | 448 | 316.4444 | 29000 | [13 empty] | 33 | 1.5 |  |  | 177 | [10 empty] | 434
2023-12-12 | 5 | 10.7 | 10.9 | 10002 | 12002.4 |  | 450 | 329.2778 | 25697 | 120 | 249 | 13 | 31 | 2.9 | 3083.64 | 6398.553 | 334.061 | 74.5213 | 796.607 | 0.052209 | 0.011647 | 0.48193 | 28 | 1.5 |  |  | 177 | [10 empty] | 434
2023-12-13 | 3 | 10.5 | 10.8083 | 10002 | 12002.4 |  | 458 | 344.6111 | 31955 | [13 empty] | 35 | 1.3 |  |  | 177 | [10 empty] | 433
0
2023-12-15 | 5 | 12.2 | 10.5583 | 10267 | 12320.4 |  | 454 | 352.3684 | 21799 | [13 empty] | 34 | 1.3 |  |  | 171 | [10 empty] | 433
2023-12-16 | 5 | 11.9 | 10.4625 | 12331 | 14797.2 |  | 455 | 354.8421 | 19613 | [13 empty] | 37 | 1.2 | [13 empty] | 335
2023-12-17 | 5 | 11.8 | 10.3542 | 12331 | 14797.2 |  | 232 | 362.2778 | 18285 | [13 empty] | 36 | 1.2 | [13 empty] | 336
2023-12-18 | 5 | 12.1 | 10.304 | 12331 | 14797.2 |  | 225 | 361.6667 | 17710 | [13 empty] | 29 | 1.5 | [13 empty] | 430
2023-12-19 | 5 | 11.5 | 10.076 | 14375 | 17250 | 16652 | 219 | 359.8333 | 16652 | [13 empty] | 30 | 1.4 | [13 empty] | 434
0
2023-12-21 | 3 | 9.7 | 9.8417 | 12766 | 15319.2 |  | 458 | 345.7778 | 18089 | 100 | 206 | 11 | 36 | 2.9 | 1808.9 | 3726.334 | 198.979 | 52.4581 | 651.204 | 0.053398 | 0.014078 | 0.48544 | 25 | 1.3 | [13 empty] | 434
2023-12-22 | 3 | 7.6 | 9.725 | 12337 | 14804.4 |  | 461 | 334.0556 | 29536 | [13 empty] | 21 | 1.4 | [13 empty] | 433
2023-12-23 | 3 | 6.7 | 9.6042 | 12337 | 14804.4 |  | 456 | 334.5556 | 37111 | [13 empty] | 32 | 1.5 | [13 empty] | 335
2023-12-24 | 3 | 9 | 9.65 | 12337 | 14804.4 |  | 448 | 334.3889 | 20939 | [13 empty] | 32 | 1.8 | [13 empty] | 336
2023-12-25 | 7 | 9.8 | 9.6458 | 12337 | 14804.4 |  | 227 | 334.3889 | 17819 | [13 empty] | 22 | 1.8 | [13 empty] | 430
2023-12-26 | 7 | 9.8 | 9.6042 | 12337 | 14804.4 |  | 218 | 321.1111 | 16815 | [13 empty] | 34 | 1.8 | [13 empty] | 434
0
2023-12-28 | 7 | 10.1 | 9.596 | 12337 | 14804.4 |  | 202 | 332.9444 | 15275 | [13 empty] | 32 | 1.8 | [13 empty] | 434
2023-12-29 | 7 | 10.3 | 9.4875 | 12337 | 14804.4 | 14375 | 188 | 332.7778 | 14375 | 110 | 187 | 17 | 28 | 3.3 | 1581.25 | 2688.125 | 244.375 | 47.4375 | 402.5 | 0.090909 | 0.017647 | 0.58824 | 34 | 1.8 | [13 empty] | 433
2023-12-30 | 7 | 9.9 | 9.3958 | 12337 | 14804.4 | 12766 | 169 | 331.3333 | 12766 | [13 empty] | 34 | 1.8 | [13 empty] | 335
2023-12-31 | 7 | 9.5 | 9.2833 | 12337 | 14804.4 |  | 456 | 323.8421 | 15377 | [13 empty] | 32 | 1.8 | [13 empty] | 336
2024-01-01 | 3 | 9.1 | 9.175 | 12337 | 14804.4 | 12337 | 237 | 309.8421 | 12337 | [13 empty] | 39 | 1.8 |  |  | 192 | [10 empty] | 434
2024-01-02 | 3 | 7 | 9.0739 | 12337 | 14804.4 |  | 459 | 301.4444 | 28387 | 70 | 114 | 7.5 | 15 | 1.8 | 1987.09 | 3236.118 | 212.9025 | 51.0966 | 425.805 | 0.065789 | 0.015789 | 0.61404 | 31 | 1.8 |  |  | 192 | [10 empty] | 432
2024-01-03 | 3 | 8.8 | 9.0208 | 12256 | 14707.2 |  | 455 | 285.3333 | 19372 | [13 empty] | 33 | 1.8 |  |  | 179 | [10 empty] | 433
0
2024-01-05 | 7 | 10.1 | 8.9833 | 11024 | 13228.8 | 13207 | 215 | 266.3333 | 13207 | [13 empty] | 33 | 1.8 |  |  | 172 | [10 empty] | 433
2024-01-06 | 3 | 7.4 | 9.0792 | 11024 | 13228.8 |  | 454 | 269.1765 | 26119 | [13 empty] | 40 | 1.8 |  |  | 172 | [10 empty] | 335
2024-01-07 | 3 | 7.1 | 9.0583 | 11024 | 13228.8 |  | 446 | 279.4444 | 22897 | [13 empty] | 41 | 1.8 |  |  | 172 | [10 empty] | 356
2024-01-08 | 7 | 8.9 | 8.9667 | 11024 | 13228.8 |  | 222 | 293.2778 | 15929 | 150 | 286 | 21 | 35 | 3.6 | 2389.35 | 4555.694 | 334.509 | 57.3444 | 557.515 | 0.073427 | 0.012587 | 0.52448 | 36 | 1.6 |  |  | 172 | [10 empty] | 434
2024-01-09 | 7 | 9.7 | 8.8208 | 11024 | 13228.8 |  | 193 | 292.6667 | 14078 | [13 empty] | 33 | 1.4 |  |  | 172 | [10 empty] | 430
2024-01-10 | 7 | 9.9 | 8.832 | 10438 | 12525.6 |  | 189 | 291.2778 | 14120 | [13 empty] | 29 | 1.3 |  |  | 172 | [10 empty] | 434
2024-01-11 | 2 | 10 | 8.7792 | 9478 | 11373.6 |  | 192 | 273.3889 | 13995 | [13 empty] | 39 | 1.3 | 13995 | 192 | 162.5 | [10 empty] | 387
0
2024-01-13 | 2 | 9.7 | 8.6333 | 9478 | 11373.6 |  | 166 | 284.7222 | 12256 | [13 empty] | 36 | 1.2 | 12256 | 166 | 162.5 | [10 empty] | 336
2024-01-14 | 2 | 9.1 | 8.5833 | 9478 | 11373.6 | 11024 | 158 | 268.7222 | 11024 | [13 empty] | 39 | 1.2 | 11024 | 158 | 163.4 | [10 empty] | 335
2024-01-15 | 6 | 9.5 | 8.5609 | 9478 | 11373.6 |  | 175 | 268.7222 | 11991 | [13 empty] | 39 | 1.3 |  |  | 163.4 | [10 empty] | 435
0
2024-01-17 | 3 | 7.8 | 8.6783 | 9478 | 11373.6 |  | 454 | 267.8333 | 19474 | 200 | 381 | 20 | 36 | 3.9 | 3894.8 | 7419.594 | 389.48 | 75.9486 | 701.064 | 0.052493 | 0.010236 | 0.52493 | 34 | 1.2 |  |  | 170.5 | [10 empty] | 434
2024-01-18 | 3 | 7 | 8.6583 | 9478 | 11373.6 |  | 451 | 252.2222 | 21247 | [13 empty] | 39 | 1.2 |  |  | 169.7143 | [10 empty] | 434
2024-01-19 | 7 | 9.4 | 8.6333 | 9478 | 11373.6 |  | 177 | 254 | 12386 | [13 empty] | 38 | 1.2 |  |  | 169.7143 | [10 empty] | 433
2024-01-20 | 7 | 9 | 8.6875 | 9478 | 11373.6 | 10438 | 144 | 253.2941 | 10438 | [13 empty] | 31 | 1.2 |  |  | 171.125 | [10 empty] | 335
2024-01-21 | 1 | 8.5 | 8.7375 | 9478 | 11373.6 | 9478 | 134 | 253.5294 | 9478 | [13 empty] | 37 | 1.2 | 9478 | 134 | 173.5556 | [10 empty] | 336
2024-01-22 | 3 | 7.6 | 8.7583 | 9478 | 11373.6 |  | 451 | 268 | 17417 | [13 empty] | 37 | 1.3 |  |  | 171.25 | [10 empty] | 435
2024-01-23 | 3 | 6.3 | 8.7458 | 9478 | 11373.6 |  | 449 | 264.8889 | 20605 | [13 empty] | 34 | 1.3 |  |  | 171.25 | [10 empty] | 430
2024-01-24 | 1 | 9.1 | 8.6957 | 9478 | 11373.6 |  | 167 | 264.0556 | 11569 | 240 | 534 | 32 | 46 | 5.3 | 2776.56 | 6177.846 | 370.208 | 61.3157 | 532.174 | 0.059925 | 0.0099251 | 0.44944 | 34 | 1.2 | 11569 | 167 | 169.375 | 240 | 534 | 32 | 5.3 | 46 | 2776.56 | 6177.846 | 370.208 | 532.174 | 61.3157 | 434
0
2024-01-26 | 3 | 7.9 | 8.6583 | 9478 | 11373.6 |  | 447 | 267.4444 | 21472 | [13 empty] | 41 | 1.3 |  |  | 169.875 | [10 empty] | 406
2024-01-27 | 2 | 8.8 | 8.6375 | 9478 | 11373.6 |  | 206 | 261.2105 | 13756 | [13 empty] | 40 | 1.2 | 13756 | 206 | 167.5556 | [10 empty] | 305
2024-01-28 | 2 | 8.3 | 8.5792 | 9478 | 11373.6 |  | 165 | 250.5 | 11932 | [13 empty] | 48 | 1.2 | 11932 | 165 | 167.5556 | [10 empty] | 305
0
2024-01-30 | 2 | 9.2 | 8.604 | 9478 | 11373.6 |  | 181 | 252.0556 | 13048 | [13 empty] | 40 | 1.4 | 13048 | 181 | 167.5556 | [10 empty] | 392
2024-01-31 | 2 | 9.3 | 8.688 | 9309 | 11170.8 |  | 193 | 251.5556 | 12625 | [13 empty] | 39 | 1.3 | 12625 | 193 | 164.3 | [10 empty] | 395
2024-02-01 | 3 | 8.2 | 8.812 | 9309 | 11170.8 |  | 438 | 269.3889 | 18300 | 200 | 503 | 46 | 66 | 5.1 | 3660 | 9204.9 | 841.8 | 93.33 | 1207.8 | 0.091451 | 0.010139 | 0.39761 | 39 | 1.3 |  |  | 167.6667 | [10 empty] | 394
2024-02-02 | 7 | 9.5 | 8.84 | 9309 | 11170.8 |  | 212 | 257 | 12599 | [13 empty] | 38 | 1.3 |  |  | 173.7 | [10 empty] | 394
2024-02-03 | 1 | 8.7 | 8.836 | 9309 | 11170.8 | 10490 | 151 | 240.6667 | 10490 | [13 empty] | 35 | 1.2 | 10490 | 151 | 172 | [10 empty] | 305
2024-02-04 | 3 | 8.3 | 8.85 | 9309 | 11170.8 | 10953 | 232 | 239.9444 | 10953 | [13 empty] | 41 | 1.2 |  |  | 172.5 | [10 empty] | 305
2024-02-05 | 1 | 9.4 | 8.9042 | 9309 | 11170.8 | 10915 | 162 | 234.9474 | 10915 | 220 | 587 | 37 | 62 | 5.2 | 2401.3 | 6407.105 | 403.855 | 56.758 | 676.73 | 0.063032 | 0.0088586 | 0.37479 | 42 | 1.5 | 10915 | 162 | 170 | 220 | 587 | 37 | 5.2 | 62 | 2401.3 | 6407.105 | 403.855 | 676.73 | 56.758 | 395
2024-02-06 | 1 | 9.4 | 9.0417 | 9309 | 11170.8 | 10760 | 149 | 223 | 10760 | [13 empty] | 41 | 1.3 | 10760 | 149 | 170 | [10 empty] | 395
0
2024-02-08 | 3 | 8.2 | 9.052 | 9309 | 11170.8 |  | 443 | 239.4444 | 18409 | [13 empty] | 50 | 1.5 |  |  | 166.5556 | [10 empty] | 395
2024-02-09 | 7 | 9.6 | 9.1 | 9309 | 11170.8 |  | 213 | 250.5789 | 12006 | [13 empty] | 42 | 1.5 |  |  | 166.5556 | [10 empty] | 394
2024-02-10 | 1 | 9.2 | 9.1083 | 9309 | 11170.8 | 9309 | 135 | 251.9474 | 9309 | [13 empty] | 55 | 1.6 | 9309 | 135 | 164.75 | [10 empty] | 305
2024-02-11 | 3 | 7.7 | 9.1208 | 9309 | 11170.8 |  | 455 | 249.2632 | 16672 | [13 empty] | 56 | 1.2 |  |  | 158.375 | [10 empty] | 305
2024-02-12 | 1 | 9.2 | 9.116 | 9309 | 11170.8 | 10239 | 228 | 249.8947 | 10239 | [13 empty] | 47 | 1.3 | 10239 | 228 | 158.375 | [10 empty] | 394
2024-02-13 | 1 | 9.5 | 9.1125 | 9309 | 11170.8 | 10050 | 155 | 252 | 10050 | [13 empty] | 53 | 1.7 | 10050 | 155 | 158.375 | [10 empty] | 395
2024-02-14 | 3 | 9.9 | 9.1292 | 9309 | 11170.8 | 10166 | 154 | 255.9444 | 10166 | [13 empty] | 41 | 1.4 |  |  | 167.25 | [10 empty] | 395
2024-02-15 | 1 | 10.1 | 9.1833 | 8360 | 10032 |  | 145 | 249.8889 | 10054 | [13 empty] | 49 | 1.4 | 10054 | 145 | 162.3333 | [10 empty] | 391
2024-02-16 | 3 | 10.1 | 9.1875 | 8360 | 10032 | 9980 | 220 | 253.1111 | 9980 | 180 | 507 | 62 | 83 | 6.2 | 1796.4 | 5059.86 | 618.76 | 61.876 | 828.34 | 0.12229 | 0.012229 | 0.35503 | 53 | 1.3 |  |  | 168.7778 | [10 empty] | 394
2024-02-17 | 3 | 8.9 | 9.1958 | 8360 | 10032 |  | 444 | 259.2353 | 14338 | [13 empty] | 52 | 1.2 |  |  | 171.25 | [10 empty] | 144
0
2024-02-19 | 3 | 8.9 | 9.1957 | 8360 | 10032 |  | 451 | 235.8889 | 14045 | [13 empty] | 54 | 1.4 |  |  | 165.2 | [10 empty] | 394
2024-02-20 | 3 | 9.6 | 9.1957 | 8360 | 10032 |  | 207 | 236.2222 | 10982 | 300 | 622 | 41 | 61 | 7 | 3294.6 | 6830.804 | 450.262 | 76.874 | 669.902 | 0.065916 | 0.011254 | 0.48232 | 52 | 1.4 |  |  | 170.0909 | [10 empty] | 395
2024-02-21 | 1 | 10 | 9.1833 | 8360 | 10032 | 9713 | 142 | 240.7222 | 9713 | [13 empty] | 50 | 1.2 | 9713 | 142 | 173.6 | [10 empty] | 395
2024-02-22 | 3 | 8.4 | 9.2042 | 7836 | 9403.2 |  | 450 | 222.1667 | 20467 | [13 empty] | 50 | 1.3 |  |  | 168.8182 | [10 empty] | 388
0
2024-02-24 | 1 | 9 | 9.1458 | 7836 | 9403.2 |  | 222 | 222.1176 | 9974 | [13 empty] | 58 | 1.2 | 9974 | 222 | 163.7778 | [10 empty] | 304
2024-02-25 | 1 | 8.6 | 9.1875 | 7836 | 9403.2 | 8360 | 123 | 239.3529 | 8360 | [13 empty] | 56 | 1.2 | 8360 | 123 | 163.7778 | [10 empty] | 305
2024-02-26 | 1 | 9 | 9.1625 | 7836 | 9403.2 |  | 220 | 240.4118 | 11074 | [13 empty] | 45 | 1.4 | 11074 | 220 | 165.7778 | [10 empty] | 394
0
2024-02-28 | 1 | 9.7 | 9.0708 | 7829 | 9394.8 |  | 140 | 217.1765 | 9690 | 200 | 442 | 36 | 55 | 5.9 | 1938 | 4282.98 | 348.84 | 57.171 | 532.95 | 0.081448 | 0.013348 | 0.45249 | 52 | 1.4 | 9690 | 140 | 160.0909 | 200 | 442 | 36 | 5.9 | 55 | 1938 | 4282.98 | 348.84 | 532.95 | 57.171 | 394
2024-02-29 | 1 | 9.5 | 9.0261 | 7443 | 8931.6 |  | 142 | 212.0556 | 9594 | [13 empty] | 62 | 1.4 | 9594 | 142 | 157.1667 | [10 empty] | 184
2024-03-01 | 1 | 9.6 | 9.0043 | 7443 | 8931.6 |  | 219 | 194.7222 | 10361 | [13 empty] | 62 | 1.5 | 10361 | 219 | 155.7692 | [10 empty] | 252
2024-03-02 | 3 | 8.9 | 9.0261 | 7443 | 8931.6 |  | 216 | 190.8889 | 9637 | [13 empty] | 61 | 1.8 |  |  | 154.5 | [10 empty] | 305
2024-03-03 | 1 | 8.5 | 9.0083 | 7443 | 8931.6 | 7836 | 121 | 190 | 7836 | [13 empty] | 69 | 1.8 | 7836 | 121 | 153.3571 | [10 empty] | 305
0
2024-03-05 | 3 | 9.4 | 9.0708 | 7443 | 8931.6 |  | 160 | 189.9444 | 9169 | [13 empty] | 70 | 2 |  |  | 153.3571 | [10 empty] | 394
2024-03-06 | 3 | 8.9 | 9.0304 | 7443 | 8931.6 |  | 447 | 189.8333 | 12407 | [13 empty] | 58 | 2.1 |  |  | 148.0769 | [10 empty] | 394
2024-03-07 | 1 | 8.7 | 9.087 | 7004 | 8404.8 |  | 163 | 189.5 | 9233 | 280 | 611 | 39 | 65 | 6.5 | 2585.24 | 5641.363 | 360.087 | 60.0145 | 600.145 | 0.06383 | 0.010638 | 0.45827 | 62 | 1.7 | 9233 | 163 | 147.6154 | 280 | 611 | 39 | 6.5 | 65 | 2585.24 | 5641.363 | 360.087 | 600.145 | 60.0145 | 395
2024-03-08 | 1 | 8.7 | 9.15 | 7004 | 8404.8 |  | 150 | 187.3333 | 9480 | [13 empty] | 60 | 1.6 | 9480 | 150 | 144.6154 | [10 empty] | 391
2024-03-09 | 1 | 8.7 | 9.1542 | 7004 | 8404.8 | 7829 | 119 | 186.2632 | 7829 | [13 empty] | 71 | 1.8 | 7829 | 119 | 146.2143 | [10 empty] | 305
2024-03-10 | 1 | 8.7 | 9.1375 | 7004 | 8404.8 | 7443 | 125 | 188.8333 | 7443 | [13 empty] | 73 | 1.8 | 7443 | 125 | 146.6923 | [10 empty] | 305
2024-03-11 | 1 | 8.6 | 9.1458 | 7004 | 8404.8 |  | 139 | 205.7222 | 9052 | 380 | 639 | 47 | 70 | 7.4 | 3439.76 | 5784.228 | 425.444 | 66.9848 | 633.64 | 0.073552 | 0.011581 | 0.59468 | 76 | 1.6 | 9052 | 139 | 170.0769 | 380 | 639 | 47 | 7.4 | 70 | 3439.76 | 5784.228 | 425.444 | 633.64 | 66.9848 | 395
2024-03-12 | 1 | 8.6 | 9.1458 | 7004 | 8404.8 |  | 138 | 200.8333 | 9066 | [13 empty] | 76 | 1.6 | 9066 | 138 | 163.3077 | [10 empty] | 393
2024-03-13 | 1 | 8.6 | 9.175 | 7004 | 8404.8 |  | 126 | 201.6667 | 9003 | [13 empty] | 64 | 1.6 | 9003 | 126 | 163.3077 | [10 empty] | 395
0
2024-03-15 | 3 | 9.6 | 9.1583 | 7004 | 8404.8 |  | 449 | 208.4211 | 10970 | [13 empty] | 68 | 1.6 |  |  | 171.1538 | [10 empty] | 394
2024-03-16 | 3 | 9.4 | 9.1583 | 7004 | 8404.8 |  | 220 | 211.1111 | 9018 | [13 empty] | 69 | 1.7 |  |  | 171.1538 | [10 empty] | 305
2024-03-17 | 1 | 8.6 | 9.1708 | 7004 | 8404.8 | 7004 | 117 | 210.8333 | 7004 | [13 empty] | 78 | 1.8 | 7004 | 117 | 171.1538 | [10 empty] | 302
2024-03-18 | 1 | 9.7 | 9.156 | 7004 | 8404.8 |  | 181 | 226.5 | 8977 | [13 empty] | 75 | 1.5 | 8977 | 181 | 171.8333 | [10 empty] | 395
2024-03-19 | 1 | 10.3 | 9.184 | 6959 | 8350.8 |  | 167 | 224.1111 | 8732 | [13 empty] | 80 | 1.5 | 8732 | 167 | 168.25 | [10 empty] | 368
0
2024-03-21 | 1 | 9.7 | 9.275 | 5632 | 6758.4 |  | 446 | 221 | 11826 | [13 empty] | 75 | 1.6 | 11826 | 446 | 163.5833 | [10 empty] | 394
2024-03-22 | 1 | 10.6 | 9.3667 | 5632 | 6758.4 |  | 131 | 218.3889 | 8771 | [13 empty] | 86 | 1.6 | 8771 | 131 | 159.6667 | [10 empty] | 395
2024-03-23 | 3 | 9.1 | 9.425 | 5632 | 6758.4 |  | 231 | 217.6111 | 10440 | [13 empty] | 90 | 1.7 |  |  | 158.5 | [10 empty] | 304
2024-03-24 | 3 | 8.2 | 9.4625 | 5632 | 6758.4 |  | 228 | 220.5 | 9741 | 150 | 379 | 22 | 43 | 4.5 | 1461.15 | 3691.839 | 214.302 | 43.8345 | 418.863 | 0.058047 | 0.011873 | 0.39578 | 91 | 1.8 |  |  | 162.8333 | [10 empty] | 305
2024-03-25 | 1 | 9.2 | 9.55 | 5632 | 6758.4 |  | 223 | 220.5 | 8886 | [13 empty] | 82 | 1.6 | 8886 | 223 | 162.8333 | [10 empty] | 394
0
2024-03-27 | 3 | 10.4 | 9.8 | 5632 | 6758.4 |  | 442 | 200.2222 | 9239 | [13 empty] | 79 | 1.6 |  |  | 161.2857 | [10 empty] | 394
2024-03-28 | 3 | 8.8 | 9.872 | 5632 | 6758.4 |  | 445 | 199.1667 | 13007 | [13 empty] | 65 | 1.7 |  |  | 159.9286 | [10 empty] | 395
2024-03-29 | 1 | 9.9 | 9.8833 | 5632 | 6758.4 |  | 107 | 196.2778 | 6959 | [13 empty] | 69 | 1.8 | 6959 | 107 | 156.2143 | [10 empty] | 391
2024-03-30 | 1 | 8.9 | 9.9542 | 5632 | 6758.4 | 6169 | 99 | 193.8889 | 6169 | 180 | 426 | 38 | 52 | 4.2 | 1110.42 | 2627.994 | 234.422 | 25.9098 | 320.788 | 0.089202 | 0.0098592 | 0.42254 | 67 | 1.7 | 6169 | 99 | 153.1429 | 180 | 426 | 38 | 4.2 | 52 | 1110.42 | 2627.994 | 234.422 | 320.788 | 25.9098 | 305
2024-03-31 | 1 | 8.8 | 10.0042 | 5632 | 6758.4 | 5632 | 89 | 190.8421 | 5632 | [13 empty] | 66 | 1.8 | 5632 | 89 | 152 | [10 empty] | 293
2024-04-01 | 1 | 8.8 | 10.0458 | 5632 | 6758.4 | 5963 | 92 | 174.5263 | 5963 | [13 empty] | 68 | 1.8 | 5963 | 92 | 131.3333 | [10 empty] | 395
2024-04-02 | 1 | 10.1 | 10.0625 | 5632 | 6758.4 |  | 124 | 176.9444 | 7925 | 380 | 626 | 48 | 76 | 8.1 | 3011.5 | 4961.05 | 380.4 | 64.1925 | 602.3 | 0.076677 | 0.012939 | 0.60703 | 66 | 1.6 | 7925 | 124 | 131.3571 | 380 | 626 | 48 | 8.1 | 76 | 3011.5 | 4961.05 | 380.4 | 602.3 | 64.1925 | 394
2024-04-03 | 1 | 10.6 | 10.0625 | 5632 | 6758.4 |  | 178 | 169.7778 | 8609 | [13 empty] | 65 | 1.6 | 8609 | 178 | 129.4 | [10 empty] | 395
0
2024-04-05 | 1 | 10.9 | 10.0875 | 5632 | 6758.4 |  | 211 | 174.8333 | 8748 | [13 empty] | 68 | 1.7 | 8748 | 211 | 120.4 | [10 empty] | 391
2024-04-06 | 1 | 10.1 | 10.1208 | 5632 | 6758.4 | 6447 | 93 | 176.0526 | 6447 | [13 empty] | 73 | 1.8 | 6447 | 93 | 120.4 | [10 empty] | 304
2024-04-07 | 1 | 9.6 | 10.1375 | 5632 | 6758.4 | 5975 | 98 | 161.2778 | 5975 | [13 empty] | 67 | 1.7 | 5975 | 98 | 120.4 | [10 empty] | 306
2024-04-08 | 1 | 10.7 | 10.1783 | 5632 | 6758.4 |  | 129 | 148.1111 | 8020 | 510 | 747 | 39 | 61 | 7.6 | 4090.2 | 5990.94 | 312.78 | 60.952 | 489.22 | 0.052209 | 0.010174 | 0.68273 | 58 | 1.8 | 8020 | 129 | 120.4 | 510 | 747 | 39 | 7.6 | 61 | 4090.2 | 5990.94 | 312.78 | 489.22 | 60.952 | 116
2024-04-09 | 1 | 11.8 | 10.1875 | 5632 | 6758.4 |  | 124 | 166.7778 | 8340 | [13 empty] | 61 |  | 8340 | 124 | 121.3571
2024-04-10 | 1 | 11.4 | 10.1708 | 5632 | 6758.4 |  | 136 | 170.4444 | 8491 | [13 empty] | 70 |  | 8491 | 136 | 123.0769
2024-04-11 | 1 | 11.6 | 10.2042 | 5693 | 6831.6 |  | 136 | 190.6667 | 8012 | [13 empty] | 62 | 1.8 | 8012 | 136 | 125.9167 | [10 empty] | 181
0
2024-04-13 | 1 | 11.1 | 10.3 | 5693 | 6831.6 | 6701 | 102 | 198.7647 | 6701 | [13 empty] | 86 | 1.9 | 6701 | 102 | 129.5 | [10 empty] | 271
2024-04-14 | 1 | 9.8 | 10.3375 | 5693 | 6831.6 | 5693 | 88 | 214.7647 | 5693 | [13 empty] | 87 | 1.9 | 5693 | 88 | 124.1111 | [10 empty] | 274
2024-04-15 | 3 | 10.7 | 10.4375 | 5693 | 6831.6 |  | 454 | 212.5556 | 17401 | [13 empty] | 68 | 1.5 |  |  | 124.1111 | [10 empty] | 364
2024-04-16 | 3 | 10.7 | 10.5083 | 5693 | 6831.6 |  | 198 | 208.1667 | 9513 | [13 empty] | 70 | 1.7 |  |  | 115.3333 | [10 empty] | 347
0
2024-04-18 | 3 | 10.6 | 10.525 | 5693 | 6831.6 |  | 208 | 209 | 10761 | 380 | 623 | 36 | 60 | 6.5 | 4089.18 | 6704.103 | 387.396 | 69.9465 | 645.66 | 0.057785 | 0.010433 | 0.60995 | 66 | 1.8 |  |  | 117 | [10 empty] | 354
2024-04-19 | 3 | 10.3 | 10.5375 | 5693 | 6831.6 |  | 443 | 209.5556 | 12830 | [13 empty] | 67 | 1.7 |  |  | 118.1111 | [10 empty] | 354
2024-04-20 | 3 | 9.9 | 10.575 | 5693 | 6831.6 |  | 165 | 210 | 7759 | [13 empty] | 67 | 2 |  |  | 119 | [10 empty] | 274
2024-04-21 | 3 | 8.6 | 10.625 | 5693 | 6831.6 |  | 453 | 208.1667 | 11911 | [13 empty] | 66 | 1.9 |  |  | 115.3333 | [10 empty] | 274
0
2024-04-23 | 3 | 10.4 | 10.6042 | 5693 | 6831.6 |  | 163 | 213 | 9040 | [13 empty] | 65 |  |  |  | 112.75 | [10 empty] | 351
2024-04-24 | 3 | 10 | 10.6083 | 5693 | 6831.6 |  | 450 | 213 | 10595 | 400 | 688 | 39 | 67 | 7.3 | 4238 | 7289.36 | 413.205 | 77.3435 | 709.865 | 0.056686 | 0.01061 | 0.5814 | 72 |  |  |  | 112.75 | [10 empty] | 354
2024-04-25 | 3 | 9.6 | 10.5875 | 6066 | 7279.2 |  | 175 | 215.1667 | 9886 | [13 empty] | 68 |  |  |  | 117.625 | [10 empty] | 356
2024-04-26 | 1 | 10.8 | 10.5875 | 6066 | 7279.2 |  | 132 | 215.3889 | 8064 | [13 empty] | 68 |  | 8064 | 132 | 117.625 | [10 empty] | 311
2024-04-27 | 1 | 10.3 | 10.5542 | 6066 | 7279.2 | 6947 | 102 | 229.3333 | 6947 | [13 empty] | 62 |  | 6947 | 102 | 117.625 | [10 empty] | 275
2024-04-28 | 1 | 9.7 | 10.5625 | 6066 | 7279.2 | 6066 | 104 | 224.4211 | 6066 | [13 empty] | 64 |  | 6066 | 104 | 119.6667 | [10 empty] | 274
2024-04-29 | 1 | 11.2 | 10.5565 | 6066 | 7279.2 |  | 139 | 219.6842 | 8293 | 440 | 766 | 50 | 72 | 8.9 | 3648.92 | 6352.438 | 414.65 | 73.8077 | 597.096 | 0.065274 | 0.011619 | 0.57441 | 64 |  | 8293 | 139 | 119.5 | 440 | 766 | 50 | 8.9 | 72 | 3648.92 | 6352.438 | 414.65 | 597.096 | 73.8077 | 352
2024-04-30 | 1 | 11.8 | 10.5913 | 6066 | 7279.2 |  | 132 | 207.2778 | 8402 | [13 empty] | 71 |  | 8402 | 132 | 119.5 | [10 empty] | 371
2024-05-01 | 1 | 11 | 10.6583 | 6066 | 7279.2 | 6829 | 103 | 203.7222 | 6829 | [13 empty] | 63 | 2.2 | 6829 | 103 | 117.8182 | [10 empty] | 395
0
2024-05-03 | 3 | 11.2 | 10.7708 | 6066 | 7279.2 |  | 223 | 183.9444 | 8596 | [13 empty] | 70 | 2.2 |  |  | 116.0833 | [10 empty] | 395
2024-05-04 | 1 | 11 | 10.8417 | 6066 | 7279.2 | 6688 | 102 | 181.5 | 6688 | [13 empty] | 64 | 2.3 | 6688 | 102 | 116.3077 | [10 empty] | 273
2024-05-05 | 0 | 10.8 | 10.9083 | 6066 | 7279.2 | 6327 | 127 | 163.3889 | 6327 | [13 empty] | 62 | 2.2 | 6327 | 127 | 116.8571 | [10 empty] | 275
2024-05-06 | 3 | 11.1 | 10.888 | 6066 | 7279.2 |  | 458 | 160.1667 | 11947 | [13 empty] | 78 | 2.3 |  |  | 116.8667 | [10 empty] | 368
2024-05-07 | 3 | 10.9 | 10.9083 | 6066 | 7279.2 |  | 449 | 177.9444 | 13401 | 360 | 590 | 46 | 63 | 7.5 | 4824.36 | 7906.59 | 616.446 | 100.5075 | 844.263 | 0.077966 | 0.012712 | 0.61017 | 70 | 2.2 |  |  | 115.7857 | [10 empty] | 356
2024-05-08 | 1 | 11.5 | 10.9625 | 6066 | 7279.2 |  | 136 | 197.3333 | 8521 | [13 empty] | 62 | 2 | 8521 | 136 | 116.8462 | [10 empty] | 350
2024-05-09 | 1 | 11.1 | 11.0625 | 6117 | 7340.4 | 7070 | 118 | 217.3889 | 7070 | [13 empty] | 68 | 2.2 | 7070 | 118 | 117.9167 | [10 empty] | 356
0
2024-05-11 | 1 | 10.3 | 11.1333 | 5687 | 6824.4 | 6777 | 101 | 219.2941 | 6777 | [13 empty] | 71 | 2.2 | 6777 | 101 | 111.8182 | [10 empty] | 275
2024-05-12 | 1 | 10 | 11.1917 | 5687 | 6824.4 | 6117 | 97 | 239.8824 | 6117 | [13 empty] | 73 | 2.2 | 6117 | 97 | 112.7 | [10 empty] | 274
0
2024-05-14 | 1 | 11.5 | 11.2125 | 5687 | 6824.4 |  | 119 | 265.1111 | 7844 | 420 | 687 | 50 | 65 | 8.6 | 3294.48 | 5388.828 | 392.2 | 67.4584 | 509.86 | 0.07278 | 0.012518 | 0.61135 | 69 | 2.2 | 7844 | 119 | 112.7 | 420 | 687 | 50 | 8.6 | 65 | 3294.48 | 5388.828 | 392.2 | 509.86 | 67.4584 | 354
2024-05-15 | 1 | 12.2 | 11.2217 | 5687 | 6824.4 |  | 124 | 284.4444 | 8172 | [13 empty] | 74 | 2.3 | 8172 | 124 | 113.8889 | [10 empty] | 355
2024-05-16 | 1 | 12.3 | 11.2083 | 5687 | 6824.4 |  | 117 | 282.8333 | 8011 | [13 empty] | 65 | 2.2 | 8011 | 117 | 110.6667 | [10 empty] | 352
2024-05-17 | 3 | 11.3 | 11.1833 | 5687 | 6824.4 |  | 452 | 281.3889 | 17051 | [13 empty] | 64 | 2.3 |  |  | 142.8 | [10 empty] | 353
2024-05-18 | 4 | 11.6 | 11.1458 | 5687 | 6824.4 |  | 451 | 281.7778 | 8117 | [13 empty] | 61 | 2.2 |  |  | 142.8 | [10 empty] | 273
2024-05-19 | 4 | 10.2 | 11.1042 | 5687 | 6824.4 |  | 465 | 290.3529 | 17536 | [13 empty] | 63 | 2.3 |  |  | 143.5556 | [10 empty] | 277
2024-05-20 | 1 | 10.4 | 11.05 | 5687 | 6824.4 | 5687 | 86 | 310.9412 | 5687 | [13 empty] | 75 | 2.2 | 5687 | 86 | 146.75 | [10 empty] | 354
0
2024-05-22 | 3 | 11.3 | 10.9375 | 5687 | 6824.4 |  | 453 | 340.2222 | 20537 | [13 empty] | 74 | 1.8 |  |  | 153.2857 | [10 empty] | 359
2024-05-23 | 3 | 12 | 10.9304 | 5687 | 6824.4 |  | 463 | 360.2222 | 10859 | 460 | 432 | 30 | 48 | 6 | 4995.14 | 4691.088 | 325.77 | 65.154 | 521.232 | 0.069444 | 0.013889 | 1.0648 | 73 | 1.9 |  |  | 162.6667 | [10 empty] | 352
2024-05-24 | 3 | 11.4 | 10.9 | 5687 | 6824.4 |  | 454 | 365.4737 | 16496 | [13 empty] | 78 | 3.7 |  |  | 162.6667 | [10 empty] | 354
2024-05-25 | 3 | 11.4 | 10.8917 | 5687 | 6824.4 |  | 450 | 383.2632 | 12552 | [13 empty] | 75 | 3.8 |  |  | 171.4 | [10 empty] | 274
2024-05-26 | 1 | 11.1 | 10.8833 | 5687 | 6824.4 | 6463 | 98 | 400.7895 | 6463 | [13 empty] | 80 | 2.5 | 6463 | 98 | 183.25 | [10 empty] | 273
2024-05-27 | 1 | 11.8 | 10.88 | 5687 | 6824.4 |  | 432 | 416.5556 | 8193 | [13 empty] | 65 | 1.9 | 8193 | 432 | 205.3333 | [10 empty] | 357
2024-05-28 | 3 | 11.7 | 10.8542 | 5687 | 6824.4 |  | 456 | 416.6111 | 20620 | [13 empty] | 77 | 2.6 |  |  | 205.3333 | [10 empty] | 350
0
2024-05-30 | 3 | 10.9 | 10.7 | 5687 | 6824.4 |  | 468 | 416.2778 | 14584 | [13 empty] | 66 | 2.2 |  |  | 205.3333 | [10 empty] | 354
2024-05-31 | 3 | 10.6 | 10.6792 | 6463 | 7755.6 |  | 483 | 436.5 | 27726 | [13 empty] | 73 | 2.1 |  |  | 265 | [10 empty] | 355
2024-06-01 | 3 | 10.1 | 10.6375 | 6463 | 7755.6 |  | 456 | 436.5 | 34112 | [13 empty] | 79 | 2.1 |  |  | 265 | [10 empty] | 273
2024-06-02 | 3 | 9.8 | 10.6417 | 6463 | 7755.6 |  | 457 | 436.0556 | 31045 | 60 | 79 | 6 | 22.4 | 1.2 | 1862.7 | 2452.555 | 186.27 | 37.254 | 695.408 | 0.075949 | 0.01519 | 0.75949 | 75 | 2.3 |  |  | 265 | [10 empty] | 275
2024-06-03 | 3 | 9.8 | 10.675 | 6463 | 7755.6 |  | 460 | 434.6667 | 30252 | [13 empty] | 80 | 2.8 |  |  | 265 | [10 empty] | 351
2024-06-04 | 7 | 9.8 | 10.716 | 6463 | 7755.6 |  | 457 | 433.9444 | 33396 | [13 empty] | 70 | 2.7 |  |  | 265 | [10 empty] | 356
2024-06-05 | 7 | 9.9 | 10.74 | 6463 | 7755.6 |  | 457 | 421.5 | 36665 | [13 empty] | 67 | 2.1 |  |  | 265 | [10 empty] | 353
0
2024-06-07 | 7 | 10.2 | 10.804 | 14584 | 17500.8 |  | 453 | 416.6111 | 31389 | 110 | 204 | 9.6 | 17 | 1.8 | 3452.79 | 6403.356 | 301.3344 | 56.5002 | 533.613 | 0.047059 | 0.0088235 | 0.53922 | 79 | 2.2 | [13 empty] | 353
2024-06-08 | 7 | 10.1 | 10.7792 | 14584 | 17500.8 |  | 453 | 416 | 29975 | [13 empty] | 73 | 2.8 | [13 empty] | 275
2024-06-09 | 3 | 9.8 | 10.7833 | 14576 | 17491.2 |  | 457 | 405.1579 | 29315 | [13 empty] | 74 | 3.7 | [13 empty] | 273
2024-06-10 | 3 | 10.8 | 10.7958 | 13871 | 16645.2 |  | 450 | 390.8947 | 36817 | 50 | 201 | 9.2 | 16.8 | 2.6 | 1840.85 | 7400.217 | 338.7164 | 95.7242 | 618.5256 | 0.045771 | 0.012935 | 0.24876 | 72 | 2.4 | [13 empty] | 326
0
2024-06-12 | 7 | 10.3 | 10.9 | 13871 | 16645.2 |  | 445 | 386.1667 | 24415 | [13 empty] | 78 | 2.7 | [13 empty] | 314
2024-06-13 | 7 | 10.5 | 10.9 | 11024 | 13228.8 |  | 438 | 369.5556 | 21800 | [13 empty] | 67 | 2.7 |  |  | 158 | [10 empty] | 314
2024-06-14 | 7 | 10.8 | 11 | 11024 | 13228.8 |  | 441 | 356.4444 | 19806 | [13 empty] | 77 | 2.7 |  |  | 158 | [10 empty] | 316
2024-06-15 | 7 | 10.6 | 11.0792 | 11024 | 13228.8 |  | 226 | 340.5556 | 17525 | [13 empty] | 79 | 2.8 |  |  | 158 | [10 empty] | 272
2024-06-16 | 7 | 10.3 | 11.1583 | 10629 | 12754.8 |  | 200 | 325.5556 | 15216 | [13 empty] | 66 | 2.8 |  |  | 172.5 | [10 empty] | 275
2024-06-17 | 3 | 11.2 | 11.3042 | 10629 | 12754.8 |  | 242 | 325.5556 | 16100 | [13 empty] | 78 | 2.7 |  |  | 172.5 | [10 empty] | 310
2024-06-18 | 3 | 11.7 | 11.4417 | 10629 | 12754.8 |  | 445 | 309.7222 | 17624 | [13 empty] | 69 | 2.7 |  |  | 172.5 | [10 empty] | 317
2024-06-19 | 7 | 11.9 | 11.5792 | 10629 | 12754.8 |  | 210 | 293.7778 | 14576 | 195 | 361 | 23 | 34 | 5.4 | 2842.32 | 5261.936 | 335.248 | 78.7104 | 495.584 | 0.063712 | 0.014958 | 0.54017 | 66 | 2.8 |  |  | 170.3333 | [10 empty] | 251
2024-06-20 | 7 | 12.3 | 11.64 | 10003 | 12003.6 |  | 197 | 277.5 | 13871 | [13 empty] | 65 | 2.8 |  |  | 168.75 | [10 empty] | 316
2024-06-21 | 3 | 12.7 | 11.744 | 10003 | 12003.6 |  | 463 | 263.7778 | 15203 | [13 empty] | 79 | 2.7 |  |  | 175.6 | [10 empty] | 314
0
2024-06-23 | 1 | 11.2 | 11.95 | 10003 | 12003.6 | 11024 | 158 | 258.2105 | 11024 | [13 empty] | 79 | 2.8 | 11024 | 158 | 173 | [10 empty] | 274
2024-06-24 | 7 | 12.1 | 12 | 10003 | 12003.6 |  | 224 | 258.6842 | 14591 | 205 | 348 | 24.6 | 36.6 | 4.8 | 2991.155 | 5077.668 | 358.9386 | 70.0368 | 534.0306 | 0.07069 | 0.013793 | 0.58908 | 62 | 2.7 |  |  | 173 | [10 empty] | 313
2024-06-25 | 7 | 12.3 | 12.0667 | 10003 | 12003.6 |  | 171 | 243.7895 | 13027 | [13 empty] | 81 | 2.8 |  |  | 170.8571 | [10 empty] | 314
2024-06-26 | 1 | 12.8 | 12.1417 | 10003 | 12003.6 | 10629 | 187 | 255.4737 | 10629 | [13 empty] | 70 | 2.7 | 10629 | 187 | 170.8571 | [10 empty] | 316
0
2024-06-28 | 7 | 13 | 12.4333 | 10003 | 12003.6 |  | 168 | 259.5294 | 12366 | [13 empty] | 82 | 2.8 |  |  | 170.8571 | [10 empty] | 316
2024-06-29 | 1 | 12 | 12.5583 | 10003 | 12003.6 | 10666 | 166 | 242.9412 | 10666 | [13 empty] | 65 | 2.8 | 10666 | 166 | 169.875 | [10 empty] | 272
2024-06-30 | 1 | 11.7 | 12.6625 | 10003 | 12003.6 | 10003 | 164 | 252.6471 | 10003 | [13 empty] | 70 | 2.8 | 10003 | 164 | 169.875 | [10 empty] | 275
2024-07-01 | 1 | 13.3 | 12.7792 | 10003 | 12003.6 | 11948 | 203 | 250.5294 | 11948 | [13 empty] | 72 | 2.5 | 11948 | 203 | 168.8889 | [10 empty] | 312
2024-07-02 | 1 | 13.1 | 12.8958 | 10003 | 12003.6 | 11374 | 160 | 241.6471 | 11374 | 610 | 849 | 34 | 56 | 6.6 | 6938.14 | 9656.526 | 386.716 | 75.0684 | 636.944 | 0.040047 | 0.0077739 | 0.71849 | 68 | 2.4 | 11374 | 160 | 168.8889 | 610 | 849 | 34 | 6.6 | 56 | 6938.14 | 9656.526 | 386.716 | 636.944 | 75.0684 | 316
2024-07-03 | 3 | 13.2 | 12.9391 | 10003 | 12003.6 |  | 443 | 253.2778 | 18464 | [13 empty] | 69 | 2.5 |  |  | 168.8889 | [10 empty] | 314
2024-07-04 | 3 | 13.1 | 13.0348 | 9769 | 11722.8 |  | 447 | 256.6111 | 14323 | [13 empty] | 68 | 2.6 |  |  | 175.5556 | [10 empty] | 317
2024-07-05 | 1 | 12.8 | 13.113 | 9769 | 11722.8 | 10908 | 158 | 253.7222 | 10908 | [13 empty] | 62 | 2.8 | 10908 | 158 | 175.5556 | [10 empty] | 314
2024-07-06 | 3 | 13.1 | 13.1375 | 9769 | 11722.8 |  | 448 | 269.1111 | 14773 | [13 empty] | 69 | 2.8 |  |  | 175.5556 | [10 empty] | 275
0
0
2024-07-09 | 1 | 13.6 | 13.387 | 9769 | 11722.8 | 11273 | 163 | 266.1667 | 11273 | [13 empty] | 67 | 3.6 | 11273 | 163 | 169.5 | [10 empty] | 312
2024-07-10 | 3 | 12.1 | 13.4957 | 8232 | 9878.4 |  | 375 | 263.3889 | 11090 | [13 empty] | 65 | 2.4 |  |  | 164.5 | [10 empty] | 261
2024-07-11 | 1 | 14.1 | 13.5458 | 7479 | 8974.8 |  | 161 | 260.5 | 10656 | 320 | 613 | 33.8 | 52.9 | 5.5 | 3409.92 | 6532.128 | 360.1728 | 58.608 | 563.7024 | 0.055139 | 0.0089723 | 0.52202 | 56 | 4.1 | 10656 | 161 | 159.3 | 320 | 613 | 33.8 | 5.5 | 52.9 | 3409.92 | 6532.128 | 360.1728 | 563.7024 | 58.608 | 315
2024-07-12 | 4 | 14.2 | 13.6167 | 7479 | 8974.8 |  | 312 | 273.8333 | 11019 | [13 empty] | 70 | 2.3 |  |  | 154.4444 | [10 empty] | 311
2024-07-13 | 4 | 13.6 | 13.7083 | 7479 | 8974.8 |  | 451 | 280.5294 | 17789 | [13 empty] | 60 | 2.4 |  |  | 153.75 | [10 empty] | 274
2024-07-14 | 1 | 12.8 | 13.8375 | 7479 | 8974.8 |  | 218 | 283.1765 | 9769 | [13 empty] | 68 | 3.4 | 9769 | 218 | 153.75 | [10 empty] | 274
2024-07-15 | 4 | 14 | 13.8958 | 7479 | 8974.8 |  | 172 | 265.6471 | 10371 | [13 empty] | 56 | 3.2 |  |  | 153.2222 | [10 empty] | 311
2024-07-16 | 4 | 14.5 | 13.9708 | 7479 | 8974.8 |  | 448 | 264.5294 | 22170 | [13 empty] | 72 | 2.6 |  |  | 151.1111 | [10 empty] | 316
0
2024-07-18 | 1 | 14.5 |  | 7479 | 8974.8 |  | 158 | 262.5556 | 10467 | [13 empty] | 53 | 2.8 | 10467 | 158 | 151.1111 | [10 empty] | 313
2024-07-19 | 1 | 14.5 |  | 7479 | 8974.8 |  | 144 | 256.5263 | 9987 | 220 | 475 | 59 | 73 | 8.1 | 2197.14 | 4743.825 | 589.233 | 80.8947 | 729.051 | 0.12421 | 0.017053 | 0.46316 | 61 | 2.7 | 9987 | 144 | 150.8 | 220 | 475 | 59 | 8.1 | 73 | 2197.14 | 4743.825 | 589.233 | 729.051 | 80.8947 | 305
2024-07-20 | 1 | 13.7 |  | 7479 | 8974.8 | 8232 | 116 | 255.0526 | 8232 | [13 empty] | 63 | 2.9 | 8232 | 116 | 148 | [10 empty] | 275
2024-07-21 | 0 | 13.1 |  | 7479 | 8974.8 | 7479 | 112 | 242.6316 | 7479 | [13 empty] | 62 | 2.8 | 7479 | 112 | 147.1818 | [10 empty] | 273
2024-07-22 | 3 | 15.1 |  |  |  |  | 443 |  | 16495 | [13 empty] | 58 | 2.9 | [13 empty] | 316
0
2024-07-24 | 7 | 15.3 |  |  |  |  | 488 |  | 15631 | 240 | 468 | 33 | 48 | 5.6 | 3751.44 | 7315.308 | 515.823 | 87.5336 | 750.288 | 0.070513 | 0.011966 | 0.51282 | 61 | 2.9 | [13 empty] | 316
2024-07-25 | 1 | 14.7 |  |  |  |  | 149 |  | 9815 | [13 empty] | 52 | 2.8 | 9815 | 149 | [11 empty] | 308
2024-07-26 | 1 | 14.7 |  |  |  |  | 139 |  | 9815 | [13 empty] | 66 | 2.8 | 9815 | 139 | [11 empty] | 309
2024-07-27 | 4 | 14.2 |  |  |  |  | 225 |  | 9149 | [13 empty] | 60 | 2.8 | [13 empty] | 271
2024-07-28 | 4 | 14.8 |  |  |  |  | 452 |  | 18682 | [13 empty] | 73 | 2.8 | [13 empty] | 275
2024-07-29 | 1 | 14.7 |  |  |  |  | 148 |  | 9980 | 250 | 588 | 37 | 59 | 6.5 | 2495 | 5868.24 | 369.26 | 64.87 | 588.82 | 0.062925 | 0.011054 | 0.42517 | 63 | 2.8 | 9980 | 148 |  | 250 | 588 | 37 | 6.5 | 59 | 2495 | 5868.24 | 369.26 | 588.82 | 64.87 | 314
2024-07-30 | 1 | 14.9 |  |  |  |  | 135 |  | 9314 | [13 empty] | 60 | 3.2 | 9314 | 135 | [11 empty] | 317
2024-07-31 | 1 | 15.1 |  |  |  |  | 139 |  | 9263 | [13 empty] | 56 | 3.4 | 9263 | 139 | [11 empty] | 311
Mittel | 2.4023 | 14.4468 | 14.4715 | 6664.9865 | 7997.9838 | 7370.1742 | 214.8224 | 215.0697 | 10485.4822 | 366.2888 | 618.0856 | 38.4048 | 58.7342 | 7.0112 | 3494.8688 | 5922.0904 | 364.3216 | 67.0074 | 569.4729 | 0.064446 | 0.011702 | 0.59104 | 96.1856 | 1.3218 | 7725.9232 | 130.3088 | 134.5392 | 401.6768 | 678.5657 | 43.7837 | 7.7837 | 64.1112 | 3139.3154 | 5328.0636 | 340.8968 | 500.0838 | 60.6555
Median | 2 | 14.6 | 14.5746 | 6145.5 | 7374.6 | 6820 | 154.5 | 203.8333 | 8675 | 360 | 619 | 39 | 61 | 6.8 | 3321.2 | 5868.24 | 354.24 | 64.377 | 554.28 | 0.060312 | 0.011582 | 0.59013 | 102 | 1.2 | 7518.5 | 123 | 127.8462 | 380 | 658 | 45 | 7.55 | 64 | 3154.22 | 5348.926 | 350.424 | 518.3595 | 59.9082
Max | 7 | 20.6 | 19.2625 | 14584 | 17500.8 | 16652 | 488 | 436.5 | 37111 | 830 | 1199 | 78 | 110 | 21 | 13106.84 | 17477.316 | 1505.4 | 173.586 | 2123 | 0.14644 | 0.020134 | 1.0701 | 186 | 4.1 | 17038 | 446 | 265 | 830 | 1199 | 74 | 21 | 99 | 6938.14 | 9656.526 | 589.233 | 729.051 | 173.586
Perzentil-Exkl 85% | 3 | 17.9 | 17.845 | 8334.25 | 10001.1 | 9201.2 | 447 | 276.4435 | 15123.65 | 510 | 801.8 | 51.8 | 76.8 | 9.5 | 4650.818 | 7418.5092 | 445.4784 | 83.4857 | 695.2648 | 0.082895 | 0.014588 | 0.68094 | 123.95 | 1.7 | 8977.1 | 157 | 158.4375 | 550 | 902 | 54.15 | 9.945 | 77 | 4331.25 | 6909.408 | 424.5957 | 631.4198 | 75.9083
Perzentil 85% | 3 | 17.9 | 17.844 | 8305 | 9966 | 9163.4 | 447 | 276.2263 | 15104.75 | 510 | 801.1 | 51.1 | 76.1 | 9.5 | 4601.601 | 7414.7124 | 441.6298 | 83.0366 | 694.7636 | 0.082801 | 0.014575 | 0.67882 | 123.25 | 1.7 | 8971.15 | 157 | 158.375 | 543 | 899.2 | 53.45 | 9.79 | 77 | 4307.072 | 6894.2901 | 419.9943 | 623.0354 | 75.7864
Min | 0 | 6 | 8.5609 | 4605 | 5526 | 4605 | 76 | 117.9412 | 4605 | 50 | 79 | 6 | 15 | 1.2 | 1110.42 | 2164.944 | 157.82 | 22.9152 | 274.762 | 0.025887 | 0.0051477 | 0.24876 | 21 | 0.1 | 4605 | 76 | 99 | 180 | 368 | 19 | 3.1 | 36 | 1110.42 | 2164.944 | 160.607 | 274.762 | 22.9152
Perzentil 99% | 7 | 19.6 | 19.1917 | 12337 | 14804.4 | 12827.74 | 464.75 | 404.8521 | 30846.75 | 802.8 | 1186.26 | 71.42 | 100.4 | 16.042 | 7699.3242 | 12704.1783 | 746.0906 | 164.8546 | 1085.5854 | 0.12607 | 0.018837 | 1.0648 | 149 | 2.9 | 12584.41 | 230.67 | 262.25 | 820.2 | 1185.28 | 71.09 | 16.15 | 97.06 | 6339.3404 | 9153.7213 | 559.6878 | 723.8508 | 121.7317
Anzahl | 1126 | 1126 | 1102 | 1108 | 1108 | 287 | 1126 | 1108 | 1126 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 187 | 1126 | 1107 | 612 | 612 | 1089 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98
2021-01-01 | 2.4023 | 14.4468 | 14.4715 | 6664.9865 | 7997.9838 | 7370.1742 | 214.8224 | 215.0697 | 10485.4822 | 366.2888 | 618.0856 | 38.4048 | 58.7342 | 7.0112 | 3494.8688 | 5922.0904 | 364.3216 | 67.0074 | 569.4729 | 0.064446 | 0.011702 | 0.59104 | 96.1856 | 1.3218 | 7725.9232 | 130.3088 | 134.5392 | 401.6768 | 678.5657 | 43.7837 | 7.7837 | 64.1112 | 3139.3154 | 5328.0636 | 340.8968 | 500.0838 | 60.6555
2024-07-31 | 2.4023 | 14.4468 | 14.4715 | 6664.9865 | 7997.9838 | 7370.1742 | 214.8224 | 215.0697 | 10485.4822 | 366.2888 | 618.0856 | 38.4048 | 58.7342 | 7.0112 | 3494.8688 | 5922.0904 | 364.3216 | 67.0074 | 569.4729 | 0.064446 | 0.011702 | 0.59104 | 96.1856 | 1.3218 | 7725.9232 | 130.3088 | 134.5392 | 401.6768 | 678.5657 | 43.7837 | 7.7837 | 64.1112 | 3139.3154 | 5328.0636 | 340.8968 | 500.0838 | 60.6555
2021-01-01 | 3 | 17.9 | 17.844 | 8305 | 9966 | 9163.4 | 447 | 276.2263 | 15104.75 | 510 | 801.1 | 51.1 | 76.1 | 9.5 | 4601.601 | 7414.7124 | 441.6298 | 83.0366 | 694.7636 | 0.082801 | 0.014575 | 0.67882 | 123.25 | 1.7 | 8971.15 | 157 | 158.375 | 543 | 899.2 | 53.45 | 9.79 | 77 | 4307.072 | 6894.2901 | 419.9943 | 623.0354 | 75.7864
2024-07-31 | 3 | 17.9 | 17.844 | 8305 | 9966 | 9163.4 | 447 | 276.2263 | 15104.75 | 510 | 801.1 | 51.1 | 76.1 | 9.5 | 4601.601 | 7414.7124 | 441.6298 | 83.0366 | 694.7636 | 0.082801 | 0.014575 | 0.67882 | 123.25 | 1.7 | 8971.15 | 157 | 158.375 | 543 | 899.2 | 53.45 | 9.79 | 77 | 4307.072 | 6894.2901 | 419.9943 | 623.0354 | 75.7864
[14 empty] | Zulauffrachten KA - alle Tage |  |  |  |  | Abscheideleistung |  | Zulauffrachten BB - alle Tage
[14 empty] | Mittelwert | EW | 85%-Wert | EW |  | VKB |  | Mittelwert | 85%-Wert
[13 empty] | BSB_5 | 3494.8688 | 58247.8131 | 4601.601 | 76693.35 |  | 30 | % | 2446.4082 | 3221.1207 | kg/d |  | 5190/7944 |  | 653
[13 empty] | CSB | 5922.0904 | 49350.753 | 7414.7124 | 61789.27 |  | 30 | % | 4145.4633 | 5190.2987 | kg/d
[13 empty] | CSB, gl | [8 empty] | 3194 | kg/d |  | 402*7944= |  | 3194
[13 empty] | AFS | 3454.5527 |  | 4325.2489 |  |  | 55 | % | 1554.5487 | 1946.362 | kg/d
[13 empty] | TKN | 569.4729 | 51770.2611 | 694.7636 | 63160.3273 |  | 10 | % | 512.5256 | 625.2872 | kg/d
[13 empty] | NH4-N | 364.3216 |  | 441.6298 |  |  | 10 | % | 327.8895 | 397.4668 | kg/d
[13 empty] | P_ges | 67.0074 | 39416.123 | 83.0366 | 48845.0882 |  | 10 | % | 60.3067 | 74.733 | kg/d
Literaturwerte
[17 empty] | CSB/BSB_5 | 2 | 1.6945
[17 empty] | TKN/CSB | 0.091667 | 0.096161
[17 empty] | P_ges/CSB | 0.015 | 0.011315
[17 empty] | TS/CSB | 0.58333 | 0.58333
[11 empty] | 10 % Steigerung |  |  | Zulauffrachten KA - alle Tage |  |  |  |  | Abscheideleistung |  | Zulauffrachten BB - alle Tage
[14 empty] | Mittelwert | EW | 85%-Wert | EW |  | VKB |  |  | 85%-Wert |  | 7944
[13 empty] | BSB_5 | 3844.3557 | 64072.5944 | 5061.7611 | 84362.685 |  | 30 | % |  | 3543.2328 | kg/d | 8750
[13 empty] | CSB | 6514.2994 | 54285.8283 | 8156.1836 | 67968.197 |  | 30 | % |  | 5709.3285 | kg/d
[13 empty] | CSB, gl | [8 empty] | 3518 | kg/d | 402*8750= |  | 3518
[13 empty] | AFS | 3800.008 |  | 4757.7738 |  |  | 55 | % |  | 2140.9982 | kg/d
[13 empty] | TKN | 626.4202 | 56947.2872 | 764.24 | 69476.36 |  | 10 | % |  | 687.816 | kg/d
[13 empty] | NH4-N | 400.7538 |  | 485.7928 |  |  | 10 | % |  | 437.2135 | kg/d
[13 empty] | P_ges | 73.7082 | 43357.7353 | 91.3403 | 53729.5971 |  | 10 | % |  | 82.2063 | kg/d
Note on AA814: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Regenwetter?